# 谈城镇供水管网的爆管抢修论文_朱才基

摘要：城市供水管网是城市的基础设施，是城市居民生活的基本保障。供水管网的可靠性直接关系到城市居民的生活、工业生产以及企业的发展。供水管道一旦出现问题，不仅需要一定的维修费用和时间，也会造成水资源浪费，而且影响公共交通和市容，造成大规模停水，同时影响到供水企业的经济和社会效益。爆管修复是管网维护的重要组成部分，在维修过程中要总结破裂管的特点，分析破裂管产生的原因，找出控制和修复破裂管的有效方法，有针对性地采取措施控制供水管网泄漏。

关键词：供水管网；管道破裂；抢修技术

引言

进行供水管网的爆管抢修是提高供水管网建设质量，保证供水系统稳定安全运行的重要市政工程建设项目。如果施工单位技术水平不高或外部因素影响施工质量，就会影响人们正常用水，考虑到东北地区冬季气温相对较低，可能导致供水管道出现裂缝，供水企业相关技术维修人员必须在日常工作中积累更多经验，只有这样才能保证供水管网抢修的效率，避免发生爆管现象。

1供水管网爆管的原因及类型

1.1供水管网爆管的原因

1.1.1管道和铸造工艺问题

管道的材质和铸造工艺对给供水管道的施工质量有很大的影响，在管道选择过程中，必须结合施工设计特点和施工环境。如果铸管工艺失败，可能会出现不均匀收缩，受温差影响大的缺陷，当管体硬脆、不防震时，弯曲强度和拉伸强度相对较低，在较大压力下会出现管开裂的问题。

1.1.2管道接口问题

管道接口问题也可能导致管道破裂，供水管道会受到各种应力的影响，其中纵向应力最容易引起管道爆管，当管道承受侧压力时，由于铸铁管本身的抗拉强度不高，在管接口处容易开裂。其次，水泥砂浆和膨胀水泥的膨胀量较大，当膨胀强度超过界面强度时，管道的承载界面很可能出现裂缝。

1.1.3温度应力

供水管道受温度影响较大，当管道内水温高于外部环境温度时，水温下降会引起管道爆管事故。对于刚性界面管道，它们易受温度影响，产生较大的温度应力。当土层中的土壤含水量相差很大时，冻胀系数就会很不一致，供水管网就会爆裂。东北地区冬季严重的冰冻对管道的性能影响很大，也容易引起爆管。

1.1.4管网老化、腐蚀严重

使用一段时间后，由于供水单位未进行维修工作，管网老化现象更加严重，部分管道也发生腐蚀，增加了管道爆管的可能性。由于管道维修人员没有对管道进行除锈处理，管道的横截面大大降低了管道的水容量，降低了管道的阻力，也大大加剧了供水管道长期在超负荷环境下运行时的爆管危害。

1.1.5管道施工质量较差

管道的施工质量对管道的正常使用有很大的影响。在供水管道施工中，如果供水管道进行不合理的埋置、回填，就会造成地基不均匀沉降，这样不规范的操作容易埋下巨大的安全隐患。如果管道埋得太深，可能会因管道局部沉降而引起爆管；当管道埋深太浅时很可能导致管道抗重压能力差，管道上部土层的静载荷和交通车辆的动载荷，对供水管道造成过大的负重压力，造成管道爆管事故。

1.2爆管类型

管道爆管不仅影响正常的生活，还会造成一定的经济损失，常见的管道爆管的类型有以下几点：①管道质量差，特别是灰铸铁管道，温度突变时，承载能力差。管子突然爆裂时，加压的水也会迅速喷出。②管道和道路施工、车辆碾压、地质勘探等外部原因造成管道突然损坏。无论是管道内部原因还是外力引起的管道爆管，都会有大量水资源喷涌问题发生。爆管会造成严重的交通障碍，影响周围居民的日常生活用水，直接威胁居民或工业企业生产生活。因此，一旦发生爆管事故，需要及时止水和修复管道，这是非常重要的。

2管道爆管抢修应急预案

2.1成立供水管网抢修队

城市供水管网运行中发生爆管事件时，必须成立抢修组，由组长安排相应的抢修组成员负责管网的维护。当没有管网修复任务时，抢修队成员在各自岗位进行日常检查；当管网发生爆管时，抢修人员可在第一时间集合和赶赴管道爆管现场进行抢修。

2.2储备管网维护设备和材料

根据管网抢修的特点，管网运行过程中应预留足够的钢管、快干水泥、小焊条、发电机等抢修材料，并每天安排相应的值班人员检查。一旦接到漏水、爆管报告，正常情况下，值班人员会尽快赶到现场，对现场的情况加以记录、反馈。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3应急抢修演习

在城市管网的日常运行中，要定期进行应急抢修演练，模拟城市管网抢修作业，推导分析，制定相应的抢修方案，计划越详细，在实战中犯错误的可能性就越小。

2.4抢修技能培训

抢修人员不仅要进行抢修理论培训，还要加强实际操作培训，具体到每个人的具体分工与配合，模拟抢修或使用日常抢修点的培训技能，提高业务技能。

3城市供水管网的爆破维修

城市供水管网一旦发生爆管事故，将会有大量自来水泄漏，交通拥堵将更加严重，影响城市居民正常生活用水需求。因此，有必要及时制定管道突发事故抢修预案，采取应急抢修措施，尽量缩短抢修时间，保证供水管网的正常运行。

3.1制定应急维修计划

城市供水管网紧急抢修的关键是快速有效。接到抢修指令后，抢修人员应迅速组织抢修队赶赴现场，到达抢修现场后，尽快观察抢修环境，迅速制定抢修方案。供水管道的抢修方案是根据不同管道爆管的实际情况制定的，管道爆管事故抢修时，应根据管道爆管的具体位置和情况，实施相应的供水管道抢修方案。同时，管道爆管事故修复前，应根据修复计划准备必要的工具和材料。在异常复杂的情况下，必须将应急维修环境信息传递给应急维修管理中心，制定更加深入的应急维修计划。

3.2快速锁定爆管位置

快速锁定爆管位置是开展爆管抢修工作的关键，抢修工作主要通过查找泄漏点、挖掘和巡线来完成。及时关闭爆管相关阀门，停止进水，把爆管挖出来。爆管完全暴露后，根据爆管损坏情况进行修复。为了减少开挖面积，快速定位爆管点，需要对管道泄漏进行检测，巡查人员应在管道线路不清楚的路段介入，甚至找到安装管道的技术人员进行查询，尽最大努力快速准确地找到它。

3.3分步进行应急维修

关闭断水阀，由抢修组织对影响区域进行评估，评估应急供水和交通分流将产生的阶段性影响，确保供水管网爆管抢修和城镇居民正常生活。

3.4更换和添加接头

通过更换管道接头和添加接头，可以完成紧急修复。管接头的更换适用于爆管严重损坏，不能通过增加哈夫节来修复的损坏管道。爆破现场供水管道未损坏时，可直接安装哈夫节，完成管道封堵，在一定程度上满足了快速修复的要求。

3.5争分夺秒

首先，要抓住每一分钟，缩短泄漏时间，减少泄漏造成的损失。二是合理制定应急维修计划，缩短应急维修时间，恢复交通。必要时，有关行政主管部门应当组织应急供水和交通分流活动。三是尽量减少开挖，一方面节省人工和材料成本，另一方面减少对周边交通和生活的影响。

3.6爆管修理应注意的几个问题

①尽量缩短排水时间，减少失水。②尽量减少对区域供水的影响。③爆管多在路边，对交通的影响或多或少，尽量缩短修复时间。修好后，应及时恢复道路交通。④抢修施工过程的质量控制不应留有任何质量隐患，防止泥沙、杂物进入管道，对供水造成二次水污染危害。⑤对施工过程进行监控，防止发生坍塌、触电等二次安全事故。

4结论

综上所述，城市供水管网发生管道爆管事故时，要制定相应的抢修预案，及时开展管道抢修工作，避免因管道爆管而引发的问题扩大。同时，在城市供水管网运行过程中，要定期开展应急抢修演练，确保管道爆管事故应急抢修的有效性，缩短管道爆管对城市居民生活用水的影响时间。

参考文献

[1]马耀武.供水管道爆管事故应急抢修方法分析[J].中国标准化,2019(16):80-81.

[2]王玮.如何制定市政供水管网爆管事故应急预案[J].门窗,2019(19):237-237.

[3]许曰庄,马忠华.供水管道爆管事故应急抢修方法分析[J].中国新技术新产品,2017(12):139-140.

[4]刘伟荣.关于城镇供水管网的爆管抢修探讨[J].四川水泥,2018(4):292-292.

[5]艾德念.浅谈城镇供水管网的爆管抢修[J].城镇供水,2015(1):77-79.

论文作者:朱才基

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1777bae666dbdb1947b3ead9.html