# 常见配电电力变压器故障处理办法论文_张艳红

（国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 辽宁省辽阳市 111200）

摘要：电力变压器由于其结构组成复杂性，其故障并不是单一的，而是多种原因引起，并且引起的事故一般是多重的，发展的，且潜在的主要故障点比较隐蔽，加上故障性质的特殊性。因而我们为了确保变压器及电网的安全稳定运行，应正确处理故障，加强对变压器运行的巡监，做好常规的维护工作，及时地消除设备的缺陷，定期进行检修和预防性试验，尽量避免变压器事故的发生，减小事故对电网及电器设备的损害。本文就配电电力变压器常见故障的原因分析及处理办法进行探讨。

关键词：配电电力变压器；故障分析；处理办法

1 什么是配电电力变压器

配电用的电力变压器是电力网络中的传输重要设备，是一种静止的电气设备，它能够将原来输入的电流经过变压后使之传输得更远，且其损耗更少。配电电力变压器主要用在交流电的传输过程中，对于直流电其功效不大。配电电力变压器主要由输入线圈、输出线圈、铁芯三部分构成。输入线圈绕在铁芯上，称之为一次绕组，输出先前绕在铁芯上，称之为二次绕组。当一次绕组上面输入交流电时，由于电能产生磁场，交流电就会产生交流磁场，则会在一次绕组上产生交变的磁通量。交变磁通量在铁芯导磁的作用下，会在二次绕组中形成感应电流，该感应电流也是交变的感应电流。如果二次绕组的匝数比一次绕组的匝数，多出许多倍，则会在二次绕组中产生较高的电动势，电动势的高低与绕组的匝数成正比。因此在二次绕组中产生的电能的电压值就可以扩大很多，电压扩大了其电阻上面的损耗就可以减少，也使得电能传输得更远。从而可以将电力网络遍布很广泛的区域，其损耗也不会很多，节约了电能。

2 常见的配电电力变压器故障以及处理的方法

2.1 套管故障

这种故障常见的是套管炸毁、闪络和漏油等。

2.1.1 故障原因

由于渗油使之积灰脏污、喷水冷却的影响等；呼吸器装置不当或者吸入水分未及时处理；密封不良，绝缘受潮劣化。

2.1.2 故障分析处理

变压器瓷套表面脏污时，由于脏污吸收水分，导致绝缘降低，不仅容易引起瓷套管的表面放电，还可能使其泄露电流增加，造成套管发热。瓷套管表面脏污，使其闪络电压降低，当线路有过电压现象时，就会引起瓷套管的闪络放电，导致断路器跳闸，另外由于瓷套管表面放电，导致它的表面瓷质损坏，这是绝缘击穿的另一个重要因素。若变压器的瓷套管发生裂纹也会使其绝缘强度降低。因为瓷套管裂纹中充满空气，空气的介电系数小，致使裂纹中的电场强度增大，当增大到一定数值时，空气就被游离，引起瓷套管的局部放电，使瓷套管裂纹中进水结冰时，还会使瓷套管胀裂。

以上的几种故障均会造成套管闪络和爆炸事故、套管对地或套管间放电时外部保护装置动作。为了防止上述事故的发生，应利用检修停电的机会擦拭变压器套管表面；当发现套管表面有裂纹时，应停电及时更换变压器套管。

2.2 分接开关故障原因分析及处理

变压器油箱上有吱吱的放电声，电流表随相声发生摆动，瓦斯保护可能发出信号，油的闪点降低。这些都可能是因分接开关故障而出现的现象。

2.2.1 故障原因

分接开关触头机械故障或严重老化；分接开关接触不良，经受不起短路电流冲击而发生故障；倒分接开关时，由于分头位置切换错误，引起开关烧毁；相间绝缘距离不够，或绝缘材料性能降低，在过电压作用下短路。如发现电流、电压、温度、油位、油色和声音发生变化，应立即取油样作气相色谱分析。当鉴定为开关故障时，应立即将分接开关切换到完好的档位运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2 故障分析处理

机械故障或严重老化，应及时进行更换；为防止分接开关故障，在切换时必须测量各分头的直流电阻，如发现三相电阻不平衡，其相差值不应超过2%；倒分接头时，应核对油箱外的分接开关指示器与内部接头的实际连接情况，以保证接线正确；每次倒分接头时，应将分接开关手柄转动10次以上，以消除接触部分的氧化膜及油垢，再调整到新的位置。

2.3 内部声音异常

变压器如果运行正常，其中产生的电磁交流声的频率会相当稳定，而如果变压器的运行出现问题，在变压器中就会偶尔产生不规律的声音，表现出异常现象。这种情况产生的几种主要原因是：变压器进行过载运行，这种情况变压器内部就会有沉重的声音产生；变压器中的零件产生松动时，在变压器运行时就会产生强烈而不均匀的噪声；变压器的铁芯最外层硅钢片未夹紧，在变压器运行时就会产生震动，同样会产生噪音；变压器顶盖的螺丝产生松动，变压器在运行时也发出异响；变压器的内部电压如果太高时，铁芯接地线会出现断路或外壳闪络，外壳和铁芯感应出高电压，变压器内部同样会发出噪音；变压器内部产生接触不良和击穿，会因为放电而发出异响；变压器中出现短路和接地时，绕组中出现较大的短路电流，会发出异常的声音；变压器产生谐波和连接了大容量的用电设备时，由于产生的启动电流较大，以后造成异响。

2.4 变压器油枕故障

油枕油位已注满时，呼吸器出现变压器油向外喷流，但是其它装置表现均为正常，停止变压器的运行，对变压器进行电气试验，试验结果正常。拆开视察窗进行检查，未看到油，这表明油枕出现故障。

2.4.1 故障原因

该变压器所使用的是胶囊油枕，油枕正常运作时，通过视察窗可以清晰的看见油。油位上升的表现为，油箱里的油温升高，膨胀进入油枕，压迫胶囊向外排气，通过油位计来表示油位上升的情况；油位下降的表现为，油箱内的油温下降，油进行收缩，油枕内的油流回到油箱，胶囊开始向里吸气，胶囊在油枕里起到隔离空气与油的作用，防止绝缘油的老化；胶囊破裂，呼吸器向外喷油。从观察窗里看不到绝缘油的存在，说明胶囊和油枕箱之间存在空气。从油枕的侧盖抽出胶囊，在检测时发现胶囊部有裂口。

2.4.2 故障分析处理

更换过新的胶囊后，打开油枕阀门开始注油，在注油的过程中打开排气口直到冒油，在观察窗中看到油后，要立即停止注油，拧紧排气口螺钉，再通过阀门进行放油，直到油位正常，此时胶囊自动经过呼吸器吸入干燥空气。

3 常见配电变压器故障的预防措施

3.1 加强投运前检查

在变压器投入运行前，一般应做下列各项检查工作：检查试验合格证，不合格不允许使用；检查油箱油阀是否完整，有无渗油情况；检查油位是否达到指示范围、无油枕的变压器油应高于分接头25mm，超过散热管的上管口；检查分接头调压板是否松动，分接头的选定合适；检查外观是否整洁，套管有无污垢，破裂、松动，各部螺丝是否完整无缺；检查高压熔丝配备是否合理。

3.2 做好运行维护工作

要定期检查三相电压是否平衡，变压器的油位、温度、油色是否正常，有无渗漏，呼吸器内干燥剂的颜色是否变化；定期清理变压器上的污垢，检查套管有无闪络放电，接地是否良好，有无断线、脱焊、断裂现象，定期摇测接地电阻，并加装绝缘护套避免异物落至套管上造成变压器相间短路；定期进行测温，油浸式自冷变压器上层油温不宜经常超过85℃，最高不超过95℃，不得长期过负荷运行。

结束语：

综上所述，导致配电变压器故障发生的原因是多种多样的，通过对变压器的常见故障分析，采取合理的解决措施和预防手段，可以将变压器故障产生的损失降至最低，确保配电线路的安全可靠运行。

参考文献：

[1]黄新疆，宋万礼.浅谈变压器的常见故障及处理方法[J].科技资讯，2011，28

[2]郭大鹏.变压器的常见故障及处理[J].电气制造，2011，12

[3]陈湘宏.变压器常见故障分析及处理[J].科学时代，2011，10

论文作者:张艳红

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/182235dbbfcda9dc2b72146b.html