# 公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计论文_李旺

快速西奥电梯（广东）有限公司 516321

摘要：本文阐述了公共建筑和居住建筑中电梯概述，对公共建筑和居住建筑中电梯的配电设计进行说明，做出公共建筑和居住建筑中电梯的电气照明设计的分析，希望对我国公共建筑和居住建筑中电梯的发展有所帮助。

关键词：公共建筑；居住建筑；电梯电气设计

一、公共建筑和居住建筑中电梯概述

电气设计需为下列用电设备提供电源、选配断路器和配电线路。电梯机房一般设置在井道上面。普通电梯的梯井可连通或设开口相连同，电梯机房也可合并使用。消防电梯的梯井、机房与其它电梯的梯井、机房应分别设置。电气控制设备由制造厂成套供应，电气控制设备的电源进线及控制和配电出线由安装单位配套。电气设计只需为下列用电设备提供电源、选配断路器和配电线路。1）电梯主电源；2）轿厢、机房和滑轮间的照明和通风；3）轿顶和底坑的电源插座：4）机房和滑轮间的电源插座；5）电梯井道的照明；6）报警装置。其中对电梯控制柜、轿厢照明、轿项插座和轿厢报警装置等用电设备，只选配开关和到开关输入端的供电线路。

二、公共建筑和居住建筑中电梯的配电设计

电梯的负荷分级和供电要求，应与建筑的重要性和对电梯可靠性的要求相一致，并符合国家标准《供配电系统设计规范》的规定。高层建筑和重要公建的电梯为二级，重要的为一级；一般载货电梯、医用电梯为三级，重要的为二级；多层住宅和普通公建的电梯为三级。高层建筑中的消防电梯，应符合国家标准《高层民用建筑设计防火规范》的规定。普通电梯和消防电梯的电源应分别采用专用的供电回路；消防电梯的配电设备应有明显标志。

1、电梯的供电，宜从变压器低压出口（或低压配电屏）处分开自成供电系统。一级负荷电梯的供电电源应有两个电源，供电采用两个电源送至最末一级配电装置处，并自动切换，为一级负荷供电的回路应专用，不应接入其它级别的负荷：二级负荷电梯的供电电源宜有两个电源（或两个回路），供电可采用两个回路送至最末一级配电装置处，并自动切换。当变电系统低压侧为单母线分段且母联断路器采用自动投入方式时，可采用线路可靠独立出线的单回路供电。消防电梯的供电，应采用两个电源送至最末一级配电装置处，并自动切换。三级负荷电梯的供电，宜采用专用回路供电。

2、每台电梯应装设单独的隔离电器和保护装置，并设置在机房内便于操作和维修的地点，应能从机房入口处方便、迅速地接近。如果机房为几台电梯共用，各台电梯的隔离电器应易于识别。隔离电器应具有切断电梯正常使用情况下最大电流的能力但不应切断下列设备的供电：①轿厢、机房和滑轮间的照明和通风；②轿项和底坑的电源插座；③机房和滑轮问的电源插座：④电梯井道的照明：⑤报警装置。上述照明、通风装置和插座的电源，可以从电梯的主电源开关前取得，由机房内电源配电箱供电或单设照明配电箱，或另引照明供电回路并单设照明配电箱。无机房电梯其主电源开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方，并应具有必要的安全防护。厅站指示层照明由自身动力电源供电。电梯的隔离电器和短路保护装置可设置在机房内电源配电箱内，选用断路器，电源配电箱的位置应满符合要求：当电梯台数较多，隔离电器需分别就近设置时，可选用隔离开关，短路保护装置可设置在机房内电源配电箱内，各电梯供电回路分别设置断路器。

3、主开关选择。电梯电源设备的馈电开关宜采用低压断路器。低压断路器的额定电流应根据持续负荷电流和拖动电动机的起动电流来确定。过电流保护装置的负载一时间特性应设备负载一时间特性曲线相配合。

4、照明、通风装置和插座的供电回路，根据设备所在部位和工作特点划分，至少应分为两个供电回路并分别设置隔离电器和保护装置：1）轿厢用电设备供电回路和保护断路器，此断路器应设置在相应的主开关旁。2）机房、井道和底坑用电设备供电回路和保护断路器，此断路器应设置在机房内，靠近其入口处。照明一般采用交流220V电压供电，井道照明供电回路应单设PE线，井道照明灯具外露可导电部分可靠接地。当井道照明需以安全电压供电时，宜提供专用供电回路和保护断路器，照明变压器低压侧宜设隔离电器和保护装置，外露可导电部分严禁直接接地或通过其它途径与大地连接。插座一般选用“2P+PE型250V”。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当某处插座需以安全电压供电时，宜提供专用供电回路和保护断路器，变压器低压侧宜设隔离电器和保护装置，外露可导电部分严禁直接接地或通过其它途径与大地连接，电压不同的电源插座，应有明显区别，不得存在互换的可能和弄错的危险。

三、公共建筑和居住建筑中电梯的电气照明设计

1、关于井道照明。如果井道是闭合的话，要布设持续性的照明，当开展维护的话，就算是所有的门都闭合，也可以看清位置。要在最高以及最低的半米的距离内，分别的设置，在中间的位置，要每隔大约七米设置一个，而且要保证照度合理。同时要确保其中的灯具有非常优秀的防护水平，而且要确保其中进入水分的话也可以使用。

2、设置在机房中的要确保机房中有稳定的照明。地板表面上照度应不小2001x。机房中接近进口的地方要有单独的开关，这样方便进入的时候可以掌控好照明。要确保机房中有超过—个的插座。

3、设置在滑轮间。要确保在这个区域中布置持续性的照明，而且保证亮度合乎规定。在房间中接近进口的地方要布置开关，这样便于掌控照明。在此区域中要有超过—个的插座。3A设置在轿厢中的在这个区域中也要设置持续『生的，而且要保证其照度合理，通常是要高于501x，轿厢地面上的照度宜不小于501x。假如是白炽灯的话，最少应该使用两个—立该有能够自行充电的电源，当电源不运行的时候，要确保其能持续的供应一个钟头的电。如果电源发生问题的话，要确保其能够自行的连接到照明电源之中。要在轿的上方位置布置超过一个的插座。

4、合理的选取线缆。选择电梯供电导线时，应按电动机铭牌电流及其相应的工作制确定，导线的连续工作载流量应不小于计算电流，如果线路比较长的话，还要分析电压的损失情况。

5、关于配线的型号选取。由于其使用方向不同，配线有多种类型，要结合具体保护形式等来设置：导线如被敷设于金属或塑料制成的导管内或以一种等效的方式保护，则其可用于除电梯驱动主机动力电路以外的全部线路；硬电缆只能明敷于井道，或装在导管、线槽或类似装置内使用；普通软电缆只有在导管、线槽或能确保起到等效保护作用的保护装置中方可使用。

6、那些向电梯中供应的线路，不能够布置在井中。除了专门的线路之外，别的不能够顺着井道来布设。机房内配线应使用电线管或电线槽保护，应是阻燃型的。如果井道中的电缆等是铺设在表层的话，要确保其具有阻燃等的特征，如果使用的是不阻燃的话，应采用阻燃材料的电线管或电线槽保护。

7、有关防灾以及预警设备。消防电梯和平时兼作普通电梯的消防电梯，在撤离层靠近层门的候梯处增设消防专用开关及优先呼梯开关，便于当灾情出现的时候，工作者合理的运用。轿厢到达撤离层后，应保证轿厢的优先招回权，使之在不相应层站呼叫下进行操作。保证轿厢运行到设定的层数后就自动的停在所在的位置，而且要保证门是开放的，一直到出现新的命令为止。为了确保乘用人能够在有需求的时候，及时的得到救助，要在厢体之中设置方便分析的报警要使用警铃等。

四、总结

电梯机房一般设置在井道上面。普通电梯的梯井可连通或设开口相连同，电梯机房也可合并使用。消防电梯的梯井、机房与其它电梯的梯井、机房应分别设置。电气控制设备由制造厂成套供应，电气控制设备的电源进线及控制和配电出线由安装单位配套。

参考文献：

[1]何巍.公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计[J].建筑经济，2009（S2）：204-206.

[2]刘朋朋.公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计[A]..土木建筑学术文库（第15卷）[C].：，2011：2.

[3]高长德.公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计[J].中国高新技术企业，2008（07）：168+173.

[4]李垒.公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计[J].科技创新与应用，2013（06）：212.

论文作者:李旺

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/189cf5d7f9f6a1bc73b2a148.html