# 探微断路器控制回路常见故障分析处理及预防论文_尉维东

(云南电网有限责任公司曲靖供电局 云南曲靖 655000)

摘要:断路器控制回路和操作保护命令正常执行有着密切联系，为了全面提高电网系统的安全运行效率，要结合断路器控制回路常见故障类型进行分析，采取有效的方式找到故障的处理方法，并针对断路器控制回路常见的故障进行预防，全面提高电网运行效率。

关键词：断路器；控制回路；常见故障；分析处理；预防

电力系统正常运作离不开断路器，断路器凭借灭弧特性好、操作简单、机械寿命长、运行维护量小等一系列的优势被广泛使用在电网运行中。实际作业时需要了解断路器的操作要点，针对断路器常见故障进行分析，采取有效的防范方式，这是维护检修人员必须具备的基础素养之一。断路器二次控制回路并不直观，二次电缆数目众多，回路也呈现出繁杂局面，在进行故障点定位判断时判别不准确。因此，如何采取有效的方式，加大断路器控制回路点故障分析处理和预防工作，有着至关重要的现实意义。本文重点对断路器控制回路常见故障分析处理以及预防进行探究，全面提高电网和电网设备安全运行水平。

1 断路器的控制回路

断路器控制回路主要包括储能回路、分闸回路、以及防跳回路、合闸闭锁回路等。断路器机构一般分为手动操作机构、弹簧操作机构、电磁操作机构和电动机操作机构。在某种程度上，弹簧操作机构动作时间和电磁机构相比，它所用的时间较短，能有效地缩短断路器在运行过程中所需要的核查时间。然而，对弹簧机构进行结构分析时，结构较为复杂，尤其是在机械加工过程中要求的工艺较高，不可避免会引起断路器控制回路故障【1】。

断路器控制回路故障时保护装置发“控制回路断线”告警信号。该告警信号发出的大致原理为：当断路器在合闸位置时，合位继电器（HWJ）励磁，在分闸位置时，跳位继电器（TWJ）励磁。保护装置内部的合位继电器和跳位继电器常闭触点是串联的，如果断路器的控制回路发生故障，就会导致合位继电器和跳位继电器同时都失磁，这时两个继电器的常闭节点都闭合，进而保护装置发“控制回路断线”告警信号。断路器控制回路常用的监视方式主要有较为直观的红绿灯回路，也可以使用跳合闸位置继电器常闭点串联启动中央信号的间接监视【2】。

2 断路器控制回路常见故障分析

现阶段，在进行断路器控制回路常见故障分析时，需要对控制回路断线原因进行分析。控制回路断线信号在报出过程中，是由跳位继电器、合位继电器常闭点串联构成的，无论由于什么原因引起的失磁，都会导致控制器回路中的断线信号报出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以下情况会导致合位继电器和跳位继电器失磁，位置监视回路断开：

（1）断路器机构箱内或保护测控装置的“远方/就地”操作把手切换至“就地”位置；

（2）断路器控制（操作）电源断开；

（3）断路器合闸或分闸线圈烧坏；

（4）断路器操作机构未储能或储能不到位；

（5）断路器辅助接点切换不到位，对于开关柜形式的断路器，有的开关柜操作把手辅助接点接入了断路器的控制回路，当操作把手切换不到位或损坏时，也会闭锁断路器控制回路；

（6）SF6断路器气压低时也会闭锁断路器控制回路。【3】

在对上述出现控制回路断线的情况进行分析时，对于断路器的“远方/就地”切换开关切换不到位、控制电源断开、SF6压力低等情况，可以通过现场检查得出直观的判断。对于断路器操作机构储能不到位或未储能，应关注储能电机是否损坏，必要时在停电后，运行人员可以利用手动储能来验证储能机构的完好性。对于断路器分合闸线圈的检查，现场可以通过嗅觉判断是否有烧焦气味，其次可以通过使用万用表测量分合闸线圈的电阻，看电阻值是否正常来判断线圈的好坏。断路器分合闸线圈烧毁的原因有：断路器机构箱密封不严导致线圈电磁铁受潮锈蚀，机构调整不当或有机械闭锁未解除，分合闸回路电阻偏大等，上述情况都会导致线圈长时间带电，产生大量的热量致使线圈烧毁。其次在无人值守变电站，由于断路器的机构各类接触点损坏和接触不良，导致现场的复归信号未能及时回传至后台，在弹簧机构未储能的情况下进行远控操作，也会造成合闸线圈损坏，严重时会烧毁保护装置【4】。

3 断路器控制回路常见故障预防措施

（1）日常运维方面

运行人员日常巡视时，应检查机构箱无异味、积灰等，检查分合闸铁芯（包含分合闸挚子及保持部分）无锈蚀，对于户外断路器，应重点关注断路器机构密封情况，检查端子排是否有锈蚀情况，检查机构箱内除湿器运行情况，保证机构箱温湿度在合格范围内。在进行断路器的操作前，应关注断路器机构储能情况，检查控制电源、“远方/就地”切换开关是否正常。在操作断路器后，应现场检查断路器分合闸机构和储能机构情况，检查分合闸线圈位置是否正常。

（2）检修维护方面

首先，检修人员应根据设备检修周期定期对断路器进行检修，对断路器机构进行完整检查，检查项目如机构有无卡涩情况，各转动部位是否正常，辅助开关触点及位置切换是否到位等。其次，应按相关规程规定对断路器进行各项特性试验，彻底掌握断路器的工作情况。最后，应根据设备状态评价结果及时更新缺陷设备台账，系统性分析出现的缺陷，尽早避免类似故障的发生。

4 结语

综上所述，在断路器控制回路常见故障分析时，为了全面提高控制回路的完整性，保证断路器安全稳定运作。作业人员应该及时掌握断路器越级跳闸事故，保证电网安全稳定运作，确保电力系统正常供电，需要及时的检查设备的运行环境，要加大施工验收环节。对于设备来说，需要加大电力设备的定期维护检查工作，尤其是新投入设备。只有验收调节完成之后，才可以投入作业，后期应该加大维护工作，重点放在二次回路检验上，整体提升电力系统的运作能力。

参考文献：

[1]贾文皓,施新杰,王立娜.浅谈变电站VS1型10kV断路器控制回路常见的故障处理[J].科学技术创新,2017,(13):123.

[2]山江涛.断路器控制回路常见故障分析处理及预防[J].科技创新导报,2016,(36):11-12.

[3]徐吉用.断路器控制回路断线浅析[J].云南电力技术,2016,(44):112-113.

[4]张群辉.高压断路器分合闸线圈烧毁原因浅析[J].电气技术,2018,(10）:81-84.

论文作者:尉维东

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/18ba50326bbdec1845d0ad18.html