# ADK技术在学生公寓电气智能化管理中的应用论文_李江恒,李奎

云南机电职业技术学院 云南昆明 650203

摘要：学生公寓用电在校园用电负荷中占有较高的比重，传统的用电管理模式给后勤管理带来繁重工作，也是校园安全中的一个重大安全隐患。ADK集中供电智能电控管理技术在学生公寓用电管理中的应用，取得了非常良好的效果：有效控制用电负荷、多手段控制电气安全事故发生、全方位进行日常用电管理。

关键词：学生公寓 电气 ADK 智能电控管理

Abstract：The electricity consumption of students' apartments occupies a higher proportion in the campus electricity load，and the traditional electricity management mode brings heavy work to the logistics management，and it is also a major security hazard in campus security. The application of ADK centralized power supply intelligent electronic control management technology has achieved very good results in the management of student apartment power supply，it can effectively control the power load，multi means control electric safety accidents，and carry out all aspects of daily electricity management.

Key words：student apartment；electrical ADK；intelligent electric control management

在我国的各类学校中，特别是高中及本专科院校的住校学生人数规模庞大，学生公寓条件不断改善，越来越多的电器，如：空调、电脑、热水器、饮水机等正逐步走进学生公寓。这给校园的后勤管理带来巨大压力，各级、各类学校在不断地采取新技术、新管理模式进行解决。学生公寓用电管理是校园后勤管理中一个重要的环节，存在着公寓用电负荷越来越大，电气安全隐患较高，后勤管理部门的用电计量、电费收缴、电气维修等管理困难、工作量巨大的问题。我校在学生公寓建设过程中，经过对原有学生公寓供用电方式的分析研究、对其他院校的调查了解、对市场新技术的了解比对后，采用了ADK智能电控管理技术，很好地解决了上述问题，更好地适应了现代化学生公寓用电管理。

一、传统供电方式存在的问题

1、传统的学生公寓供电方式

学生公寓多采用传统的供电方式，即：供电电源从变配电室出线屏经低压供电线路供至建筑物配电屏，再经建筑物配电屏分配至各学生公寓。配电屏采用具有短路、过载及漏电保护功能的断路器，计量方式采用电表计量或无计量。

2、存在的问题

按照传统的学生公寓供电方式，存在以下问题：

①在每间公寓的设计用电容量范围内，无法根据后勤管理的实际需要对公寓内的用电负荷进行控制，学生使用电热水器、电饭煲等大功率电器的情况难以杜绝。这导致学生公寓用电负荷越来越大，也不断增加了学生公寓内的电气安全隐患。

②断路器的短路、过载及漏电保护功能不够精准。

③用电表计量，给后勤管理部门的抄表、计费带来大量的人工工作，增加管理成本。

④缺乏对用电系统的运行监控。一旦系统出现电气故障或欠费等情况，很难及时发现和处理。

二、ADK学生公寓电气智能化管理技术

ADK集中供电管理系统利用现代通信技术、信息处理技术，实现了数据的远程自动采集，进行实时监测、分析和远程控制。管理人员可以实时掌握系统的实际运行工况，并实施科学调度控制；收费部门可以及时掌握公寓用电情况，方便计量收费，提高经济效益和管理水平。系统主要由主站软件、计算机和网络设备、通讯设备、远程终端和仪器仪表等部分构成。ADK集中供电管理系统具有良好的开放性和组态化，支持现场自控、调度中心监控、营业收费等一系列应用。同时为其他系统使用数据提供互联接口。

1、ADK学生公寓电气智能化管理技术原理

1.1智能供电控制管理系统结构

在系统中，电子电能表采集模块集中到供电控制柜，数据采集模块集中实时采集用电数据，由计算机对数据采集模块进行管理和控制，可以实现预付费或预送电、用户超额付费、过载保护、调换房间数据交换等一系列管理功能。

1.2电气原理

电子电能表与供用电线路间连接如下图：

其中：进线及出线的线径、断路器的额定电流由设计人员选定；本计量系统单个房间负载的额定电流在0～40A范围内可任意设定；房间内可由输出再分配为照明、插座、空调。

1.3.计算机与供电控制柜的通信连接

1.3.1、采用通讯线通讯模式

RS-485通信线与计算机的连接，一般情况下，可以利用计算机上的RS232接口，中间通过RS232 TO RS485转换器与供电控制柜的主控制器连接。如果计算机本身没有RS232接口，则需要购买一块PCI TO RS232的接口卡，或者买MOXA多串口卡。

1.3.2、采用TCP/IP通过校园网通讯模式

2、ADK集中供电智能管理系统技术特点

2．1实现数字化智能安全用电识别管理

2.1.1数字化、智能化技术。系统采用最先进的数字化微电脑智能自动模糊识别技术和自动控制技术，能有效识别各类不良负荷，识别精确、性能稳定、准确可靠。

2.1.2．自动识别违禁电器。系统通过软件能自动识别学生公寓所用电器。对各种正常（允许）电器（如照明、计算机、饮水机、热水器、空调等）确保能正常使用；对各种违章电器和恶意负载（如电炉、热得快、电热棒、电饭锅、电炒锅等）严禁无法使用，从根本上彻底解决学生公寓因使用违章电器和恶意负载带来的严重安全隐患。

2.1.3．自动断电并报警。当某一房间使用违章电器和恶意负载时，系统立刻自动识别并切断电源，并可监视所有房间违章电器和恶意负载使用违章状态，真正实现计算机网络集中识别管理违章电器和恶意负载。

2.1.4．自动恢复供电。违章电器摘除后，系统自动恢复供电（可自由设定恢复供电时间）。

2.1.5．用电负载可设定限制。系统可根据学校规定对每个公寓各种正常使用电器总功率进行调整和设定。

2.1.6．用电时间控制。系统还可根据学校作息时间规定对每个公寓各种允许使用电器进行定时自动开关控制；可根据作息时间，设定公寓或各分路照明、插座供停电时间。

2.1.7．本系统各计量单元配备有断路器，具有短路、过流双重保护功能。供电控制柜上各分路配有空气开关，与分路电流共同构成过流双重保护，过载后恢复时间任意设置。相同原因断电三次则长时间断电，待管理人员查明原因并作出处理后再重新供电。

2.1.8．计量单元模块加装有压敏电阻，具有浪涌抗扰度功能。

2.2实现网络化集中计量管理

公寓管理部门可轻松完成计量、收费、欠费断电、断电前提示、定时控制、免费电量设置、房间调换、数据统计、打印报表等系列功能。实现管理科学化、系统化、数字化。计算机上全面反映各种用电信息，实现各种控制功能。

2.3开放式结构

系统所有部件都采用通用总线接口，软件采用通用协议，可全部或部分与其它管理系统互连互通，信息共享。系统支持与校园网相连接，实现远程管理、查询，实现网络管理；系统的管理软件支持校园网上的实时数据传输，实时系统查询，支持不同级别管理人员安全权限设置。

三、应用情况

ADK学生公寓电气智能化管理技术在新建公寓中实际应用后，效果明显，给后勤管理部门的公寓用电计量收费带来了极大的便利，有效加强了对恶性用电负荷的控制，提高了用电系统运行的安全性和可靠性，在为学生提供稳定、可靠宿舍用电的情况下，也对学生公寓的安全管理起到了积极作用。

参考文献

[1]徐晓宁主编，建筑电气设计基础，华南理工大学出版社，2007

[2]朱英.建筑电气节能设计方法[J].科技信息化，2007

[3]李景庆，刘荣福.建筑照明与节能浅析

[4]龚国栋.浅谈建筑电气设计的节能[J].浙江建筑，2007

作者简介：

李江恒，男，讲师，主要从事电工电子教学，单位：云南机电职业技术学院

李奎，男，汉族，讲师；主要从事计算机应用，远程教育

论文作者:李江恒,李奎

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第18期

论文发表时间:2018/1/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1956211ef96a9243c21fad1f.html