# 如何实现大容量锅炉省煤器输灰系统正常投运论文_ 鱼莉萍,

摘要：经过实际的调查不难得知，国内的发电厂在正常的运行过程中，其内部的大容量锅炉省煤器灰由于自身具有一定的特殊性，使其采用气力输送是比较困难的，由此诞生了诸多不同的输灰方式，而不同的输灰系统也具有不同的性质，对于锅炉实际的影响也是比较大的，因此，国内的发电厂在实际的运行过程中要重视对省煤器的输灰系统进行相关的优化，使其能够正常的进行投入工作。故此，在本文中就将针对实现大容量锅炉省煤器输灰系统正常投运进行相关的研究和分析，其主要的目的就是使得省煤器以及输水系统能够进行正常的工作，这一点对于发电厂的工作是比较重要的。

关键词：锅炉燃烧；大容量锅炉；省煤器；输灰系统；正常投运；研究分析

前言：随着时间的推移，国内社会经济得到了稳定的发展，但是与此同时，时代的发展也对诸多不同的社会工作提出了崭新的要求，例如要求发电厂的供电能够稳定且高效，在这种情况下，电厂之内的大容量锅炉的正常运行就变得十分的重要了，但事实是实际的大容量锅炉省煤器灰自身的颗粒比较大，同时比重也比较大，因此，如何实现大容量锅炉省煤器输灰系统正常投运就变得困难重重了。所以，在接下来的文章中就将对其进行详尽的阐述，除此之外还会在文章中提出有效的对策或者是建议。

一、大容量锅炉省煤器输灰系统的故障以及改进的措施

（一）底部弯头堵塞现象

对于国内大容量锅炉的输灰系统的实际运行过程中进行观察之后其实就能够发现，发送罐的位置是在省煤器检修平台之上的，这使得底部的弯头位置经常性的发生堵塞的现象，因为在实际的运行过程中，大量的省煤器灰会在罐内送出之后快速的进入到下降管的内部当中，在这一部分中会发生常见的灰气分离现象，灰分在这一现象发生之后会聚集在一起，进而使得管道出现堵塞的现象。但是灰分在通过弯头之后，其输送过程就会变得比较流畅，而造成这种现象的主要原因就是发挥了内旁通管的特性[1]。

而为了将底部弯头堵塞的现象进行解决，在必要的情况下可以根据现场的环境布置一套助吹管道系统，这一气源需要与输送用气同步，否则将会对灰分输送造成影响，经过实践证明之后可以发现，增设了一套助吹管道系统之后，底部弯头堵塞的现象就得到了有效的解决，实际的输送灰分的效率也增强了比较多，因此，在发生底部的弯头的堵塞现象情况下，国内的大容量锅炉使用的厂家可以综合考虑实际的现场情况之后合理的增设一套管道助吹系统，这样弯头堵塞现象就得到了有效的解决。

（二）科学合理的选择料阀

虽然省煤器只是整个系统的一部分，但是这一部分距离大容量锅炉位置比较接近，因此实际的温度也是比较高的，因此进料阀需要选用一些耐高温的材料，在这种情况下可以选用散料耐磨阀，出料阀不需要考虑高温的问题，因此就可以选择双插板的耐磨陶瓷阀[2]。

从实际的使用情况进行考虑的话，进料阀由于温度比较高，不适合使用密封的阀门，实际的使用过程中会出现关闭不到位的情况，进而使得省煤器灰的颗粒变得更大，严重的情况下会使得系统无法正常运行的情况发生，因此，进料阀的密封圈应当换成耐高温的密封圈，经过实践之后也能够发现，改良之后，整个系统的运行状况变得更好。除此之外，为了使得阀门的动力得到增加并且缩短阀门开关所需的时间，需要将相关阀门的气缸和气管都相应的加大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）如何有利于灰分的输送

根据整个系统的实际运行情况来看，发送用的罐装料的含量以及落料的不均匀情况发生都会对整个系统的运行造成比较大的影响，工作单位需要注意这一点，经过调试之后可以发现，当某一个时刻设定一个给定值的时候，运行一段时间之后就会出现输送困难的情况。

因此，在考量过实际的综合运行情况来看，在出力满足要求的情况之下，需要对装料量进行控制，例如可以将手动插板阀的开度设置在一半一下，虽然装料量有所减少，但是堵管的情况发生概率也大大减小。

二、实现大容量锅炉省煤器输灰系统正常投运的其他改进意见

（一）混灰器的布置优化

在实际的系统设计的过程中，一般情况下都是一条输灰管道两个输灰单元采用一个混灰器，并且这一个混灰器设置在某一个输灰单元之上，这使得两个单元在实际的运行过程中比较难以平衡[3]。因此，在实际的混灰器的布置优化工作当中，尽量使得一个输灰单元采用一个混灰器，这样有助于多个输灰单元进行协同性质的工作，整体的工作效率也会提升。除却这一方式之外，还可以在输灰的母管上设置一个总的混灰器，这样不仅能够使得不同的输灰单元具有同样的工作效果，还能够有助于后期的系统调试工作。

（二）灰斗相关操作优化

在实际的系统设计过程中，灰斗的出口手动插板阀部分如果没有检修平台的话，是无法进行相关的优化操作的，为了使得这一部分同样得到优化使得大容量锅炉省煤器输灰系统正常投运的目的实现，可以在灰斗下手部分的插板阀采用链轮式，这样可以实现这一部分的优化，同时也能方便相关的工作人员进行操作，因此，相关的设计工作人员需要注意这一部分的设计工作[4]。

（三）输灰系统的相关优化

系统不时出现电场电流、电压曲线下滑、输送时间短、加压超时、卷扬机钢丝绳易断裂、电场跳车、输送阀故障率高等各种问题，成为制约长周期运行的显著瓶颈。实施关键设备运行数据分析，尽早提前发现设备故障并制定处理方案，推进设备预知性检修，提升关键设备的运行效率。对易出现的输灰设备故障进行重点分析、落实隐患整治。

结论：综上所述就是目前为止针对如何实现大容量锅炉省煤器输灰系统正常投运的相关研究和分析了，根据实际的调查不难得知，现阶段的大容量锅炉省煤器输灰系统的问题还是比较多的，在面对着这一情况下，相关的工作人员需要不断的进行优化和完善的工作，使得系统正常的进行投运工作，这对于整体的工作效率的提升是比较明显的。

参考文献：

[1]邵丽鸿,姜晓明.如何实现大容量锅炉省煤器输灰系统正常投运[C].//全国电力技术市场协会%中国电力企业联合会.全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十六届年会论文集.2012:205-210.

[2]李欢.正压浓相紊流双套管输灰系统运行参数调整的建议[J].电子测试,2019,(8):97-98. DOI:10.3969/j.issn.1000-8519.2019.08.040.

[3]杜一鸣,降雪,张腾飞, 等.浅析电厂锅炉省煤器输灰系统改造[J].电工技术,2019,(10):33-34. DOI:10.3969/j.issn.1002-1388.2019.10.014.

[4]姜宪珍.省煤器气力输灰系统在发电厂的应用[J].设备管理与维修,2017,(3):66-67. DOI:10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.03.29.

论文作者: 鱼莉萍,

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第18期

论文发表时间:2020/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/19f45bba7a33f434ac695af7.html