# 何为重复接地保护接零

##### 问：什么是保护接零和重复接地？

答：保护接零把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接，以保护人身安全的一种用电安全措施。

- 重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中，施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路，接入用户处的零线仍应重复接地，重复接地电阻应不大于10欧。

- 答：保护接零指中性点接地的电网中，各电器的金属外壳或构架与零线连接。重复接地指将零线多处与大地再连接。它们通常配合采用，可以缩短故障持续时间，降低漏电设备的对地电压，减削零线断线时的触电危险性。

答：接地与接零

接地：指与大地的直接连接，电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。接地分为正常接地和故障接地。

正常接地：即人为接地。

故障接地：即电气装置或电气线路的带电部分与大地之间意外的连接。

保护接地：为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险，将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分，都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中，保护接电电阻应小于4欧姆。

- 保护接零：就是把电气设备在正常情况下不带电的的金属部分与电网的零线紧密地连接起来。应当注意的是，在三相四线制的电力系统中，通常是把电气设备的金属外壳同时接地、接零，这就是所谓的重复接地保护措施，但还应该注意，零线回路中不允许装设熔断器和开关。

##### 问：工作接地、保护接地、保护接零和重复接地的区别

答：电力系统中，接地和接零的基本目的：

一是为了电路的工作要求需要接地；

二是为了保障人身和设备安全。

按其作用可分为：

保护接零 ：在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接，而与接地点无直接联系。

重复接地： 在工作接地以外，在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。

工作接地： 由于电气系统的需要，在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地 。

- 保护接地 ：将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。

##### 问：什么叫重复接零....（电工类型）？

- 答：重复接零一般出现在配电房的配电柜上，家庭是不适合的，也就是说，这个配电柜已经是有零线了，但是你这个配电房也是打了地极，在地极再跟零线接通

- 答：只有重复接地的说法，没有重复接零的说法。你说的重复接零，是指从零线上（主干零线）再引出一根线，叫着保护线。此线分别接在配电箱内专设的保护铜排与箱体的金属外壳上，作为保护接零用。

答：永同书曹嫣

2019-08-28 · TA获得超过3.6万个赞

关注

- 应该说只有重复接地的说法，没有重复接零的说法。重复接地是指将零线（中性线）相隔一定距离多处进行接地。目的使设备外壳等对地电压大降低，减少危险程度。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1aaf36be7c7ae6249cc41196.html