# 试论钢结构防火涂料使用中存在的问题及消防安全监管对策论文_房绍方

（菏泽市郓城县公安消防大队，山东，菏泽，274600）

【摘 要】钢结构因其强度高、自身轻、抗震性和变形性好、施工周期短、易于维护等诸多有点，在建筑工程中得到了广泛应用，但由于其耐火性能差，对其进行防火保护至关重要。但最近几年来，由于钢结构防火涂料施工质量下降，钢结构建筑在火灾中垮塌时有发生。所以，本文就钢结构防火涂料使用中存在的问题及消防安全监管对策进行了详细分析探讨，结合实际工作，谈谈自己的体会，供大家参考。

【关键词】钢结构；防火涂料；消防安全；火灾隐患；监管对策

引言

随着我国经济的发展和建筑技术的日新月异，钢结构这种建筑结构形式以其重量轻、承载力大、施工简便、布局灵活、建设时间短等优点正越来越被广泛应用于超市、商场等民用公共建筑和厂房、仓库等工业建筑。众所周知，钢材具有较好的耐热性，其本身并不燃烧。基于这一事实，许多人认为钢材根本不会着火，所以对于钢结构就根本没有必要采取什么防火措施。其实不然，因为钢材具有耐热而不耐高温的特性，随着温度的升高，钢材的强度会逐渐降低，在火的作用下，钢结构构件温度达到350℃、500℃、600℃时，强度分别下降1/3、1/2、2/3。一旦达到500℃，钢结构构件就会发生软化而导致瞬时崩溃倒塌。

美国世贸中心大楼是典型的钢结构高层建筑，由5幢建筑物组成，其主楼呈双塔形，使用钢材7.8万吨，楼的外围有密置的钢柱，墙面由铝板和玻璃窗组成。“9·11恐怖袭击中，在大火的作用下，主楼仅仅经过30分钟便轰然倒塌，造成死亡2797人、损失360亿美元的举世震惊惨案。2003年4月5日，山东省青岛市的即墨正大食品有限公司厂房发生火灾，在高温作用下，钢结构屋架约经过30分钟便轰然倒塌，导致20多名员工因未能及时疏散而被埋压在厂房内活活烧死，教训十分深刻。为保障人民群众的生命财产安全，做好钢结构建筑的火灾预防工作，对于杜绝群死群伤恶性火灾事故具有十分重要的意义。

1．钢结构防火涂料使用中存在的问题

1.1产品质量良莠不齐

钢结构防火涂料分为超薄型、薄涂型和厚涂型三种，目前在防火涂料的生产过程中，少数厂家为了减少成本，降低原材料的等级，改变配方，减少有效成分，甚至掺假，市场销售环节又缺少监管，生产出来的产品打着合格产品的牌子违法流入了市场。少数施工单位利用建设单位对工程防火重视不够，缺少现场施工质量检测手段，监管不到位，工程验收没有严格标准等不足，在施工中作假，以次充好，将劣质产品用在防火工程上。

1.2建设单位对工程防火重视不够

一些建设单位对于防火工程的重要性认识不足，舍不得投入，对防火工程没有真正地重视起来，认为一般建筑物着火的可能性较小，只要工程完工后能验收就行，对工程是否能达到防火要求并不关心。

1.3设计单位不按规范设计

有些工程设计人员，不按国家有关防火规范的要求进行设计，对生产、储存的火灾危险性不能正确定性，擅自降低建筑的耐火等级，有的设计单位迎合建设方的心理，按规范本应设计防火保护的钢结构而不予设计或在钢结构设计中一笔带过，草率了事，导致施工单位无法按要求施工，造成防火工程质量不佳，隐患较大。

1.4施工队伍素质偏低、施工质量差

目前对钢结构施工单位资质认定无市场准入制度，只要有钢结构施工许可证便可承接钢结构防火涂料工程，施工队伍人员素质参差不齐，主要是农民工、下岗务工人员等，多数未经上岗培训，不懂喷涂技术，随意估算涂层厚度，不按程序作业。超薄型钢结构防火涂料：涂层厚度3mm（含）以内；薄涂型钢结构防火涂料：涂层厚度在3mm～7mm之间，耐火极限在2h以内；厚涂型钢结构防火涂料：涂层厚度在7mm～45mm之间，耐火极限在2h以上。对于这些具体要求，在施工过程中一概不予考虑。

施工质量差，主要表现在：一是不按要求除锈，未经防腐质检便进行施工；二是喷涂层太薄，根本达不到防火要求；三是选型不当，往往把薄涂型，尤其是超薄型涂料用于要求2h以上耐火极限钢结构上，把技术性能仅能满足室内的膨胀型防火涂料用于室外，失去防火保护作用；四是以假乱真，张冠李戴。实际检验中发现，有的施工单位甚至将墙面漆当防火涂料使用。

1.5工程监督力度不够

在钢结构防火涂料施工过程中，缺乏一套完整有效的工程现场质量检测监督体系，有的施工单位无相应的施工方案，凭想象和经验施工，有的工程质量监理人员责任心不强，对防火涂料施工工艺不了解。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而我们又缺少在施工过程中的消防监督检查，检测手段依旧停留在“经验时代”，用眼看、用手摸等不规范的做法，以上诸多因素导致工程留下先天隐患，影响了防火处理的效果。

1.6竣工验收执行标准不严格

在对工程竣工验收时，部分消防监督人员往往偏重消防设施等方面的验收，轻防火涂料工程及其他装饰工程的验收，且工程的验收缺乏必要的质检手段，没有严格的技术标准，仅凭施工单位的自我介绍和检查人员的直观认识来确定是否达到要求，而不能对其加以分析和衡量。个别消防监督人员责任心不强，过不了人情关、私利关等，不能严格执行验收标准。

2．消防安全监管对策

2.1加大宣传培训教育力度

防火工程造成的火险隐患原因是多方面的，但很重要的一个原因是思想认识不到位，轻视火灾预防，对违规施工存在侥幸心理。消防部门应利用报纸、广播、传单等形式广泛开展防火宣传，组织设计、施工单位进行消防技术规范及法律、法规的培训，提高设计、施工人员的业务理论水平和执法守法意识。有条件的地区还可以利用火灾的实际案例，组织群众参观火灾现场；利用新闻媒体公开披露火灾损失和伤亡情况；召开火灾责任者公开处理大会，使之深入人心，在全社会形成规范防火的意识。

2.2加强对防火涂料市场的规范管理

凡是防火涂料的生产厂家必须有国家检测机构检测合格的报告，方准出厂销售，并应附有使用说明书，标明技术性能、制造批号、储存期限、适用范围；消防监督部门应对每批防火涂料进行出厂前的质量抽检，并检验其包装、标贴、说明等是否符合规定要求。对于防火涂料的施工单位，明确要求持有相关施工资质。

2.3严把审核关

在受理钢结构审核项目时，要求设计单位在图纸中明确建筑物的使用性质、耐火等级、火灾危险性分类、生产工艺流程、防火涂料的施工方法等消防设计内容。消防部门在下发审核意见书时，应明确承担消防工程施工单位应具有相应的资质，并且在施工前应将施工方案报当地消防部门审核。对于设计不全、无施工方案的，消防部门可以下发不受理通知单并注明不受理的理由。

2.4正确选用防火涂料品种

目前市场上防火涂料的品种繁多，其防火性能也不尽相同。不能把组成、制造工艺、质检方法和标准以及施用技术等方面存在明显不同的饰面型防火涂料用于保护钢结构；对钢结构防火涂料应根据钢结构耐火极限要求选用不同的防火涂料。

（1）耐火极限规定在2h及以下的室内裸露钢结构，轻型屋盖钢结构及对表面有一定装饰性的钢结构，可选用超薄型或薄涂型钢结构防火涂料；（2）厚涂型钢结构防火涂料适用于耐火极限规定在1.5h以上的室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。（3）耐火极限不超过2.5h时，可选用薄涂型或厚浆型防火涂料；（4）耐火极限在2.5h以上时，应选用厚浆型防火涂料；根据建筑部位选用不同种类的防火涂料。裸露部位且装饰效果要求高时，如屋顶承重构件可选用超薄型钢结构防火涂料，裸露的柱及网架构件则可选用薄涂型涂料，隐蔽部位选用厚浆型涂料。不能将技术性能仅满足于室内的钢结构防火涂料标准要求的产品未加技术改进就用于保护室外钢结构，露天钢结构防火涂料的选用应考虑其耐水、防冻、防腐等因素。只有这样，才能真正发挥涂料的防火性能。

2.5及时进行施工现场检查

防火涂料工程施工较快，加强对施工现场的监督检查，就显得十分重要。通过施工现场检查，可以掌握施工队伍的情况，工程的进度，施工质量的好坏，产品是否合格。喷涂的具体要求如底层一般喷2～3遍，每遍喷涂厚度不超过2.5mm，必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰。操作者要携带涂层测厚仪检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。面层一般涂1～2次，并应全部覆盖底层，面层应颜色均匀，涂层平整。为此，只有实地检查督促，才能发现隐患，及时督促整改隐患，避免不必要的损失。有条件的地方，还可以从施工现场取样并对样品进行热性能分析、比较、检验，确保工程质量。

2.6严格验收标准

在工程竣工验收前，消防部门应让建设、施工、监理单位出具质量检测报告，掌握工程施工情况。在工程验收时，不仅要重视消防设施的验收，还应把钢结构防火涂料的验收放在重要位置。消防监督人员不仅要眼看、手摸，还应配置必要的检测设备，如测厚仪等。对于施工质量达不到要求的，该返工的要返工，该处罚的要处罚，确保钢结构消防工程的质量，从根本上消除钢结构工程存在的火灾隐患。

3．结束语

钢结构防火涂料的产品质量、施工质量直接关系到建筑工程和人民群众的生命、财产安全。我们必须进一步规范钢结构防火涂料市场，保证和提高钢结构防火涂料的产品质量和施工质量，依法强化消防监督管理，保障建筑工程消防安全。

参考文献：

[1]GB14907-2002钢结构防火涂料[S].

[2]CECS24-90钢结构防火涂料应用技术规范[S].

[3]邓丽红,亓峒和等.钢结构防火涂料质量问题分析[J].消防科学与技术,2008年27

论文作者:房绍方

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月

论文发表时间:2015/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b0b41c41bb8ea3569fadf3c.html