# 分析市政给排水工程的施工管理与技术要点论文_李连忠

北京市恒锋市政工程有限公司 北京 101300

摘要：经济水平的快速提升，使得人民生活质量得到大幅度提高，市政工程建设愈发增多，其中最重要的就是城市给排水工程项目，愈发多的市政给排水工程开始建设。通过对实际工作情况进行分析研究，可以发现近年来在市政给排水工程中频发塌井、渗水等问题，给市政给排水工程建设质量带来严重影响。

关键词：市政建设；污水工程；施工质量；预防与控制

前言

在城市建设与发展的过程中，市政给排水工程是其战略性的工程之一，对于促进城市基础性设施的改善，提高人民生活质量方面均有重大的作用与意义。不过在工程的实际施工建设过程中[1]，由于会受到多种因素的影响，导致工程的施工质量受损。因此，在整个工程的施工建设过程中需要兼顾各种影响因素，采取有效的措施进行预防和控制，规避各种因素的影响或将各种因素的影响降至最低，最终保证市政给排水工程建设具有更高的质量保证。

1工程概述

以某市污水管网系统工程（3号泵站污水系统）顶管总长约2500米，其中东路北段：管径DN1400，桩号0-020~1+409；北路段：管径DN1000，桩号0+000~K0+793.301、0+610.891~污水泵站。顶管管材采用钢筋混凝土内衬改性聚氯乙烯排水管。地质勘察报告表明，顶管工程的管位上部位于地表以下4.4-5.8m的杂填土、淤泥质土及素填土的混合土层中。该土层较复杂，含有瓦砾砖碎块、砾石及生活垃圾。顶管的下部位于砂质粉土中，其中个别路段土层由砂质粉土逐渐过渡为粘土夹砾石。该路段地下水位在地表下0.4-1.4m，且随雨季水位变化。该项目地处交通要道，沿线车流量较大，现状不允许开挖施工。因此，采用大刀盘泥水平衡顶管法是本工程污水管道施工的一种理想的施工工艺。

2.市政污水管道给排水施工组成

（1）室内污水管道。顾名思义，室内的污水管道就是我们日常家里的一些管道，它将我们生活产生的污水，通过连接的管道排到室外的污水管道里。（2）室外污水管道。这个也比较好理解，它位于我们小区的地下，将室内管道排出来的污水，输送到污水泵站和污水厂。（3）污水泵站及压力管道。在污水排出的过程中会受到地形的影响，这就需要污水泵站通过压力将污水从压力管道送至污水厂。（4）污水厂。主要用来处理运输过来的污水。（5）出水口及事故排出口。这里作为污水处理的终点站，是把污水排至水体的出口。事故排出口则是在污水排出的过程中，为预防故障的突然发生，而在排水系统构件前临时安装的起辅助作用的出水渠，故障一旦发生，污水可通过此排出口直接排出[1]。

3.市政雨污水管道大口径机顶顶管施工工法

3.1定点放线

在对市政雨污水管道大口径机顶顶管施工之前，首先要先对路面管线情况进行全面的调查，确定管道的具体位置，综合考虑周围的各种环境因素，以期将影响降到最小。确定好定点位置后，开始放线测量工作坑、管径等有关数据，确定好工作坑开挖的尺寸，然后根据管径大小制作钢板机头，准备工作就绪之后，就可以开始正式施工了。

3.2工作坑基础及后靠背安置

施工开始后，要先由工人挖好工作坑，挖出的土方尽量不要堆放在工作坑周围，以保证工作坑四壁的安全性。工作坑要足够的大，满足管道标高的要求，坑底及后靠背要安置好，一般工作坑底部采用的是十厘米碎石垫层，并用20cm的C20混凝土铺满基底，后靠背安置要考虑到管径的直径大小和管道的长度大小，采用C20混凝土进行浇筑。接着开始进行顶管施工，一般采用人工运土和机械顶进相结合的方法，这里所用的顶管管材质量一定要把握好，接口处用橡胶圈密封好。

3.3安装导轨

顶管顶进以后，接下来就要安装导轨了，导轨一般采用装配式导轨，安放在硂基础面上，导轨的放置必须稳定牢固，要能承受住顶管顶进时的各种负载压力而不发生位移、沉降和变形等情况。两根导轨一定要是互相平行且等高的，导轨面的中心标高在顶进施工的过程中，必须要经过反复的测量和调整，保证其标高与设计沟底标高保持一致，从而确保顶进轴线的精度。

3.4顶管顶进

顶管在开始顶进施工前，要先确定好各种条件已经具备，全部设备已经经过了严格的检查和试运转，接着还有检查顶管在导轨的中心线、坡度等是否符合要求。顶管顶进施工时，机头管切入土体后，应注意控制其水平偏差，一般偏差值要小于等于5mm，其高程是设定标高加上抛高数，此外，顶管必须要和工作井位建立地面和地下的测量控制系统，控制点应设在不易扰动，视线清楚，方便校核的地方，并加以保护，必要时增设每点有二个以上便于校核攀线桩。

图1顶管顶进施工图

4.掘进速度与进出洞控制

排土量的计算与掘进速度控制。掘进的速度控制以保持开挖面土平衡为依据，对排土量计算及施工掘进速度进行管理与控制。泥水平衡法顶管工艺的一个特点就是，挖掘出的土经过和水的混合后形成泥浆排出。排泥管内的流速必须控制在一个适当的范围内，过大的流速不仅没有必要，而且会对管道造成损害；过小的流速又容易形成淤积。本工程中排泥管的流速控制在2m/s～4m/s。排泥管的内径控制在5D最大颗粒～8D最大颗粒，D最大颗粒是经过筛选后的最大土壤粒径。由排泥管的流速以及断面面积即可得出排土量的理论值。和根据排土量的理论计算，由顶管机掘进速度和排泥的效率予以控制。实际挖掘量可以由受控制的推进速度与顶管机断面面积确定。排土量可由排泥管的流量计、密度计的读数来确定。进出洞控制。顶管机进出洞是顶管法施工的最重要的工序之一。

在工作井内，顶管机按设计高程及方向推出预留孔洞，进入正常土层的过程称为出洞；反之，顶管机在地层中完成某一区间的隧道的施工后进人接收井的过程称为进洞。在掘进过程中，顶管机推进的方向偏差的施工监控是顶管工艺的另一个重要的环节，由于顶管法施工工艺在纠偏过程中会造成土体过量缺失，从而引起地层移动而使地表隆起或沉降，因此在掘进过程中制定量测值信息反馈及施工参数（如正面舱压力、出土量、灌浆压力和灌浆量等）的计划是很有必要的。采用泥水平衡式顶管技术进、出洞时，一般先将工作井、接收井预留孔前一定范围内的土体进行改良，使土体透水性减小，并在开挖后靠自身能力保持稳定。本工程在施工初期，曾因地下水位过高，在顶管机出洞时，地下水涌入接收井，造成井内部分设施被破坏。后续的施工过程中，采取了高压注浆的方法（浆液注入率15％，水灰比1.0）对预留孔前约15m的范围内进行了土体改良，效果良好。

结语

综上所述，市政给排水工程的建设关乎着整个城市的建设与发展，同时也关系着人们的生产与生活能否顺利进行，因此在施工建设的过程中，确保其具有更高的建设质量水平意义重大。然而在实际的施工过程中，由于受到的影响因素众多，预防和控制工作做得不到位，都会导致整个工程建设的质量水平降低。因此，需要针对各种影响因素采取有针对性的预防和控制措施，最终为整个工程的建设具有更高的质量鉴定基础。

参考文献：

[1]黄旭辉.市政给排水施工质量管理中常见问题与技术要点浅析[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2016（7）：228-228.

[2]许梅英.市政给排水工程管道施工管理要点分析[J].山东工业技术，2017（10）：135-135.

论文作者:李连忠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第23期

论文发表时间:2019/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b2582d80e51faa37acfac4a.html