# 极度寒冷地区直接空冷机组空冷岛的防冻措施论文_张大鹏

（山东电力建设第三工程有限公司 山东青岛 266100）

摘要：针对极度寒冷地区火电机组空冷岛冬季防冻问题，某有限公司从安装、调试、运行、停机等方面采取了排汽装置高水位找漏、进行各种气密性试验、排汽：某蝶阀间隙调整、加设主汽管道至锅炉疏水扩容器的管道疏水等积极有效的防冻措施．空冷岛运行期间状态良好无任何冻结变形现象．解决了极度寒冷地区火电机组空冷岛安全过冬问题．对极度寒冷地区空冷岛调试与运行具参考意义。

关键词：寒冷地区；直接空冷机组；空冷岛；防冻；气密性

1空冷系统设计概况

某厂2×600某MW机组直接空冷系统某采用国产化设计．空冷散热器管型采用单面覆铝钢某基管、铝翅片单排管散热器。每台机组配置56个单某排管空冷凝汽器单元。分8列布置，每列7个单元。某每个单元由10片管束组成。每列有20片逆流管束。某顺流冷却段与逆流冷却段冷却面积的比例为5：2．总某散热面积l某457某800某mz。每个空冷凝汽器单元下部某安装1台直径为9某140某mm的轴流风机．所有风机某均采用变频调速电机。

2空冷岛防冻措施

2．1安装期间的防冻

2．1．1严把质量关

真空系统严密不泄漏是空冷岛防冻的先决条某件。因此必须保证安装质量。安装空冷凝汽器系统某时．要求施T单位严格按照空冷岛施工安装手册进某行安装，监理单位严格检验焊接质量。主排汽管道、某蒸汽分配管、下联箱有大量的焊口。特别是下联箱处某空间狭窄．容易出现焊接质量问题．需要加强焊接工某艺和焊接质量监管。确保焊口100％检验合格。此某外，与真空系统相连接的阀门、法兰、膨胀节、仪表管某等以及补水管道、疏水管道、汽轮机轴封系统等的安某装也要严把质量关。

2．1．2排汽装置高水位找漏

整个排汽装置及空冷岛安装完毕后．必须进行某排汽装置及与之相连接的机组负压区高水位灌水找漏．以检验严密性。找漏范围包括：与排汽装置相连某接的所有负压管道及管道上的阀门、法兰、补偿器、某仪表管以及排汽装置、补水箱、补水管道、疏水管道、某汽封系统等。必须对这些设备与装置进行高水位找某漏，将排汽装置注水至喉部，发现泄漏及时处理。达某到连续48某h排汽装置水位不下降时，找漏结束。

2．1．3某系统气密性试验

空冷岛安装结束后．要对整个空冷岛进行气密某性试验。试验范围包括汽轮机排汽装置出口处的排某汽管道和配汽管道、空气冷凝器的换热器管束以及某其他连接管路（凝结水管路，抽气管路）、凝结水箱、某疏水箱等。某试验过程：将系统充压至0．8某MPa，每隔15某min某观察记录压力表的压力变化。同时记录可能的环境某温度变化。在温度恒定的条件下，试验期间（连续某24某h）应没有明显的压力衰减。当压力卜．降未超过某104某Pa／d时。气密性试验合格。

2．1．4真空严密性试验

在机组整套启动调试过程中，应进行真空严密某性试验．以测试机组及空冷凝汽器内部的空气泄漏某程度。要求汽轮机负荷稳定在额定负荷的80％，背某压不低于10某kPa时，关闭真空泵，30某s后记录真空某值，共记录8某min，取后5某min记录计算其真空下降某值（不应大于150某Pa／min）。真空严密性的实验结果。

为l号机组73某Pa／min，2号机组85某Pa／rIlin，表明严某密性良好。

2．2静态调试期间的防冻

2．2．1排汽蝶阀间隙调整

排汽蝶阀泄漏是造成未投列冻结的原因之一，某在以往其他电厂也发生过。为了保证阀门不泄漏，在某传动排汽蝶阀时，用塞尺测试阀门关闭时的间隙，保某证每个阀门的最大间隙均小于50恤m。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2．2．2抽空气管道及抽空气阀门加伴热

抽空气管道及抽空气阀是整个空冷系统温度某最低的部位，极易结霜冻结，原设计没有伴热带，为某了确保抽空气管道不被冻结．增设了伴热带。

2．2．3排汽蝶阀后加装压力测点

为了监视排汽蝶阀是否严密。在排汽蝶阀后增某加了压力测点。

2．2．4加设主汽管道至锅炉疏水扩容器的管道疏水

为了防止启机时少量蒸汽窜入空冷岛造成冻某结，同时又不影响主汽管道暖管，加设了主汽母管及某左右支管至锅炉疏水扩容器的3道管道疏水。每次某启动锅炉时。在点火初期，汽机侧所有管道疏水门均某关闭，只打开主汽管道至锅炉扩容器的疏水。

2．2．5防冻逻辑完善

针对该地区的气候特征，某厂进一步某完善了空冷控制逻辑中有关防冻保护的组态，对其某中触发防冻保护动作的一些定值进行了修订，并在某整套启动前精心传动。确保逻辑正确无误。

2．3试运期间的防冻

2．3．1某启机时

空冷岛冻结的主要原因之一是空冷岛内的蒸汽流量远低于设计值。每次点火前抽真空时，须打开某抽真空旁路门和主蒸汽管道至锅炉疏水扩容器的3某个疏水门，并关闭其他所有管道疏水门，避免少量蒸某汽进入空冷岛。某锅炉点火升温升压，主汽压力达到4～5某MPa某时，关闭至锅炉疏水扩容器的3个疏水门，打开其他某所有管道疏水门：关闭抽真空旁路门，并开高低旁某路，锅炉配合加大蒸发量（至少150某t／11），快速向空某冷岛大量进汽。同时启动第4、5列的2、6单元逆流某风机以最小转速正转。当第4、5列抽空气介质温度、某疏水温度开始由环境温度明显回升或上升至0℃某时，启动顺流风机。

2．3．2运行时

投列时．开启真空门l某min后即可开启蒸汽蝶某阀，同时启动2、6逆流风机。启动后以最小转速正某转．直到疏水温度开始由环境温度有明显回升或上某升至0℃时，再启动顺流风机；否则不得启动，待疏某水温度回升。若逆流风机以最小转速正转，疏水温度某仍未回升，可适当提高逆流风机转速，等待温度回某升。某机组整套试运期间，正常投入回暖保护后，仍有某逆流区管束温度处于零下状态。表明逆流区已过冷。某对此，町以解除对应列回暖保护，手动将2、6逆流风某机以最小转速正转。若温度仍未回升。手动将2、6逆某流风机停止或反转。某DCS画面可监视的温度点只有抽空气介质温某度、疏水温度，在这些温度都正常情况下，仍有管束某被冻，所以必须重视与加强监视。空冷岛24某h要有某人值班。每隔2某h进行1次测温检查，并做好记录，某发现异常或负荷变动幅度较大时。及时进行运行调某整。某整套启动试运期间必须保证分隔墙七的门窗密某闭。特别是逆流单元两侧的分隔墙。如果两侧顺流单某元的冷风窜入逆流，会严重影响逆流回暖效果。投退某列时容易冻结，应尽量避免频繁进（行投退操作。

2．3．3停机时

停机时．汽轮机打闸后．疏水门全开3～5某min后某将其全部关闭。若锅炉不灭火，迅速打开高低旁路快某速大流量向空冷岛进汽；若锅炉灭火，则不开旁路，某立即切断进入空冷岛的所有汽源．并停运所有真空某泵．转子惰走至1某000某r／min破坏真空，真空到0某Pa某时停止轴封供汽。整个停机过程要迅速连贯，以免增某加空冷岛被冻的危险性。

3防冻效果

某厂在调试期间的最低气温已经达某到一36℃。在采取了上述措施后，空冷岛运行正常，某未发生冻结现象．取得了良好的效果。

参考文献：

[1]高寒地区间接空冷机组散热器防冻预暖措施[J].刘培忠，杨志军.中国电力.2013（05）

[2]350MW国产超临界燃煤供热机组间接空冷系统防冻分析与探讨[J].武亭玉.内蒙古科技与经济.2015（09）

[3]某电厂间接空冷设备分析[J].赵建刚.科技与创新.2014（02）

论文作者:张大鹏

论文发表刊物:《河南电力》2019年7期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b3827ba762ccd3170d08293.html