# 超高层建筑电缆垂直敷设综合施工技术分析论文_陈良兵

深圳市广华厦建设工程有限公司 518125

摘要：电缆垂直敷设与水平敷设相比有一定的施工难度。为了确保电缆的正常运行，施工时必须遵循“吊装可靠、受力均匀、便于维护”的原则。本文对超高层建筑电缆垂直敷设施工技术进行了相关论述，希望对相关工作能够有所借鉴。

关键词：超高层建筑 电缆垂直敷设 施工技术

1引言

改革开放以来，我国的经济取得了快速的发展和进步，人民的生活质量更是得到了大幅提升。当前城市建筑的层数越来越高，包括超高层建筑在内的高层建筑已经成为了人们赖以生活和工作的主要场所。与普通建筑相比，超高层建筑的结构更加复杂，里面安装的电气设备种类、数量繁多，对建筑电气施工提出了更高的要求。

在设计时，为了最大限度的降低占地面积和电能损耗，超高层建筑的供电体系大多采用分散式供电设计。与传统低压供电系统相比，将高压变电房置于建筑底层，在每一层配备配电房，配电房与变电房垂直电缆进行电气联接。由此可见，采用分散式供电方式对电缆的垂直敷设施工要求较高、施工难度较大，为了确保电缆的正常运行，在电缆敷设时应遵循“吊装可靠、受力均匀、便于维护”的原则。

2施工理念

随着楼层垂直高度的增加，下部的电流荷载也会不断增大，电缆的总体重量会上升；垂直高度的增加电缆的受力点增加及上部缆体受力变大，进而造成电缆的结构发生变形。超高层建筑中需要敷设的电缆数量较多、敷设密度较大，在实际施工中还经常会遇到多根电缆相互缠绕的情况，所以对施工过程的把控线的格外重要。

在电缆垂直敷设过程必须对电缆的重量及其重力加速度进行充分考虑。例如一般超高层建筑中会使用较多的垂直电缆，这些电缆的质量较大，在垂直放下时会产生较大的重力加速度，可能导致电缆因受拉而产生损伤。为了避免这一问题，在进行超高层建筑的电缆垂直敷设时，一般会安装阻尼缓冲装置，从而有效缓冲电缆的重力加速度。为了提高施工安全型和加快施工进度，应确保电缆安装时的轴干与导轮紧紧相连。

在进行垂直电缆的敷设施工时，电缆环绕在导轮上，使得二者之间产生一个相互作用力，从而电缆中的一部分重量被分出去。同时，电缆通过弯曲环绕会产生一定的反弹力，进而增加电缆内槽与导轮间的摩擦力，促使电缆的重力加速度得到进一步降低。因此，在安装施工时，必须对上下导轮的位置进行有效调校、固定，以增加电缆安装的可靠性和稳定性。

3施工技术

1.钢丝绳牵引施工技术

在高层建筑的垂直电缆施工中，钢丝绳牵引施工技术应用比较广泛，施工时必须掌握好以下要点：

（1）吊具的选择：吊具通常包括主吊具和辅助吊具两种，通过使用二者的辅助协作，可以保证电缆的受力均匀，而且还能很好地满足二次倒缆的要求。吊具的选择应根据电缆的不用选用不同的吊具，吊具的安装施工注意事项：

① 为了保障电缆的稳定性，主吊具A与网套旋转头进行连接，并将其与电缆前端进行固定。

② 主吊具B与覆式侧拉型中间网套连接，并保证A、B吊具之间具有一定高度差，B吊具在A吊具下方。

③ 辅助吊具的安装：辅助吊具一般都安装在主吊具下方，根据超高层建筑的设计要求，辅助吊具之间的垂直高度宜控制在50m以上。在电缆的垂直吊装过程中，通过主吊具与辅助吊具间的合理配合，可以促使电缆的受力更加均匀，进而保证电缆安装的可靠性、稳定性与安全性。

（2）卷扬机型号与跑绳选择：根据电缆重量荷载、滑轮数量和摩擦系数，对跑绳进行受力计算，进而确定跑绳的拉力。超高层建筑的垂直电缆施工一般选用慢速卷扬机，为了减少钢丝绳的受力及长度，卷扬机一般设置在距离变电房较近的位置安装，施工过程对卷扬机进行严格密切监控。一旦发现卷扬机出现跑绳偏移、过卷、阻碍及刮碰现象，应立即停止。

（3）电缆吊装：施工过程要点控制如下：

① 施工前检查。全面检查电缆的型号、规格、外观，确保施工电缆型号正确且外观不存在损伤现象，避免施工返工现象及后续的安全事故的发生；电缆敷设前应按照规范要求遥测电缆的绝缘电阻，保证电缆的绝缘性能满足使用要求。

② 吊装过程控制。从高处将电缆垂直放下来的时候，应先对放置位置进行确定并进行检查，然后固定好钢丝绳和滑轮，待准备就绪后再进行吊装。整个吊装过程中要加强控制，通过合理调整滑轮位移和钢丝绳的导向等措施保障吊装过程能够顺利完成。

③ 施工后检查：电缆拉设到位后，应全面检查其外表皮有无破损现象。

2.垂吊式施工技术

在超高层电缆的垂直施工中，还可以采用新型的垂吊式电缆敷设技术，垂吊式电缆的敷设与传统的电缆敷设技术不同，它在施工中需要设置三根不同的钢丝绳以确保电缆的稳定性，需要安装两副吊具和专用的吊装圆盘。吊装圆盘作为垂吊式施工的关键设备，主要由吊环和螺栓组成，可以显著增加吊具的荷载能力，进而保证施工安全顺利完成。

3.阻尼缓冲施工技术

为了避免电缆下放时因重力加速度影响而发生损伤，可采用阻尼缓冲施工技术。该技术可对下放的电缆速度进行有效控制。该技术的主要设备是阻尼缓冲器，而阻尼缓冲器主要由型钢和导轮组成，如下图1所示。导轮的数量通常为三个，通过对中间位置的导轮进行调整，可以实现对电缆升降速度的有效控制，进而起到保护电缆不受损伤及出现人身安全事故。

图1 阻尼缓冲器的结构示意图

参考文献：

[1] 高凯凌.谈超高层建筑电缆垂直敷设综合施工技术[J].山西建筑，2015，（3）：102-103.

[2] 樊培琴超高层建筑电缆垂直敷设综合施工技术[J]山西建筑，2016，42（32）：117-119

[3] 范洪艳.谈超高建筑高压电缆吊装与敷设技术[J].科技致富向导，2015，（6）：39

[4] 缪建涛.高层建筑垂直电缆铺设技术革新研究[J].建材发展导向，2014，（7）：11-12

[5] 张岩.超高层建筑电缆垂直敷设综合施工技术[J].建筑技术，2012，43（2）：136-138

论文作者:陈良兵

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第25期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b629af8aa00e783a84c82b8.html