# 浅谈电厂500KV论文_陈继华

（五强溪电厂 湖南怀化 419635）

摘要：近年来，我国经济发展迅速，对电的需求量也越来越大，这在一定程度上给发电厂带来了较大的压力。发电厂在实际的运行过程中，要想确保其安全性和可靠性，就必须要开展检修工作，而开关间隔检修工作是其重要环节。为此，本文以五强溪电厂为例，就500KV GIS 5003开关间隔检修进行研究，探索存在的问题，并提出应对措施，以期为相关研究提供参考。

关键词：开关间隔；检修工作；问题及措施

一、电厂设备介绍

五强溪电厂GIS投运22年，5003间隔设备在运行时均正常，未进行过大修。2017年12月，5003断路器回路电阻试验，检测结果偏大，试验人员分析是由于五强溪电厂GIS结构特殊，检测导通点在上下两层楼，测量线过长导致结果偏大。

二、开关间隔检修过程中出现的问题

在实际的开关间隔检修过程中，陆续发现了一系列的问题，汇总起来主要有一下几个方面：1、西开公司施工人员未按照合同带齐检修必备的工器具，导致检修中部分工具需临时去找。2、电厂及工程公司工具库缺少M36的棘轮扳手及加力杆，导致检修断路器时手动分合闸操作困难，人力消耗增大。3、50036隔离开关处气室分隔标识错误，此处无隔断式盘式绝缘子。将标红的盘式绝缘子用灰色油漆覆盖。4、50036气室吸附剂在其上部母线管的盾形盖板内，由于无V480的密封圈，未对其吸附剂进行更换，采取缩短暴露时间与延长抽真空时间来控制气室干燥度。下一次GIS检修时购置V480密封圈，用以备用。5、5003开关A相靠左岸侧母线连接处有一个内六角螺栓头有锈斑，无放电痕迹。50031隔离开关C相的静触头均压环处有锈斑，无放电痕迹。用试纸均擦拭不掉，西开公司技术人员分析是安装时就已存在，运行22年且无放电痕迹，认为无需处理。6、5003开关B相靠左岸侧的动触头喷嘴外部有两处黄色印记，用试纸蘸酒精擦拭干净。西开公司技术人员分析是由于安装时人员手上有油脂触摸此处所留下的。7、恢复5003开关操作气源时发现A、B相操作气缸漏气，后分析原因是由于手动操作开关分合后未到位，操作气缸活塞出于半分半合状态所致，用手动操作杆将开关手动分到位，分闸线圈到位发出“咔擦”声后，操作气缸活塞将分闸腔完全封闭。开启5003开关操作气源阀，检查A、B相操作气缸无泄漏。8、西开公司自带真空泵效果差，不能满足现场抽真空，幸好电厂有真空泵，否则将严重影响施工进度和施工质量。9、修后交流试验由于电网原因不能将500kVⅠ、Ⅱ母同时停电，导致绝缘检测时，500kVⅠ母上存在有1350V感应电压。用电子摇表检测母线绝缘只有230MΩ，严重失真。后戴绝缘手套将电子摇表（2500V档位）加上电压后再检测母线绝缘A相30.7GΩ、B相14.3GΩ、C相53.4GΩ。500kVⅠ母上施加的电压有3850V。10、手动操作5003开关时，B相未动作，后查明是由于现地控制柜的操作把手B相的接点，接触不良导致，在无电压的情况下手动切换把手几次，消除触点的氧化层后，操作开关动作正常。11、历史原因导致500327地刀A相的绝缘环有烧灼痕迹，由于本次检修未能将500kV Ⅱ母停电，故未能对其进行更换。此地刀绝缘环有缺陷以来，未检测出SF6气体泄漏，其SF6气室未出现过气压下降现象。继续跟踪检测此绝缘环有无SF6气体泄漏情况，寻找并创造机会对此绝缘环进行更换。12、由于西开施工人员工作中踩踏50031隔离开关操作箱下部的操作气源管，导致此气管接头处漏气，将GIS备用间隔同尺寸的气管及管接头对调安装于此，安装完毕送气检查无泄漏。将已变形、泄漏的气管安装复与GIS备用间隔，待西开公司将备品发至电厂后再进行更换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、优化措施

在优化措施方面，这里主要从两个方面来开展 ，

其一，良好实践方面：1、开工前策划到位，施工工序安排严紧。5003开关间隔各气室的SF6气体回收、净化处理、各气室抽真空、SF6回充、静置、微水检测,整个过程衔接经凑、有序，工艺把控到位，缩短了工期，有效降低了气室元器件因暴露空气中而受潮的机率，最终顺利通过交流耐压试验和额定运行电压下耐受80分钟的考核，一次性并网成功。2、工作负责人、运维项目负责人责任心强和SF6气体处理工作人员认真负责。在本次项目中工作量最大、工作时间长的SF6回收、净化处理、SF6回充过程中，SF6损耗大幅降低，SF6气体微水得到有效控制。除工作负责人和运维项目负责人全过程参与监督到位外，河南日立信有限公司的工作人员认真负责，SF6回收净化装置保养良好，使得工作进展顺利。3、气室抽真空至-0.06MPa时关闭SF6表计阀，防止SF6表和密度计损坏。待回充SF6气体30分钟后，再缓慢开启SF6表计阀。4、断路器和隔离开关手动分合操作前，必须将机械闭锁解除，才能操作，否则会造成操作机构变形损坏，严紧野蛮操作。5、此次检修各级人员积极参与、层层把关，未发生返工现象。是对电气一次、二次人员及项目管理人员极好的锻炼机会，技术人员对设备内部结构和二次接线有了更深入了解。此次5003开关间隔检修情况来看，设备情况良好，为今后GIS大修提供了评估依据和经验。6、此次检修后交流耐压试验，由于电网原因不能将500kVⅠ、Ⅱ母同时停电进行试验，五强溪GIS母线单断口的设计，给试验带来了很大风险。大家群策群力，通过反复讨论、咨询专家，最终确定试验方案，得以安全顺利实施。

其二、需要进一步改进：1、购置两把M36棘轮扳手及加力杆。2、下一次GIS检修时增加V480密封圈的购置，以做备用。3、下一次GIS检修时增加断路器断口电容的购置，以做备用。4、西开施工人员工作作风较懒散、工作不严谨，需加强现场的监管。5、恢复5003开关操作气源时发现A、B相操作气缸漏气，通过此问题的处理反应出西开检修人员对设备不熟悉。下一次GIS开关检修需对厂家检修人员素质能力提出要求，要求厂家委派经验丰富的检修人员到现场施工。6、西开公司自带得真空泵效果差，不能满足现场抽真空，幸亏电厂有真空泵可以顶上。由此事充分反映出西开未按照要求对真空泵进行检查。通过此事举一反三，工程公司现有的SF6回收净化装置长期闲置，未保养，净化装置存在故障未处理，如此次厂家的SF6回收净化装置故障，将导致工程停工。因此工程公司急需对现有SF6回收净化装置进行保养，查清并处理好净化装置故障，确保SF6回收净化装置随时可用。在下一次GIS检修合同中要加入因厂家自带装置原因而导致检修延期或停工，要加入处罚条款。7、此次检修后交流耐压试验，由西开委托国网湖南检修公司进行，从中存在沟通难问题，建议下一次GIS检修此试验不打包给设备厂家，由工程公司直接联系有试验资质的试验单位进行，便于沟通和管理。8、每次GIS开关检修时，需对现地控制柜的操作把手各对接点的接触电阻进行检测，并在无电压的情况下手动切换把手，消除触点的氧化层。

结束语：

总体来说，要让电厂安全运行，所提供的电力可靠性得到有效保证，就必须要对各设备进行检修，开关间隔检修工作是其重要内容，需要引起重视。本文以五强溪电厂为例，就开关间隔检修工作展开探讨，探索了在实际检修过程中出现的问题，并总结出优化措施，让以后的检修工作更加顺利开展。

参考文献：

[1]李秀广,王博,怡凯,郭飞,刘建友,王海龙,周秀,何宁辉. 一起330kV变电站GIS设备故障分析[J]. 电工材料. 2017(01)

[2]仲俊峰,杨佳,廖玉柱,康伟西. 27.5kV接触网隔离开关缺陷分析与优化设计[J]. 仲俊峰,杨佳,廖玉柱,康伟西. 电气化铁道. 2017(01)

[3]张秀斌,温定筠,彭鹏,许峰,范迪铭,王津. 110kV GIS隔离开关故障原因分析及反事故措施研究[J]. 电工技术. 2018(06)

[4]邱志斌,阮江军,黄道春,张宇,张恩伟. 高压隔离开关机械故障分析及诊断技术综述[J]. 高压电器. 2018(08)

论文作者:陈继华

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1c3f2bffaf1495bb49c5bf96.html