# 电力工程中论文_王卓超

摘要：电力工程中10kV供配电设计不仅会影响整个电力系统的运行，还会直接影响电力企业的经济利益以及人们的生活、生产。因此，设计人员必须严格遵守国家相关规定，严格按照10kV供配电设计要求，并根据拟建现场的实际情况，科学、合理设计施工方案，以此来提升供配电系统的运行效率，确保整个电力系统都能够安全、平稳地运行。本文基于电力工程中10kV供配电设计常见的问题及对策研究展开论述。

关键词：电力工程；10kV供配电设计；常见的问题；对策研究

引言

现在我国城市供配电系统相当成熟。其中10kV供配电设计是当今电力工程建设过程中常见但非常重要的任务，参与了中国城乡企业和人民的生活与生产。

1影响10kV供配电系统运行的因素

（1）在外部环境较差的情况下，若安装的设备的距离相对较短或者安装的设备的质量较差，会影响10kV供配电的正常运行，甚至在接地电弧电压较高的情况下导致过电压值是相电压值的4倍，从而严重影响10kV供配电的运行安全。（2）在10kV供配电系统运行过程中，设备外部的绝缘材料很容易遭受环境影响，极易老化，如果设备安装于潮湿环境，设备将容易闪络，当设备电压超出正常值时，会直接影响整个供配电系统的正常运行。

2电力工程中10kV供配电设计常见问题

2.1电缆载流量安全裕度设置不合理

载流量是指在指定条件下导体在固定温度不超过指定值的情况下连续携带的最大电流。导线的载流量由导线材质、导线截面面积和导线布线条件决定，因此电缆能够承受的最大电流值是有限制的。10kV配电设计中，电缆通常在允许的最大持续电流容量中留下20%至25%的浮动范围。这意味着，如果电缆的最大载流量超过限制，则在短时间内不会损坏电缆。但是，在实际的配电设计中，设计师忽略了安全裕度的设计，因此在实际应用中电缆会面临风险。

2.2电源位置不够明确

在设计供配电系统的过程中，应根据项目所在地的周边环境、建筑的实际情况以及供电电源的位置等相关信息进行设计，然而当前在设计10kV供配点系统时，多数设计人员在没有确定电源位置的情况下就直接展开设计，这是当前供配电设计过程中的常见问题之一。针对10kV供配电的设计，在电源位置不明确的情况下，设计人员将无法全面了解、掌握项目所在地的环境条件项目中开关房以及电房的类型以及数量等，施工期间，若施工人员使用此设计方案，就必然会出现返工问题，这不仅会影响工程的整体施工进度，而且会大大增加建设企业的施工成本。

2.3供电半径设置不合理

供电半径表示从供电的最远负载点到变电站的直线距离。电源在通过电缆传输时会丢失电源，因此每条电压降电源线的最大供应距离是不同的。一般来说，在0.4Kv配电设计中，市内不得超过300米，近郊不得超过500米，后接线长不得超过20米。在10kV配电设计中，通常电源半径不超过15公里，如果不符合电源半径要求，则应采取客户端电压降保证措施。因此，配电设计中变压器的位置应尽可能满足“小容量、密集点、短半径”的要求。但是，在实际的10kV配电设计中，设计者忽略电源半径的问题，或者对超过电源半径的负载侧不采取电压保证措施，因此负载侧很容易出现电源不足的情况。

3相关措施

3.1增加对节能降耗的关注力度

第一，科学选择变压器。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆S11和S13高能效变压器具有极好的低音降噪和空载消耗，因此在选择变压器时更有可能实现。在进行高压配电设计时，设计人员可以根据区域电负荷的实际情况，科学地配置和选择变压器容量和设备数量，以确保配电网运行的稳定性和安全性，并减少系统运行期间的变压器使用量。第二，根据详细用途选择电缆线。在一般条件下，设计师使用y、22和VV22模型电缆线。例如，YJV22电缆线的特点是轻巧耐磨，与供电和配电10kV工作环境要求相匹配。最后，除了选择电缆线外，还必须提高对PVC套管绝缘性的集中力，为了节约能源，必须科学地选择相应的设备。

3.2确定主线系统

10kV变配电房的设计中，需在遵照《供配电系统设计规范》的前提下，明确《10kV及以下变电所设计》规范内容，以保证主线系统的设计合理化。同时，还需结合当地电力部门提出的高压供配电系统设计主接线设计要求，并通过与设计需求条件的对接管理，保证整体电力主线系统的设计合理性。例如，在实际设计中，用于住宅配电的公变变压器设备，需要与单个用户的专变变压设备相区分。通常，公变用户的电费，按照低压每户的用电量收取，且其变电所直接由电力部门管理。所以，这种模式下的变压器设备，单台容量不会超出800kVA，可利用环网柜结构，突出主接线体系的简洁化特征。此时，如果独立用户的用电量超出100kVA以后，则需要专变变压器进行变压。如果此时的用电量在315kVA以内，可使用环网柜完成“高供低计”的管理策略[3]。而当用电量超出500kVA以上时，则需将断路器作为高压开关，并使用“高供高计”的管理模式，完成电力信息统计。当部分用户的用电条件处于400～500kVA时，也要采用“高供高计”的管理模式，并保证主线结构设计的简便性。在双电源线路的用户管理上，需为其配置至少两台专变变压器设备，并使用断路器将其接入到主接线系统中，通过“高供高计”的管理形式。电源设计的选择上，需要将具体的电力条件作为基础，在分析其用电负荷状态的前提下，判断电力环境中是否存在大量的一二级负荷条件，如果有，则应使用双电源完成电力供应。其中对于一级负荷条件需设置两个独立的电源结构，而在二级负荷的条件下，则需要形成双回路体系，以保证两台变压器设备的充分利用效果，且使具体的电缆设备也可以有效的完成具体负荷功能需要。

4针对10kV配电设计问题中提出的解决方案

导致重新设计，以避免10kV配电设计过程中出现很多问题。在设计过程中，事先建立施工单位和供电部门的合作，提出协议，平面设计图完成设计后报告电报安装，10kV配电设计的要求很大，设计图不能满足供电国的要求，必须重绘设计图，浪费大量人力和物力资源，重新设计供电点、功耗表等重新返工的可能性很大。在设计10kV配电设计之前，必须先进行检查，然后确定电源的位置。在设计功耗测量表的同时，要结合实际情况减少不必要的矛盾。合理安置正在流通的设备，为低压设施提供适当的空间，在选择电缆线时与运行环境相关联，做出合理的选择，降低更换率，提高安全性能，避免不必要的浪费。

结束语

在工程中，10kV配电设计是一项普遍但很重要的工作，多方面的规范和技术要求很强，其中很多都包含国家的义务条款，所以要求很严格。10kV供配电设计必须满足两个条件。一是按照国家的相关规范和要求严格设计。二是满足供电局对配电设计的具体要求。这两个条件是不可或缺的。否则，用电会造成很大困难，还会影响居民的日常生活。为了使工程顺利进行，对10kV配电设计提出问题和解决问题是非常重要的内容。

参考文献

[1]谢顺.电力工程常见的10kV供配电设计相关问题探讨[J].建材与装饰,2017(10):219-220.

[2]党昊阳.电力工程常见的10kV供配电设计相关问题探讨[J].科技创新与应用,2016(18):191.

[3]罗秀成.小区10kV供配电系统工程设计探讨[J].中国高新技术企业,2015(34):15-16.

[4]石锦福.议10kV供配电设计的问题[J].科技致富向导,2014(35):57.

[5]刘院桂.浅述施工中常见的10kV供配电设计问题及其改进建议[J].建材与装饰(下旬刊),2008(06):227-229.

论文作者:王卓超

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1c540e34315cc3953e461f7b.html