# 电厂热工仪表故障及解决措施分析论文_颜秉坤,姚佳骥

（海盐秦核新能设备检修有限公司 浙江省嘉兴市 314300）

摘要：本文针对电厂几种常见的热工仪表进行了详细的分析，针对温度测量仪、压力测量仪和流量测量仪的常见故障进行了详细的论述，并对相应故障提出了解决措施，对于电厂热工仪表维护保障和确保设备正常运行的工作具有指导意义。

关键词：热工仪表；电厂；故障；解决措施

电厂之中测温仪往往容易因为环境、安装位置以及元器件等异常而导致测量数据不准确，压力计也会以为内部齿轮弹簧等元件异常而导致测量不准，流量计也会因为一次或二次设备异常以及平衡阀等导致设备无法正常检测，针对种类繁多的热工仪表需要专业人员加强维护，电厂做好管理，确保降低仪表故障概率。

1电厂热工仪表故障及解决措施

1.1温度测量仪故障分析及解决

测温仪表在电厂之中重要性较高，在安装过程中如果位置不合理就会出现测量的温度并非需要检测设备的温度这种情形，由于无法正确检测问题，就会导致设备在非正常温度下工作时无法及时报警，导致设备长时间异常运行，故障率提升。在对设备内部的物质如油液或者水的温度进行测量时，如果仪器未设置好防护容易受到腐蚀导致发生故障无法正常测量数据或者测量的数据偏差较大。在对炉膛内部温度测量时，如果测温仪器插入的位置不合理，无论过深还是过浅都会影响最终的测量结果，进入影响对炉膛内部温度的调控。常用的测温仪表有HY9000和FLUKE等型号的红外线测温或者温度仪表，此类仪表往往会因为电阻或电偶的发热为被合理弱化处理，导致设备受损，测量数据的准确性无法保证。

针对测温仪表的常见问题，需要电厂专业人员首先对测温仪的外观进行检查，确认是否受到外力的撞击而出现损伤，或者存在指针转动异常等，根据仪表工作状态进行针对性的故障处理。其次，可以对仪表内部的电极结构进行检查，确认是否存在开裂现象，可以排查因为热电偶或者热电阻异常而导致的故障，根据损坏程度进行维修或者更换，可以对热电阻的外观结构和温感特性进行检测，确认各种元器件的状态是否正常，排查出异常的测温元器件，确保将问题排查处理。

1.2压力测量仪故障分析及解决

压力测量仪也容易受到各种因素的影响而出现较大的测量误差。

首先，温度会导致压力检测仪表出现较大误差。正常的压力仪表对环境温度有所要求，一般不超过六十摄氏度，实际应用过程中往往电厂的环境温度较高，超出了正常的工作温度要求，导致压力测量仪器内部的测量元件受温度影响而出现形变，测量的数据与实际相差较大。例如在对锅炉内部压力测量时，仪表就会因为内部温度过高而受到较大的干扰，测量数据无法保证精准。

其次，安装位置不合理也是压力检测出现错误的原因。压力测量需要针对需求选择合适的压力测量源点，但是实际安装时往往无法保证安装位置的精准性，导致测量的数据容易附加一些干扰性的误差。例如在汽轮机内部安装压力测量仪表时，往往会因为轴承位置而影响测量数据的准确性，影响设备正常使用，甚至因为误测出现报警问题。压力测量仪表不定期进行校验精准度也是数据出现问题的一个原因。压力仪表长时间应用而不能对精度进行校准，在长期运行中出现的接线松动、测量数值偏移等问题就会不断积累，导致测量的误差不断增大。部分压力测量仪在使用时如果未对设备进行全面检验，还会出现开关结构异常显示数值不准确的问题，导致系统频发保障，无法正常运行设备。

最后，压力测量仪的指针异常，转动幅度误差较大，也是其中的一个故障现象，其产生的原因包含多个方面多种可能性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如测量仪表内部的弹簧或者齿轮磨损严重或者弹力失效，就会导致应对相应压力时指针受力转动的幅度误差增大，这种问题往往与人员的维护质量差未能及时发现问题有关；压力测量仪的使用或者安装环境不满足正常使用需求也是故障出现的一种原因，往往压力表的弹簧管会因为环境粉尘油污等较多而出现阻塞问题，这类问题需要人员定期进行维护，也需要采取一定措施避免外界环境影响到内部元器件；剧烈的震动也会导致测量仪表内部指针或者控制指针转动的齿轮与弹簧等元器件受到干扰而出现偏移问题，电厂设备运行时往往也会伴随着剧烈的运动，安装在其中的压力检测仪器也会因此而受到影响，这与安装时设备牢固程度有关，也与后期人员维护紧固的质量有关，如果安装时设备未能固定好或者后期维护时未能对相应的螺栓或者紧固点进行维护检修，就会导致此类问题的出现；压力检测仪在使用过程中如果受到外力撞击也会导致内部的齿轮啮合出现问题，压力变化时齿轮带动指针转动的幅度就会出现变化，因此而过大或者过小，导致测量结果无法正常使用；巡视时也会发现无压力的测量仪数值检测并非是零，这往往会与内部齿轮与转动轴连接不够吻合有关，此类问题出现时往往需要人工进行仪表重置，确保无压力检测数值为零，避免产生更大误差，同时也需要在设备停止运行受拆卸检测，对故障零件或者压力测量仪整体进行更换。

压力测量仪表出现故障后首先应该根据故障现象分析具体的原因，然后采取合理措施进行仪表故障处理。如果巡视时发现压力测量仪对压力变化情况没有反应，这就需要专业人员将其拆卸进行具体的检查和测量工作。首先，检查内部是否出现堵塞现象，如果出现这种问题则需要对则是的零件如齿轮或者弹簧等进行清理，必要时可以对其进行更换。其次，可以检查指针转动是否平滑，分析内部的传动部件是否存在异常，导致指针转动存在一定的阻碍，影响仪表的灵活性和精准性，这时可以使用润滑油对问题进行处理，严重时可以直接拆卸进行更换或者清洁处理。

1.3流量测量仪故障分析及解决

流量检测仪表在电厂之中也是常用的热工仪表之一，其中使用较多的水差压式测量仪表是利用一次与二次检测装置对液体流量参数进行检测。一次装置往往是安装在液体管道之中进行实时监测，然后通过对压力差计算得到的检测数据传输给二次装置用于显示数值。检测的数值往往会因为指针转动异常而导致误差较大，数值无法正常使用，影响对流量的正确检测。指针转动异常的原因主要有两种：其一是流量测量仪表中的内置测量元器件出现问题，如果内部元器件不存在异常点，则与平衡阀本身存在一定的关联，例如平衡阀未能正常关闭或出现故障，这需要专业人员按照规范的操作处理流程针对该问题进行处理，避免出现较大的问题；其二是高压侧管道未能严格的封闭或者二次装置如显示仪表的指针出现异常，导致问题的出现，使得测量的流量数据不准确。流量测量仪表指针转动幅度较大或者较小是其中一种情形，指针不动也是一类常见的仪表故障，这类故障往往与仪表的防冻设施无法正常工作有关，因为天气过于寒冷导致仪表指针受冻无法正常转动；也可能与高低压阀未能正常打开有关，导致测量仪无法对管道内部的流量进行正常的检测。针对流浪测量仪的故障，需要专业人员对常见问题进行分析总结，制定相应的故障现场处置方案，根据故障现象分析出各种可能存在的仪表故障原因。明确测量管理的检查标准、平衡阀开关的检测标准、一次和二次设备的具体维护的检测标准，确保人员可能进行针对性的设备维护操作以及快速的仪表故障处理。

2结束语

电厂中常用的测温仪、压力测量仪和流量测量仪等热工仪表往往容易受到外界污染物或者气温压力等影响导致设备故障，也会因为维护不到位而出现精度问题，要对其中的故障进行及时的分析及解决，通过加强维护质量和管理标准可以有效提升故障处理能力。

参考文献:

[1]孙旭鹏.电厂热工仪表典型故障分析[J].设备管理与维修,2018(12):66-67.

[2]张定宇.电厂热工仪表典型故障分析[J].应用能源技术,2019(04):45-46.

[3]张坤.电厂热工仪表的故障分析与探讨[J].山东煤炭科技,2017(09):138-139.

论文作者:颜秉坤,姚佳骥

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1c688edc17fa9ea21767f62a.html