# 室内供暖系统的运行维护管理论文_赵学峰, 蒋新建, 李涛

摘要：现如今，我国经济迅速发展，人们生活水平有很大提升，对居住环境提出更高要求。我国的北方受季节变化的影响，人们对供暖系统提出了更高的要求，供暖季节的居民供暖问题已受到更广泛的关注。室内供暖系统供暖期内的运行维护管理和停暖期内的维护是非常重要的工作，主要研究了室内热水供暖系统的运行管理，室内供暖系统的常见故障及其处理。

关键词：室内供暖系统；运行维护管理?

引言

为保证供热系统安全、稳定、经济运行，提高供热质量,供暖系统运行中经常出现的问题应及时解决。供暖系统在运行使用中，经常会出现如系统管道问题，室温达不到设计要求，系统集气，系统压力波动等问题，从而导致故障及事故不断，严重地影响着系统的正常运行。针对这种情况，采取何种对策，在确保供热质量的情况下，如何减少浪费，延长系统使用寿命，并使供暖系统高效率、高质量、安全地运行，是运行管理人员面临的一个重大课题。

1供暖系统常见的问题

1.1系统管道问题

系统管道在供热系统硬件作为非常重要的一部分，供暖系统布置规模非常大，管道会直接影响热水输送。这就需要结合系统管道实际情况，找出供暖系统出现堵塞或老化问题的原因。管道堵塞往往是因为内部污染物较多，从而直接影响水传递和热传递。出现这种问题可以直接通过测水温判定，如果同一管道上出现了热冷明显的情况，表明转角处出现了堵塞问题。

针对老化问题，会导致导管开裂或阀门失灵情况。开裂会导致大量水涌出，冬季所涌出的水会被冻住，影响道路交通和人们出行。如果阀门失灵，也会造成管道堵塞的情况，这就需要第一时间更换阀门。

1.2供暖系统上热下冷

室内供暖上热下冷是一个比较突出的问题。引发这种现象的主要原因，一是设计热负荷大，特别是单管上供下回系统，在设计时往往未扣除管道的散热量，这势必造成上层散热多，立管温降大，下层的散热自然要减少，所以必然出现上热下冷的现象；二是立管间垂直失调，垂直失调主要影响下层房间的散热量，对上层房间影响甚小。此外，由于建筑物普遍密封不好，冷风渗透对底层房间影响较大，这也是造成上热下冷的原因之一。

1.3系统散热器问题

散热器直接影响到供暖质量，散热器系统管道中最主要的效果就是散去热能量。如今住宅居民家中暖气片表层都涂抹了银粉，银粉由于自身缺乏导热性，所以在材料上还需要进一步考虑。假如用其他材料来替代银粉，散热量会进一步提高，所以需要重点考虑金属涂料散热器。散热器衔接方法是否妥当会影响其温度高低，如果温度较低，很可能是散热连接不恰当，从而出现受热不均。

2室内供暖系统的运行维护管理

2.1系统启动前的检查

1)入口总阀门及各立管起调节控制及关断作用的各种阀门开关是否灵活，是否在停运期内做过维护保养。

2)入口或其他部位的过滤器是否已清洗，滤网破损的是否已更换。

3)室内管道有无重新安装或改装过的，尤其是用户有无私自改动管道的现象。

4)系统在上个供暖停运前检查并做过记号的存在问题的管道，阀门漏水等问题是否已修理过。

5)室内地沟是否有集水，地沟和管道井内的管道保温层是否处于完好状态。

2.2室内系统的充水

1)充水前几天要事先通知供暖住户，以便系统充水时家中留人，防止漏水给用户造成损失。

2)在充水过程中要有专门人员负责立管，干管最高点及散热器的放气。

3)在充水过程中要有专门人员负责检查各部分管道有无漏水及泄水阀未关的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3管道漏水的修理

地面上管道渗漏现象易发现，而暖器沟中的管道漏水现象不易发现，对于热水采暖系统，如补水量比日常有显著增加，而地面上管道又无漏水现象时，往往是暖器沟中的管道有漏水之处，需检查暖器沟。检查的重点是应是比较陈旧的老管道；但对于各热户的入口处也要予以足够的注意；对于外线管道，则可每隔2-3个沟口掀开一个检查。

当掀开沟口，发现沟底有水或可听到漏水声时，应沿管子上割开一个洞把焊枪伸洞中，把要焊接的部位从内管壁焊好，再把掀开的洞补焊好。

2.4法兰盘漏水的修理

法兰盘上的螺钉装得松，过一段时间垫即被管道中的介质所腐蚀，腐蚀到一定程度以及受到外力作用时，就会产生漏水现象。修理时，可用紧螺钉的方法进行，不行时，需在关闭阀门的情况下，卸开螺钉进行换垫工作。

2.5供暖系统上热下冷问题解决

对上热下冷问题，如果是由负荷过大所致，比较容易实施的方法是在用户引入口加装混水器或混水泵。采用混水方式，可使室内系统流量增大，供回水温差减小，即立管温差缩小，相对提高了回水温度，降低了供水温度，从而可以解决上热下冷问题，如果上热下冷是由水力失调所引起的，且仅有个别立管的下层散热器不热，则应调整其他底层热的立管，或直接在立管上增加截止阀，如果该用户大部分立管都存在上热下冷的现象，则是外网失调所致。这种情况下，必须调节室外管网，使该用户达到所要求的流量。对于冷风渗透引起的上热下冷现象，则需加强建筑物的外围护结构及门窗的密封保温措施，尽可能减少冷风渗透量。

2.6散热器不热排除方法

1)建筑内的多数散热器不热。首先检查外网的供水温度和系统入口供回水的压差，多数该情况出现的原因主要是外网提供的供回水压差太小，使得室内供暖系统的水流量小。造成供回压差小的原因又可能是热源或热力站循环水泵的问题或外网水力不平衡问题。另外，楼号内多数散热器不热时也要查找室内供暖系统的原因。例如，检查入口过滤器堵塞与否;入口阀门打开与否;上供下回式系统，顶部干管是否满水、存气。

2)建筑内局部散热器不热。①不热的散热器、立管、环路是否有空气积存处，如管道坡度不对，有上下返弯等。②不热散热器所连管道上的阀门是否真正开启，是否有阀芯脱落现象。③局部管道内是否有堵塞物，必要时拆开检查可疑处，并冲洗。④测量入口供、回水压差是否满足要求，若人口供回水压差不足，则系统循环水量不足，必然会导致有局部散热器不热。⑤若有局部散热器不热，又有部分散热器太热时，要对整个室内供暖系统再进行一次调节，关小太热散热器管道上的阀门，开大不热散热器的阀门。⑥有些管道安装缺陷使局部散热器不热最难察觉。

3停运后的维护与修理

（1）系统停运后，应对所有的管线进行细致的检查，对于腐蚀严重的管子应进行更换，以免来年供暖时发生泄漏。

（2）系统停运后，应对系统中所有控制件进行维护和检修。对于能够整个卸下来的，最好整个卸下来再拆开清洗；对于卸下来有困难的，如果能在原地拆开一部分零件，也可在原地清洗。对于有不严、失灵等缺陷和控制件，在检修中应用研磨、更换等措施予以修复，以保证该控制件于来年供暖时灵活有效。

（3）系统停运后，锅炉应进行清灰，对锅炉附件及其附属的机电设备，也应进行检修和封油。

（4）供暖停运后，应将系统中的水全部放掉，在用净水冲洗系统和清洗除污器，最后用经处理合格的水充满系统，其满水状况要保持到来年系统再次运行，以免系统受腐蚀和系统连接部位的填料或垫料因干躁而在来年供暖时漏水。如充水不是用处理过的水，而是用自来水时，应将水加热到80-90℃，以排除水中空气，不然系统仍然会遭受腐蚀。

结语

综上所述，供暖系统质量直接影响着城市居民的生活质量，在不同的运行环节中，需要针对性检查供暖系统，减少系统温度过高过低以及硬件老化等问题。同时针对系统运行实际情况进行研究，提出问题的解决措施，这样才能够不断完善供暖系统。

参考文献

［1］姜湘山．暖通空调设计要点［M］．北京:机械工业出版社，2012．

［2］马志彪．供热系统调试与运行［M］．北京:中国建筑工业出版社，2011．

论文作者:赵学峰, 蒋新建, 李涛

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d59af45bd22053ec17ec5af.html