# 建筑设计中的电气消防设计研究论文_刘海涛

（天津市鼎骐设备安装有限公司 300350）

摘要：伴随着我国城市化建设的程度的不断提高，城市中心人口的密度也随之快速增加，而随着人们生活水平的不断提高，人们对生活质量的需求也不断提高。因此，目前这个时代的城市建筑在确保了其功能的同时还需要满足人们的真正需求，与此同时还必须确保建筑的安全性能达到有关规定，这样一来就需要设计者和施工方对建筑的消防设计作出整体的部署和规划。对此，此文简单阐述了消防设计的重要性与建筑电气设计中的消防设计要求，详细分析了建筑电气消防设计的主要内容，希望能够给未来的相关研究提供参考。

关键词：消防设计；建筑电气设计；设计要点

引言

当代城市中的建筑面积不断扩大使建筑产业的发展前景越来越广阔，人们对于建筑的功能需求越来越多，从建筑的类型上划分，当代建筑的高度也远远高于以往的水平，随着建筑工程的复杂化，建筑中所涉及的电气结构也更加繁琐，因此建筑中的电气安全不容忽视，设计者应在设计环节上采取更为科学合理的安排，才能有效的避免电火事故的发生。

1消防设计的重要性与建筑电气设计中的消防设计要求

1.1消防设计的重要性

在城市化不断发展之下，土地资源利用日益紧张，建筑群也渐渐向着密集性和高层化的方向发展，这就给其消防工程建设提出了一些要求。目前越来越多的人在室内安装各种电气设备，同时公共建筑以及邦办公建筑之中所安装的玻璃幕墙以及广告牌也越来越多，这就加重了火灾隐患。当建筑的用电负荷增大，电器和维修的方式就会变得多样化起来，以此加大了火灾隐患。这类建筑一旦发生火灾，蔓延速度极快，居民无法及时疏散，所以这就要在最开始进行建筑设计的时候将电气消防设计考虑进去，制定出合理的设计方案，强化设计管理，降低事故发生率[1]。

1.2建筑电气设计中的消防设计要求

设计环节是建筑工程中的重要环节，在建筑的消防设计过程中，设计环节的负责人应注重实际应用，增强工程图纸的实用性，使其设计具有实效意义。当代的许多建筑都倾向于高层建筑，对于消防入口位置的设计是高层建筑的消防设计核心所在，当建筑的高度超过十二层以上，其逐层的电梯内应配置单独的消防担架，以确保电梯的使用安全。

2设计

2.1应急照明

应急照明主要是在发生火灾之后给人群疏散提供照明的一项重要系统，其中包含有疏散照明及备用照明两种，其中前者主要被设计在人员相对比较密集的地区；后者则被设计在消防控制室、楼梯间、消防水泵、配电室以及机房等重要场所，一些重要的消防场所其备用照明度最低必须与正常的照明照度相等。其中疏散照明等包含有重要的安全出口标志灯、照明灯以及疏散标志三项，安全出口标志灯距离地面的高度必须要大于2米，同时在疏散楼梯的门口都要进行设置；束带标志灯距离地面的高度不能大于1米，重点设计在楼梯以及走廊之中，对地面的最低水平照度必须要超过1.5lx，如果位置人员极为密集，其照度还必须要大于1.0lx；疏散照明等一般都要在长度大于20米的楼梯间等重要位置进行设置，对地面最低水平照度必须要超过5.0lx。需要注意的是，该系统在进行防火设计的过程中必须要选择最合理的导线，以保证基本的阻燃性，同时还要对其线路进行合理铺设，防止整个线路加剧火灾隐患[2]。

2.2消防供电

第一，电源。在消防设备之中包含有电子设备和电力设备，其中前者主要有火灾自动报警；后者主要有电梯、消防水泵等等，在具体进行设计时必须要严格按照相关要求实施，确保可以正常运行。目前电源设计主要有两种方法，即应急电源相互组合以及技术主电源，这两者之间可以实现自动切换。其中应急电源当中主要包括柴油发电机、蓄电池组、网络中和正常电源独立的专用馈电线路等等。现阶段在具体设计过程中往往要依照具体要求实施，依照等级开展消防设计。第二，电缆电线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在整个建筑电气系统之中，相应的消防照明电缆电线都要以具体要求为准进行选择，要保证基本的阻燃性，确保可以有效控制火焰，同时还要能够有效控制燃烧极限值，避免火灾会顺着电缆沟槽或者是电缆井蔓延，有效控制火灾范围。在对电缆电线进行敷设的过程中还要进行直敷，依照不同的位置选择合理的敷设方式，降低安装当中的摩擦问题，有效控制电气火灾[3]。

2.3电源监控系统

给消防设备设计电源监控系统能够具体针对相关的消防设备电源开展实时监控，并在对电源的具体信息进行检测，有效判断其是否存在断路、短路和缺相等问题，从而及时发出警报信息。这一系统要保证基本的可靠性及实时性，现阶段正向着数字化、智能化和网络化的方向发展，使得监控设备电源的具体情况可以准确被反映出来，使得消防系统本身联动的可靠性得以保证[4]。

2.4电梯消防

在设计这一部分内容时应该要保证两种类型的电梯所使用的电源是分开的，同时还要对其整体线路进行防火设计；另外整体线路还要在发生火灾时能够立刻切断电源，需要注意的是要确保所有电梯都降到最底层之后再将电源切断。电路电压设计也要保证基本的科学性，保证电压电阻可以得到有效控制；当发生火灾之后，电梯当中的温度会随之上升，所以为了保证电梯线路的安全性，就还要重点对电梯内部的管道及回路进行有效完善。

2.5排烟防烟

对于这类设施设计来说必须要能够最大程度上控制有关部位的送风过程，同时及时关闭电动防火阀，并对具体的反馈信息进行接收，从而最初具体的应对策略。同时启动控制安排，给有关部位设置排烟阀、排烟风机以及防烟设施等，也要有同样的反馈信号接收；并能够对挡烟垂壁等设施进行有效控制；防排烟风机的启动和停止都要运用总线编码模块进行控制，同时在消防控制室之中设置相应的手动控制装置[5]。

2.6火灾自动报警

需要重点在火灾易发生的位置安装相应的检测装置，同时在楼道走廊等位置安装经济出口标志。楼道当中也要安装火灾手动报警装置，同时在楼道的每一层都张贴项目的楼层标志，从而有效提醒救援人员以及受灾人员。楼道之中也要安装烟雾感受器以及温度感受器，从而有效感知周围环境的进一步变化，同时在其旁边安装喷头，从而依照检测的温度变化对火灾进行控制。消防栓之中也要安装火灾报警装置，以便于能够对火灾及时进行处理。

2.7消防控制系统

消防系统能够进一步发挥作用的根本就在于消防控制系统，在具体设计过程中必须要始终坚持便捷和简单的原则。消火栓按钮应该要被设计在隐蔽的区域之中，防止在日常被误动，同时还要有明确的标识，确保在火灾还比较小的时候能够马上拿出来灭火。消火栓的按钮必须要确保具有强大的敏捷度，使其在按下之后能够马上将消防水泵启动开[6]。

结语

总的来说，建筑电气消防设计直接关系到使用者的生命财产安全，因此在具体设计过程中就要加大对新技术的应用，进一步优化消防系统，在确保维护使用者利益的同时，有效推进我国建筑行业的进一步发展。

参考文献：

[1]刘康平.高层民用建筑电气防火消防设计的注意事项[J].住宅与房地产，2018（31）：76.

[2]王艳.浅谈建筑电气消防设计存在的若干问题及其改善措施[J].智能城市，2018，4（13）：166-167.

[3]陈梅.浅谈消防设计在建筑电气设计中的应用[J].工程建设与设计，2018（06）：14-15.

[4]曾刚.高层综合体建筑电气消防设计问题及方式探究[J].福建建材，2018（02）：30-32.

[5]许东升.高层建筑中建筑电气的消防设计及案例分析[J].科技风，2017（21）：63.

[6]庄勋港，方斌.建筑电气消防设计问题与处置方式研究[J].低碳世界，2017（29）：206-207.

论文作者:刘海涛

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d804259349226fa75b3a333.html