# 带电喷淋融冰液技术的研究论文_杜勇,覃绍先,吴军,赵鹏,马晓平

（西安同凯电子科技有限责任公司 710077）

摘要：在现代社会，电力系统的安全性问题直接影响国家的生产建设和人民的生活秩序。电力行业公用性和电力系统同时性的特点，决定电网事故影响大、速度快、后果严重。我国经常出现变电站结冰，造成电网事故。这不仅会给电力企业造成重大的经济损失。还会带来巨大的政治、经济影响，甚至会引起社会的混乱。因此进行变电站带电喷淋融冰技术研究具有很强的实用性和必要性。

关键词：融冰液；带电喷淋；变电站；无导电性

Abstract：In modern society，the safety of power system directly affects the state of production and construction and people's life order.Electric utilities and power system and characteristics，decided to power grid accident，speed，serious consequences.China often appear substation ice，resulting in power grid accident.This will not only cause great economic losses to the electric power enterprise.But also bring enormous political，economic impact，even cause social chaos.Therefore substation charged spray ice melting technology research has very strong practicability and necessity.

Key words：Melting ice liquid；Charged spray；transformer substation；No electrical conductivity

0.引言

近几年，我国中南部地区相继出现了大范围持续的灾害性冰雪天气，特别是 2008年1月，湖南省遭受了50多年以来罕见的冰冻灾害，使电网设施遭受重大破坏，部分地区供电中断，灾区人民正常生活受到了严重影响。因此，目前我国关于变电站、输电线路融冰方案一直是一个比较关注的话题。一直以来，人们也探索出了不少方法，包括使用机械外力手工使变电站覆冰物体上覆冰自行脱落、喷洒融冰剂，热力融冰技术等。虽然这些除冰方法能在一定程度上除去变电站覆冰物体上覆冰，减少变电站覆冰带来的危害和损失，但这些方法的不足之处都需要在停电的情况下进行线路融冰，影响社会的正常秩序，造成严重的经济损失。

鉴于此，我公司特研发了一种带电喷淋融冰液。它填补了变电站带电融冰的空白，同时也发展和完善了我国对变电站带电喷淋融冰液的研究，它综合了传统融冰剂经济适用，喷洒方便的优势，同时还摒弃了传统融冰剂导电性强，对钢铁水泥地面腐蚀性大等缺点，形成了一种新型的带电喷淋融冰液。该融冰液可以在变电站各个覆冰区域放心使用，不会对电力设备造成损害、对环境造成污染，不用电力设备停电除冰。经试验证明，变电站融冰剂见效快，低温除冰能力强，使用效果显著。

1.融冰方法概述

针对我国中南部地区雨雪冰冻天气出现的变电站覆冰现象，为防止变电站覆冰发生倒塔、断线、短路等事故，变电站覆冰厚度达到一定程度应对其及时融冰除冰，这是电力系统应对冰灾的重要手段。融冰方法大致可分为机械除冰法、自然除冰法和热力融冰法等。

由上表可以看出，虽然我国目前一些融冰方式能起到一定的除冰功能，减少变电站冰灾损失，但还存在一些问题，如融冰效率慢、须有大量的人力、对变电站仪器设备有损害、电气设备需在停电状态下融冰等缺陷。

2.带电喷淋融冰液的研制及优势

（1）带电喷淋融冰液的研制

针对上述情况，我公司发明了一种带电喷淋融冰液，其采用的技术方案是：一种电力设备融冰、清雪液，包括有以下组份（按重量百分比）：

丙二醇 26%

二乙二醇 48%

三乙醇胺 1%

无水碳酸钠 3%

去离子水 10%

表面活性剂 4%

明胶水解液 8%

PH：接近7

冰点（v：v，1：1 稀释液）：≤ -60℃

（2）带电喷淋融冰液的优势

1）安全环保，本产品在融冰液的配置过程中严格按照环保型融冰液的评价标准进行试验配置，因此其对植物、微生物、土壤、周边水系及环境无任何毒害作用。同时也是一款唯一完全降解的生物型融冰液。

2）对钢铁水泥地面无腐蚀性。本产品在配置过程中采用无腐蚀性的溶剂进行配置，同时在溶剂中添加有防腐防锈功能的试剂，因此可以放心使用，无需担心融冰液会对电力设备造成损害。

3）无导电性。本产品在使用过程中无需停电，不会引起电力故障事故的发生，打破了传统融冰方法在使用过程中需停电的缺陷。

4）卓越的低温融雪能力。本产品在-15℃至-30℃的低温情况下仍能保持优秀的融雪能力。

5）作用持续时间长.融冰液在使用30分钟后仍能保持超强的融雪能力，可阻止二次结冰，通常能够保持24小时不结冰。

6）使用方法简便。对设备要求低，使用普通园林洒布车即可，人员要求少，可大量节省人力物力。

3.带电喷淋融冰液的技术参数

4.带电喷淋融冰液的使用量和使用方法

（1）融冰剂使用剂量

本产品可根据冰雪量来确定融雪剂的使用量，小雪到大雪时每天一次至三次，暴雪时可根据具体情况适当增加次数和使用量，如能在降雪前预先使用一遍，效果更佳。

融冰参考使用量

（2）使用方法

为了清除变电站表面冰雪，可以用带电水枪进行喷洒融冰液，在喷洒过程中为了确保安全，规范管理，减少失误，现场用带电水枪喷洒融冰液的监护人员和操作人员之间必须制定统一的监护人口令、手势、带电喷洒监护口令及手势参考如下。一、小水枪

开始喷洒：上枪；

结束喷洒：下枪；

两枪距离较大：主枪稍慢，辅枪跟上；

喷洒过程中需要回扫：主枪回扫，辅枪回扫；

下部喷洒完成需要上移：主枪上，辅枪上；

喷洒过程中需要旋转角度时：旋转；

主（辅）枪离带电设备过高（低）时：主枪过高，辅枪过高；主枪过低，辅枪过低；

操作人员离电设备过近（远）时：主枪过近，辅枪过近；主枪过远，辅枪过远；

注意周围环境：注意脚下，注意头顶，注意背后；

喷洒过程中监护人员应该提醒操作人员：注意脱枪，注意溅射。

变电站带电喷淋现场作用图

二、中、大水枪喷洒（主要用于清除悬瓶或吊瓶）

开始喷洒：上枪；

结束喷洒：下枪；

喷洒人员枪偏离设备时提醒：稍左，稍右；

带电设备起弧时应提醒：地侧起弧，线侧起弧，中部起弧；

被喷洒设备严重覆冰时：多次回扫；

第一片或最后一片未清除干净时：第一片，最后一片；

三、手势（主要用于调节水泵压力）

压力过大：手心向下，自下向上摆手；

压力过小：手心向上，自上向下摆手；

5.结语

变电站覆冰一直是电力系统亟待解决的难点问题，采用带电喷淋融冰液对变电站进行除冰，具有融冰作用时间长，见效快，使用成本低，对钢铁，地面腐蚀性小，环境污染小，无需断电除冰灯优点，本文针对带电喷淋融冰液重点介绍了变电站融冰液的研制、优势、及使用方法。近年，极端天气频发，这种带电喷淋融冰液以在变电站投入使用，融冰效果良好。

随着变电站可靠性指标的要求越来越高，以及变电站融冰技术的优越性将越来越突出。变电站融冰剂必将成为一种高效、经济、大有发展和使用前途的除冰方式。

参考文献：

[1]胡毅.电网大面积冰灾分析及对策探讨[J].高电压技术.2018：215-219.HuYi.Analysis and Countermeasures of large area ice disaster in power grid[J].High voltage technology.2018：Page215-219.

[2]牛文娟，张婧，蒋春芳.桂林电网线路融冰方案研究[J]．广西电力，2009，（5）：16 － 18．Niu Wenjuan，Zhang Jing，Jiang Chunfang.Study on ice melting scheme of Guilin power grid[J].Guangxi electric power.2009，（5）：Page16 － 18．

[3]陈佩瑶.输电线路高频激励融冰技术及装置研究[D].湖南：长沙理工大学，2012：1-52.CHEN Peiyao.Transmission line frequency excitation melting technology and equipment research[D].Hu，nan：Changsha university of science and technology，2012：Page1-52.

论文作者:杜勇,覃绍先,吴军,赵鹏,马晓平

论文发表刊物:《电力设备》2016年第17期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ddd9da141ca9af5b15a70bc.html