# IDC数据机房设计分析与探究论文_沈慧平

摘要：IDC 数据中心为传统计算机房中心和互联网的结合。除了传统计算机房中心的特征以外，还需具备多种访问模式以及快速响应速度等。计算机房是对外提供服务的基地，为IDC 数据中心的核心，需提供充足的电源、良好的机房环境，足够的设备安装和布线空间。因此，IDC计算机房的供电、供冷等保障非常重要，也是能源消耗的主要源头。同时，以计算机房为重点的IDC 机房建筑设计，对于在符合规范和需求的前提下，提高机房利用率和可扩展性、节约投资具有重要意义。

关键词：IDC；数据机房；设计

目前互联网的普及和运用有了很大的发展，已经渗透到各行各业和数以千万计的家庭中。主要电信运营商正在进行IDC机房的建设，其建设质量会直接地影响互联网行业的发展。计算机房的利用率、计算机房与其他机房的配置关系以及计算机房的节能等都是业界关注的问题。在进行互联网的应用过程当中，企业对于其网站系统的运行能力也得到了高度的重视。利用IDC业务对其数据进行全面的托管，满足客户可持续发展的高质量机房的要求，与此同时，还可以提供出大规模的通信资源。

一、IDC 技术概述

IDC，即为互联网数据中心的简称，属于我国电信部门在互联网通信线路、宽带资源的基础上对具备电信专业级别的机房环境进行建设， 最终实现为其服务的单位作出一系列的配套服务：

1、在广域网互联方面，根据每一个运营商的IDC业务的级别，需要对全国、省市以及地区当中的IDC进行有效的区分。在全国和省级范围内的IDC，对于功网络设备可以实现资源出口的共享。对于地市级别的IDC出口，如果在北方地区，则需要接入到省网当中，才可以进行网络汇聚层的共享数据；如果是在南方地区，则需要对核心层节点进行接入的同时，还需要宽带的高效利用率。

2、在局域网技术的要求方面，一般来说运营商当中的各级IDC的局域网都会利用分层设计的原则进行划分为接入层、核心层以及分布层这三个方面。在接入层当中需要对数据中心和其他地点的数据中心进行充分的连接，通过数据中心交换路由来提供出局域网络的拒绝服务攻击保护。在核心层当中，主要是为其提供出高速的数据交换能力，在两台三层的交换机基础上，进行互相的备份。根据不同的业务需求，可以进行高速端口路由器的连接，从而保证链路当中的冗余性。在分布层当中，一般都是将大量的低速连接线路的数据进行汇总到较少的高速线路当中，进行反向的数据分拨，并且完成一些需求的策略控制。

二、IDC 机房建设规范设计要求

1、机房环境。在IDC的机房环境方面，需要对其机房环境、机房分区、机房装修、机架排列、机房布线以及安防消防等设备根据实际情况来做出最合理的建设，保证设备可以进行正常的运行和维护。一般情况下，需要选择在地理位置交通方便、通信以及配套设备设施都相对安全可靠的地方进行机房的建设。在机房的抗震烈度方面应该不小于Ⅷ度， 可以对雷击以及重大洪涝灾害等进行防御。在IDC的机房室内净高度需要保持在3.2m以上的范围，楼内部需要存在客梯和承载重量为2kg 以上的货梯。在机房的分区方面，需要按照实际情况当中的功能进行做出有效的分区，其中需要对核心设备区、客户托管区、监控室、客户接待室、客户操作室、客户休息室等多个功能区域进行建设。另外，对于其电池室、UPS室、油机室、高压室、变压器室以及低压室等都要根据实际情况来做出基本的建设，保证其服务的长期有效。

2、电源系统。在电源系统当中，主要是有高低压变配电的市电电源、油机供给的自备电源、UPS电源以及直流整流电源设备来共同组成的，其中需要不断的向IDC机房内的设备来进行交流电和直流电的不间断供应。在IDC的机房建设当中，需要达到稳定可靠的三类市电保障方面，并且配制出可靠的柴油发电机。在直流电源电压的技术参数方面，需要严格的按照参数进行配置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在直流电源的供电要求方面，其中的直流电的供电回路接头压降也需要按照一定的要求进行建设，如果在1000A以下，则需要达到每百安培都小于5mV；相反则需要在3mV的范围以下。

三、IDC 数据中心机房的建设规划设计

1、电源配置规划设计。IDC中心机房承载的业务类型较为特殊，需要有完整的供电系统，搭配直流电源设备，实现IDC数据中心机房的不间断供电。IDC 数据中心机房要具备市电引入功能，配置高性能的发电机。大多数IDC 数据中心机房中的通信设备，供电终端时间为20 毫秒。如果超过将会造成设备运行终端，导致操作系统出现故障，造成IDC机房瘫痪，一旦出现瘫痪，恢复的时间较长。IDC 机房中的通信负载谐波较大，因此在进行电源配置规划设计时，要选择超大容量的UPS，保证UPS系统能够承受系统的压力，提高供电系统的稳定性。UPS 输出配电系统对整个供电系统的运行非常重要，因此，要想提高UPS 供电系统的可靠性，需要提高负载设备的配电功能，可以采用双总线冗余UPS对IDC数据中心机房进行电源配置。

2、机房布局设计。为使设计更加合理，投资更经济，机架可根据其功率水平分层排列。IDC 机楼内的机房一般有如下两种布局方式：

（1）通信机房和配套机房设置于同一楼层。这类布局适用于楼层较多的机楼。为每层楼的通信机房设置相应的配套机房，含配电室、动力电池室和消防气瓶室等。优点：供电和配电路线短，经济高效。缺点：整个楼层的地板高度不能统一；不同功能建筑的地板负荷不一样，对结构设计不利。

（2）分层设置通信机房与配套机房。这种布局适用于楼层较少的机楼。布局模式是配套机房集中设置在机楼的低层，通信机房设置在机楼的高层，且机架根据不同的功率水平安排在不同的楼层。优点：同楼层功能相同，可按最低要求设置楼层高度，统一的楼面负荷，对结构设计有利。缺点：考虑到供电和配电路由的效益，它不适用于具有较多楼层的IDC 机楼。在详细设计中，要基于现实情况进行合适的机房布局，整体考虑各方面因素，使得机房设计更加合理。

3、机房空调节能设计。目前，有许多方法可以通过空调和冷气供应冷却机柜，与此同时，它需要满足现行规范。一般过程是空调机组的风机通过架空地板下的管道送风进入机架，从机架释放的热空气被专用空调吸收。关键优点为充分运用空气特性，冷空气从机柜的下面或是前面进去，热空气从机柜的上面或是后面释放，并经过机架的“面对面，背靠背”布局，自然形成冷热通道，有针对性地处理冷热空气，大大提高了空调的冷却效果。就密度较高的区域而言，其热值较大，除了前者的供气模式之外，还需要运用冷池技术：冷空气通过管道送到冷池，然后通过冷池分配到机架，从机架后面释放的热空气被特殊空调吸入。冷池采用透明材料封闭空调供气冷通道，两端有人员进出门，基本隔离周围热风，能最大限度地减少冷空气和冷却的损失，使机柜效率达到最高。

总之，随着互联网行业的不断发展，客户对于服务器的安全性能得到了不断的提高。IDC技术机房作为现代互联网技术和通信技术的产物，在我国社会主义市场经济快速发展的形势下得到大力发展，在此种情况下，需要对IDC技术的总体要求进行分析，从而根据实际情况来制定出总体的建设方案，并应用先进的节能设计措施，为机房的主机、服务器以及网络等相关设备提供出一个安全、节能的运行环境。

参考文献：

[1]李华魁，田浩.IDC 机房空调节能设计改造工程[J].节能技术，2017，29（5）：49.

[2]林玉龙，张文生.数据中心设计采用全封闭冷气通道送风节能技术[J].广东通信技术，2017，31（5）：11~13.

[3]何士爽.绿色互联网数据中心机房节能设计方案[J].电信技术，2016，1（3）：61~63.

论文作者:沈慧平

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e0460b3f538ff4b615ca1c1.html