# 浅谈国内主题公园给排水设计要点论文_汪婷婷

恒大旅游集团游乐设计管理中心 广东广州 510620

摘要：主题公园作为近年来国内飞速发展的一个新兴产业，与其相关的主题乐园给排水设计的发展也成为了行业内探讨的热门话题。本文结合作者多年的相关经验，对国内主题公园给排水设计在美观，经济，环保节能等方面的优化进行阐述。

关键词：国内主题公园；公园给排水；乐园给排水设计

引言：

主题乐园的给水排水工程是城市给排水工程的一个组成部分，包括乐园用水设备和运营需求都有着特殊的要求。如何设计出既满足国内消防及给排水的各项设计规范要求，又满足美观要求的乐园给排水，优化设计理念，是我们行业内需要探讨的热门话题。

1.给排水系统设计要求

根据建筑功能特性设计给排水系统，如生活给水系统，工艺特技给水系统，排水系统，雨水系统，热水系统，消防给水和灭火设施，中水系统，水景喷泉系统，绿地灌溉系统等。

（1）.生活给水系统：保证供水安全，水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求，水压满足供水要求，系统运行稳定，一般乐园的给水管入户，厨房等需设置水表的地方，宜采用远传式水表，便于后期运营统一管理。

a. 根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置；

b. 给水管线布置应水利条件良好；

c.确定给水管线材质-水力计算查相应水力计算表；

d.对有代表性的给水管线进行详细的水力计算，其他可以根据该计算结果参考确定流量，管径，水头损失等参数。

e.根据水力计算结果确定整个建筑给水系统的管径，避免片面根据计算结果频繁变换管径；根据水头损失计算资料确定建筑给水设备所需要的设计扬程，考虑市政压力是否满足最高点所需的用水压力，根据流量计算资料确定建筑给水所需要的设计流量；

f.部分园区设置独立的中水系统，用于供给大便器冲水小便器冲厕用水，布置方式同上。

（2）.工艺特技给水系统：给水点数量，位置满足工艺需求，水量，水压，效果等特殊要求由需求方（特效，智能化等）提供，并考虑运营要求及事故情况下的排水措施。

（3）.排水系统：校对管网，系统起点标高必须满足自重流排水要求；采用提升泵机械排水需核算排水量，压力等要求。生活排水量参照国家规范设计，工艺排水满足系统运行，检修要求，排水时间不宜超过6小时。

a.根据园区管网排水资料确定建筑排水的总体走向，建筑卫生间污水汇集后一般通过化粪池处理后排入园区排水管网。若园区管网已预留化粪池的位置，则根据园区管网预留的化粪池位置排污水管，若管网还没有预留化粪池位置，可结合室外管网，园林等确定一个合适的出户位置。

2.雨水系统

a.屋面雨水经雨水斗收集后通过雨水立管排建筑室外雨水井与室外雨水系统汇集，部分室外没有条件接管的区域，雨水管考虑从室内穿出散排，面客区说散排需提前与建筑外装饰专业沟通，向外装提装饰包裹需求，并将需求装饰的雨水管点位提前给建筑专业。

b.雨水立管可一般设置在靠角落的柱子边•，注意不要穿强弱电间，园区单体项目给建筑方案。

c.水专业可根据雨水斗汇水能力，对建筑专业汇水面积的划分提出合理的意见，适当减少雨水斗的数量，节约成本。

d.针对园区美观的需求，尽量避免雨水管从建筑正面出户。建筑专业方案设计时要求建筑屋面放坡至背面或两侧。

e.屋面多个雨水斗通过连接管接至立管排出时，需注意满足规范对雨水斗连接数量（不大于4个）的要求，雨水连接管长度的要求，以及布置检查口的相关要求，注意复核悬吊管的坡降是否有足够的空间安装。

f.需要考虑埋地部分的雨水横干管标高是否与基坑，轨道基础等冲突，要结合结构基础，避免穿地梁，埋地部分的雨水横管也需要按照规范设置检查口，清扫口。此种雨水排放方式用于屋面沉降较多，沉降高差较大，悬吊管无法直接连接的情况，注意立管长度较长时需要设置消能装置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

h.确定雨水管管径，雨水斗通常选87型雨水斗，根据屋面汇水面积，当地暴雨轻度，选择合适的重现期，确定屋面集水时间（一般取5min），根据当地暴雨强度公式，计算出屋面雨水流量，选择满足雨水量排放能力的管径。

3.热水系统

热水系统设计需满足规范要求，并考虑满足项目所在地的节能环保政策，即当地政府对太阳能，地热及其他可再生能源的利用政策要求。

a.卫生间，淋浴间及公共卫生间洗脸盆应保证热水供应，当地节能环保政策无特殊要求情况下，考虑使用电热水器或空气源热泵热水机组。

b.当地节能环保政策无特殊要求情况下，集体宿舍卫生热水热源采用电热水器时优先安装在洗手间；管理员宿舍卫生热水热源采用燃气热水器，优先安装在靠近厨房的生活阳台，其次为厨房，需考虑室外管道防冻。

c.较大的淋浴间或卫生间供应热水系统宜采用环状供热水，保证热水的温度均匀，并设置回水管收集接至热源设备循环利用，回水管路热水系统沿程温降一般选择5~10 ºC。

4.消防给水和灭火措施

消防设计严格执行现行《建筑设计防火规范》及其他相关国家，地方标准规范，园区单体的消防管道供水均来自园区室外消防管网供水，各系统的消防水泵统一设置于园区消防泵房内。

a.消火栓给水系统

a）根据规范和建筑等级，建筑功能确定消火栓系统消防用水流量；根据消火栓用水流量确定是否需要设置水泵接合器，设置台数。

b）根据室外消防管网位置，确定入户管的位置，确定阀门安装位置，阀门类型，确定立管的分布。

c）根据立管布置进行消防系统的平面布置（主要内容为：消防立管位置及数量；消火栓位置及配置参数，根据规范要求合理布置消火栓，保证两个消火栓之间的距离在25-30米，便于游客取用。）

b.喷淋给水系统

a）根据规范及建筑等级和建筑功能确定喷淋给水系统的设计流量，确定喷淋水泵接合器的个数和型号，也可以根据规范要求的喷水强度结合作用面积计算确定。

b）根据不同地区的温度差别选择适用的喷淋系统，少数寒冷地区，室内没有采暖的情况下一般采用干式系统或预作用系统，但需当地消防部门同意，大部门地区采用湿式喷淋系统，根据喷淋的设置场所及原则，确定单体是否需要设置自动喷淋灭火系统。

c）布置喷淋头的时候需要与文产，内装，电气，暖通专业配合，避开天花上不能安装喷淋头的地方，喷淋头采用隐蔽式喷头，确保装饰美观，喷淋头设置尽量采取对称规则，的原则，喷头在避开灯罩，风井的前提下，尽可能与灯管布置在一条直线上，这样看起来更美观。

c.水炮系统

a）园区主体项目净空高度大于12米的需要设置大空间智能型自动喷水灭火系统。

b）大空间智能型自动喷水灭火系统根据选择的喷头选型，喷头个数，水量按最不利点最

大的一组水炮同时开启各喷头的总水量得出，每个喷头的水量根据规范上查表得出；通过流量确定所需的水泵接合器个数，以及水炮系统管径。

c）水炮设置需考虑喷射安全距离，避免因消防灭火导致人员安全受到损害。

d.灭火器的设置

根据火灾类别，建筑灭火器配置的危险等级等选择对应的灭火器型号种类，常用的是磷酸铵盐灭火器，根据不同建筑危险等级不同选择相应类别的灭火器；灭火器的保护距离需根据规范查表得出，保证最不利点至少有一具灭火器的保护范围。

e.园区最高建筑初步确定为屋面生活或消防水箱的设置位置，并考虑建筑围护结构，楼板结构承重，冬季防冻措施等。

结语：

国内主题公园给排水的新工艺、设计新理念正在逐步地运用到各大系统之中，为国内主题乐园的发展作出贡献，是我们仍需不断探讨和研究的课题。

参考文献：

[1]冯亚军.高层建筑供水系统中的应用分析[J].科技咨询，2013.

[2]韦秋林.建筑给排水的节水节能措施探讨[J].科技致富向导，2012.

论文作者:汪婷婷

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ea608cf604ec9b32596f599.html