# 高低压配电设备常见故障的分析与处置论文_陈建斌

（国网晋城供电公司 山西省晋城市 048000）

摘要：高低压配电设备故障对整个电力系统的正常运行有着很大的影响，能造成大面积停电事故的发生，这对企业来说就会造成很大经济损失。加强对高低压配电设备的检查，及时处理发现的隐患缺陷，确保设备安全稳定运行就极其重要。为保证高低压配电设备更加稳定的运行，就需要在设备的日常维护工作方面加大力度，从而将高低压配电设备的故障发生率得以有效降低，这样才能保障企业的生活生产得以顺利进行。

关键词：高低压；配电设备；常见故障；处置

引言

高低压设备是电网中重要组成设备，其运行效果在根本上影响了电网整体运行的安全性与可靠性，因此必须要针对其常见的问题进行分析，选择切实可行的措施进行管理，降低外界因素对设备造成的不良影响。高低压设备主要包括电网设备、变压器、发电机以及高低压配套柜控制箱等，各设备之间在运行上存在着密切联系，在对其进行优化管理时，就需要在整体上进行分析，确定维护原则，争取不断提高供电质量。

1 高低压配电设备运行故障分析

1.1 人为因素

人为因素主要是工作人员在检修设备或者在设备出现故障时的错误操作导致设备故障，并造成区域性大规模停电。其中工作人员的不当操作包括在没有断开母联开关的情况下进行高压送电，这样无疑会导致高压配电设备的主供线路和备供线路出现合环运行的情况。在晋城地区，由于用户设备维护人员素质参差不齐，这种情况在一些双电源用户中经常会出现。此外还有可能是由于工作人员在操作开关的过程中强行用力而导致开关出现相应的形变，这样开关就没有彻底断开或者合闸不到位。最后就是工作人员将高压设备的开关都处于试验位置，在这种情况下进行高压送电是极其错误的。

1.2 高压配电设备运行故障分析

由于长时间的连续运转，高压配电设备不可避免的会出现老化，机械结构变形等现象，设备发生故障很多情况是由于机械结构变形闭锁电路断路造成的。同样由于连续运转的需要，高压配电设备一般很少停电检测，因此维护人员接触设备内部结构的机会比较少，容易出现维护不到位的情况，有时出现故障也没有彻底解决，而且设备许多辅助开关均安装在负荷开关内，检修难度大，耗费时间长，势必会造成大幅延迟恢复送电的时间，影响企业生活生产的正常运行。

1.3 低压配电设备运行故障分析

低压配电设备运行故障，常见于电网系统的供电高峰阶段，而且故障的表现形式比较多，如：机械变形、开关延时、储能失效等，严重干扰了电网系统的正常供电。例如：在晋城地区夏季的用电高峰期，我们监测了低压配电设备运行时的负荷变化，发现负荷远超出电流的额定值，表明低压配电设备存在很大的短路、烧毁风险。发现这一情况后，我们迅速调整了低压负荷，预防低压配电设备运行故障，保证电力的正常供应，以免在用电高峰期发生停电事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 高低压配电设备运行故障的处理

2.1 加强日常维护管理

对高低压设备的常见故障进行优化处理要从多方面进行考虑，要加强对高低压配电设备的日常维护管理。高低压配电设备作为电力系统中重要的设备，也是对供电安全稳定性产生直接影响的因素，保障设备的安全运行就是对电力系统的保证。在对高低压配电设备实施定期的维护过程中要能有计划和有针对性的进行实施，在维护的目的上要能够明确化，对故障的问题详细分析并确定，为下一步程序的实施做好准备。

2.2 对高低压设备的故障建立定期预防机制

由于高低压配电设备对整个电力系统的运行有着关键作用，所以要能充分的重视设备的安全性，这就需要针对故障问题建立定期预防机制。对有可能造成设备的故障因素要能充分考虑，及时的制定预防机制，这样就能够对故障进行有效的预防，或者是在故障发生的时候可以及时有效的解决。尤其是针对一些突发性的故障能有效的处理，缩短故障处理时长，尽快恢复正常供电。

2.3 高低压配电设备的接地检查

杜绝配电设备触电事故的发生，要确保高低压设备接地系统的有效性。接地检查的目的是维护配电设备的安全性，通过安全的手段划分电力资源，所以我们要求接地电阻＜4Ω，以此为标准检查接地网。在实际工作中，如果检查到接地网中的安全隐患，我们会必须立即采取整改措施，加强高低压配电设备的安全控制，做好接地防护的工作。

2.4 完善人员的专业素质和设备操作规范

一方面，做好人员管理，加强人员培训，尽快提高人员的专业素质。在对高低压变电设备进行维护管理时，很多时候因为工作人员专业能力不足，判断失误以及行为不当等导致事故影响进一步扩大，延长停电时间。例如将断路器因故障或负荷突然增大导致的断路器开关动作判断为断路器自身故障，忽视了开关额定电流的变化，随意更换断路器。想要避免此类问题的发生，必须要做好对所有维护管理人员专业能力的培养，不断提高专业技能，熟练掌握各项设备操作规程，能够针对故障形式及时采取有效的措施进行管理，有效控制事故，缩小事故影响范围。另一方面，对于设备的管理，遵循设备运行特点，完善设备相关操作规范，制定阶段性维护管理方案，并配套管理约束制度，保证维护工作可以落实到位，不断提高高低压配电设备运行的可靠性。

2.5 综合运用自动化系统

通过多种渠道，我们应尽快、有效建立配网综合自动化系统。当前的配电网网络比较复杂，但用户对供电的服务要求越来越高，以往的配网设备以及管理技术对当前的设备管理已经不能得到有效满足。因此，这就需要结合实际情况来制定和实际设备故障解决比较相符的自动化系统方案，对配电网积极的改造，将配网自动化的措施得以有效实现。倘若配置机械化的抢修队伍就能够将故障停电时间得以有效降低，能够将网络运行的灵活性得到有效加强，这对设备资源的利用效率也能得到有效提升。

结束语

根据高低压配电设备运行中的故障表现，采用可行的处理方法，还要实行运行维护的预防措施，才能保障高低压配电设备运行的安全可靠运行。高低压配电设备运行故障的处理，决定了电网系统的功能和性能，有利于提高设备及电网的水平，全面做好设备故障处理的工作，缩短故障时长，确保配电网的安全稳定运行，才能践行国网公司的服务承诺。

参考文献：

[1] 封其彩.对高低压配电设备常见故障的分析与处置[J].科技传播，2011，21：127+112.

[2] 刘香桃.浅析高低压配电设备常见故障的分析与处理[J].城市地理，2014，12：160-161.

[3] 刘佳.高低压配电设备运行维护及故障分析[J].科技创业家，2013，21：47.

论文作者:陈建斌

论文发表刊物:《电力设备》2016年第22期

论文发表时间:2017/1/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ea99060af52143c90aab818.html