# 基于220kV论文_潘国跃

浙江省送变电工程公司 310016

摘要：随着GIS变电站的推广应用，GIS组合电器增容也随之增多，如何在现场满足GIS安装环境要求，提高组合电器安装质量，值得研究。以220kVGIS组合电器母线延伸、间隔增容为例，阐述了GIS组合电器的现场安装要点、工艺要求、安装步骤及现场试验，设计了组合电器现场安装工作室，为GIS组合电器扩建增容提供了参考。

关键词：GIS；组合电器工作室；安装工艺；现场试验

0引言

封闭式组合电器GIS设备将变电一次设备封闭在金属接地外壳中，壳内充SF6气体作为绝缘和灭弧介质，具有运行可靠、操作安全性高、维护工作量小、检修周期长、安装方便、不受污染和雨、盐雾等周围环境因素影响的优点，因此广泛用于电力系统中。某供电公司现有220kV变电站19座，其中5座采用GIS设备。

随着GIS变电站的推广应用，GIS变电站的增容、新间隔扩建也随之增多，如何使环境达到GIS安装技术条件，实现设备零缺陷投运，现场安装环境、质量尤其重要。

1 220kV GIS设备安装前准备工作

1.1工作内容

新增一个220kV间隔，延伸220kV东、西母线。

1.2 GIS设备对安装环境要求

安装场地土建工程施工结束并验收合格；安装场地封闭；安装室内环境要求：工作室内环境洁净度小于0.03mg/cm2；湿度不超80%；温度-5～40℃；风速应小于5m/s；工作室保持通风，照明能满足现场安装要求。

1.3搭建组合电器工作室

整个母线延伸及新增间隔的工作场所用聚氯乙烯布、铝合金骨架搭设防尘、防雨、防潮完全封闭组合电器工作室，室内地面铺设网格塑料地毯，接口处用胶带粘连。

工作室设内外两间。外间为更衣室，工作人员在此更换工作服，带头套、胶套、胶皮手套等防护措施，在全身清洁后再进入内间，保证不将杂物带入内间。内间为组合电器安装室，设防尘罩、除尘吹风机、防静电地毯、除湿机、温湿计等装置。工作前用吸尘器对工作现场进行清洁。工作时，打开除湿机，设专人查看温湿计及周围环境，确保室内环境满足GIS安装环境。

1.4组合电器工作室成效

组合电器工作室起到了防尘、防潮、防风、防雨的作用。在设备安装前一天及当天，工作场地就一直在下雨。工作室室外温度19℃，湿度95%。室内环境湿度达到了45%，温度达到了20℃，满足了GIS设备所要求的洁净度、湿度、温度、风速条件1.5现场安装人员、工器具准备工作现场安装人员，应学习有关规程规范，具备GIS安装经验，掌握现场安装图纸，熟悉设计图纸与说明。检查确认设备齐全，零件无损坏，与装箱单相符。

提前布置好施工吊车，按厂家规定选用不小于25t的吊车。准备好厂家安装说明书中所要求的工器具，所有工器具清洁干净并提前放在工作室登记在册，工作前后进行清点，确认工器具齐全，禁止将工器具带出工作室。

2GIS组合电器安装工艺

a）解体安装时，要防止灰尘、杂质和潮气进入GIS本体内部。内部清理、解体安装时应戴上塑料手套，使用符合要求的吸尘器、高纯酒精和工业洁净纸清洁。清理后的导体、壳体等应立即安装，外露部分要用塑料布包覆。暂时不安装的壳体、管路等设备，禁止取下保护盖板。

b）在GIS内部工作时，工作人员穿高织棉内衣、袜子、运动鞋、戴鞋套、戴帽子。工作前，检测并确认内部氧气大于18%，若不符合可采取换气措施使其达到。工作结束后，确认设备内部无异物，并再次进行清洁。

c）O型圈分类存放，不得混用。使用前检查其外表面，不能使用有破损的O型圈。

d）在测量主回路电阻后，再抽真空、充SF6气体，不能直接由气瓶向气室内充SF6气体，应经过减压阀减压。

e）因设备在运输前，已抽真空并充有0.3MPa的SF6气体。现场拆装时，回收所充SF6，确认SF6表压为零，再松开盖板或法兰的螺栓连接。

f）法兰螺栓必须沿圆周方向对角均匀松动，禁止单独拆卸。按厂家规定的标准力矩紧固螺栓，紧固后做好标记。

g）液压回路中的空气未排出前，禁止操作断路器。

3 GIS间隔安装步骤

3.1主母线连接

a）打开包装保护盖板，取出运输时用的吸附剂。

b）清理法兰、罐体内侧、导电杆、盘式绝缘子表面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

c）依次将三相导电杆分别插入梅花触头，防止将导电杆碰到母线外壳上。

d）将“O”型圈放在母线外壳法兰上，使导电杆从中穿过。

e）移动延伸母线，使其向原母线对正。

f）紧固法兰螺栓。

3.2分支母线连接

a）拆去需要连接的分支母线包装盖。

b）清洗支母线法兰面，装上“O”型密封圈并涂抹密封胶。

c）用起重机向上吊起分支母线，移近主母线，将导体插入梅花触头。

d）用螺栓、螺母紧固分支母线外壳的法兰安装面。

e）安装分支母线支架。

3.3套管连接

a）拆下套管法兰保护帽，清理密封面，把它与分支母线筒用螺栓连接。起吊套管时使用尼龙绳，以防止损坏伞裙。

b）卸下套管保护盖板，取出运输时用的吸附剂。

c）清理法兰、导电杆及套管内部。

d）用起重机吊起套管，调整套管至能够精准安装。

e）放置密封圈，涂抹密封胶，用螺栓连接法兰。

f）检查确认导体与导电杆均已插接到位。

g）紧固螺、栓螺母。

3.4气室抽真空检漏并充气

真空检漏：在测量回路电阻后，再进行抽真空检漏。用软管将GIS的气室与回收装置联接起来，启动真空泵，抽到113Pa后继续抽30min，关闭气室阀门。30min后读取真空度P1。静置5h，读取真空度P2。P2-P1值小于133Pa，则密封性良好。现场安装中未拆卸的气室不进行抽真空检漏。

充气：先用SF6气体排除充气管路中的空气，然后按照SF6压力—温度特性将各个气室充气至额定值0.4MPa。

4 GIS设备现场试验

4.1主回路电阻测量

设备安装后，必须测量加装母线、新增间隔隔离开关、断路器等设备的回路电阻。所测阻值不能超过间隔单元出厂试验的最大允许值。

4.2气体密封性试验

在充气24h后，用灵敏度不低于10-6（体积比）的六氟化硫气体检漏仪定性检测所有密封面及接头，所测部位应无漏点。

4.3 SF6气体微水含量测量

在密封性试验合格后，再测量各隔室的SF6气体微水含量。测量结果应符合断路器气室小于150mg•L-1、母线及隔离开关气室小于250mg•L-1的规定。

4.4联锁试验

电器联锁试验5次，检验所有逻辑功能是否正确。

4.5主回路绝缘试验

在现场试验的最后，为防止设备安装错误、运输、安装中损坏或存在异物，导致内部故障，因此必须进行主回路绝缘试验。交流电压试验时施加电压值为出厂试验时的80%。

5结语

通过在安装现场搭建组合电器作业室，使现场安装环境达到了GIS规定的安装条件，是实现现场可靠安装的关键。现场工作人员遵照GIS设备安装工艺，按照安装步骤，把好关键点，确保GIS设备安全可靠投运。

参考文献：

［1］吕均甫，侯桂然.浅谈GIS现场安装流程及注意事项［J］.中国新技术新产品，2012（13）：19-20.

［2］张浩，刘学东，吴建强，等.GIS设备现场安装作业质量控制要点及注意事项［J］.电力安全技术，2011，13（2）：61-64.

［3］马长建.刍议变电站GIS设备的安装技术［J］.中国新技术新产品，2012（3）：144-145.

论文作者:潘国跃

论文发表刊物:《基层建设》2016年第33期

论文发表时间:2017/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ec2e938d1335852d950afe3.html