# 移动冷却风扇的研发论文_郭锦洪,吴灼权

摘要:主变冷却风扇是变压器的重要辅助设备之一，它能降低变压器运行温度，确保正常出力，并延长变压器使用寿命。目前，很多变电站的风冷设备多年，却一直没有系统保养维护，当主变风扇故障或自冷主变满载温度高却无法得到保养条件，研讨主变手推移动式角度可调支架移动冷却风扇等措施，以便于风机的快速恢复和主变的连续运转。

关键词:冷却系统；移动风扇；可调节

引言

主变压器是电网设备的重要组成部分。在负荷高峰期时,重载状态下的变压器一且发生冷却系统故障,将可能导致较大的设备隐患,严重时会影响系统的安全稳定运行。因此,在变电站日常监督工作中,特别是每年迎峰度夏阶段,变压器的冷却系统的告警信息会受到重点关注,以确保主变冷却器故障得到及时发现和处理。

东莞地处珠三角用电负荷中心，迎风度夏期间，主变4个月处于重载状态，供电负荷为主变90%以上，其主变风扇的正常运行对主变能否正常运行至关重要。东莞近300台110千伏及以上变压器中，带有冷却系统的非自冷变压器比例为42%，冷冷却系统对于变压器的正常运行非常重要。然而，当多个风机及其控制器缺陷时，造成风机可投运数量减少，导致变压器限制负荷运行，同时需值班员长时现场监守并采用现场浇水措施进行降温处理；最坏时通风电源箱的电源电缆或两路电源总开关及其切换开关缺陷故障，将直接导致整台变压器冷却系统全部风机停运，变压器将被逼限时（30分钟内）限载运行甚至停运，造成非计划停运事故，甚至影响电网的安全稳定运行。因此，亟需研制一套主变手推移动式角度可调风扇支架移动冷却风扇，以便于风机的快速恢复和主变的连续运转。

1技术原理

研发一种实用新型和可靠便捷的手推移动式角度可调风扇支架移动冷却风扇，确保变压器及其风机的正常运行。如图1该装置由支架、电源控制板块、线盘、风扇等构成。支架要实现灵活可靠、安全稳固、快捷方便，采用全不锈钢支架，四轮带双向自锁，配不锈钢户外防水电器控制箱IP66，控制箱配一三相空开，一电机保护开关，配通过国家质监部认证的节能产品GCF8-6-D700/NC风机，该风机采用8叶铝合金叶片，安全网罩采用热镀锌处理，采用6极ABB低速电机，安全可靠性高，配置30米以内的4*1.5阻燃双皮软电缆及四插头。该电缆与高压场地上的检修电源箱配合使用，使该移动冷却风扇代替有故障的主变风机，从而达到主变的连续运转。

图1 移动冷却风扇外观图 图2 现场应用

2安全、便捷性能

主变手推移动式角度可调风扇支架移动冷却风扇安全、便捷性能，配备活动底盘，装有双向滚轮，便移动搬抬；现场接线方便，只需将高压场地上的检修电源箱配合使用就快速接取电源；控制箱外壳采用轻质的不锈钢板，同时配有箱门防止面板进水，顶板配有防雨挡板，同时配有外部接地保护。

3创新点

解决了主变冷却系统电源箱故障时，主变需值班员现场浇水措施与降负荷带来的人身风险与电网风险；在主变风机电源箱故障时，实现风机的快速恢复运行与主变的连续运转。

4 现场应用及效益

2019年迎峰度夏期间，东莞局已经在13个110kV变电站的30台主变试用了移动风扇，使用效果良好，同时通过效益计算，一台主变以180MVA计算，使用该技术，可在主变负载95%时，可保证主变上层油温低于80℃，以个主变工作1天、每度电0.66元计算，共可节省180000*0.05*24*0.66=14.256元

5 结论

手推移动式角度可调支架移动冷却风扇, 在主变风机电源箱故障时，实现风机的快速恢复运行与主变的连续运转，对维护操作人员人身安全与电网安全具有重要意义。

参考文献

[1]王世阁，王延峰，姜学忠. 变压器冷却系统故障分析与改进措施[J]. 变压器，2007，02

[2]林利祥，原毅青. 220kV主变风机电源开关雨天频繁跳闸缺陷分析与处理[J]. 电工电气：信息与工程管理版，2018（03）

郭锦洪:1989—，男，本科，工程师,从事电气设备运行维护工作.

吴灼权:1962—，男，大专，技师,从事电气设备运行维护工作.

职创项目：移动冷却风扇的研发；项目编号：031900KK52190030；

论文作者:郭锦洪,吴灼权

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1fac7428f6ca9fb6f120e5bd.html