# 10kV配电站（房）运行维护及管理探究论文_温伟华

温伟华

东莞市篁电电气安装有限公司 523000

摘要：本人工作以来，长期从事相关的配电运行管理工作，对配电房的运行管理工作有着较深的认识。本文结合了自己对配电房运行中一些常见故障的处理、及怎样加强管理等等的一些认识，论述了如何运行维护及管理的探究。

关键词：10kV配电站（房）；运行维护；管理

随着城市化进程的不断推进，市区的绿化美化的要求不断提高，街道的配电线路电缆化程度不断提高，10kV配电站（房）的配电设备自动化程度也越来越高。目前，运行中的10kV

配电站（房）已大量选用干式变压器、环网开关、真空开关等新型的电气设备。这些新型电气设备具备运行稳定性好、安全性能高，操作简便灵括等方面的优点，所以，深受电力企业的欢迎。

1、出现因接触不良导致的配变触头过热的现象

在配电要求中，400kVA及以下的配变低压侧并没有专门的汇流排设置，在施工安装的过程中，采用压接铜线耳将低压出线与配变低压到螺杆进行小面积的连接。在进行电流的输送过程中，由于产生的电流较大，就会使得连接面产生大量的热量，使配电变压器产生故障。为了减少设备的损坏率，防止故障的产生，可采用以下几点措施：（1）对变压器中紧固接触处的螺丝使用情况进行定期检查和加固，减少外界因素对于螺丝的不良影响，防止螺丝松动现象的产生。在配变高低压出线新安装时，要对其螺丝进行紧固，防止因螺丝松动产生发热，对变压设备产生不良的影响。（2）在配电设备中采用配变低压侧汇流排，增大低压出线和配变低压的接触面积，防止因接触不良产生的配变故障。

2、熔断器熔丝熔断的故障

在10kV配电站（房）中的母线电压互感器发生一次侧熔丝熔断故障的原因一般有以下几个方面：（1）由系统单相间歇电弧接地故障引起。发生单相间歇电弧接地故障的时候，会产生过电压，电压会升到正常电压的三倍左右，因而电压互感器的铁芯就会达到饱和，激磁电流也会大幅度增加，从而将熔丝熔断。（2）由一、二次回路故障引起。（3）由母线电压互感器内部线圈发生匝间、层间、一相接地等现象引起。在通常的情况下，只要电压互感器的二次回路发生故障，就会引起电压互感器中电流的增加，如果二次侧的熔丝型号选择不科学，就会造成一次侧熔丝断的故障。

3、使用新技术、新材料加强运行电力电缆的维护管理

保护电力电缆以适应各种使用环境要求的涂覆材料，称为电力电缆用涂料。涂料的种类繁多，目前电力电缆用涂料主要可分为四类：

（1）防生物涂料：主要作用是防止生物的破坏或生长。如防鼠涂料、防蚁涂料、防霉涂料等。

（2）防护涂料：主要作用为防水、防潮、防腐蚀。如沥青系涂料、橡胶系涂料和硝化纤维漆涂料等。

（3）防火涂料：主要作用为阻燃，即阻止火焰的蔓延。如非膨胀型防火涂料、膨胀型防火涂料等。

（4）半导电涂料：主要作用是屏蔽或作为电缆的外电极。如石墨涂料等。在进行涂料种类的选择时，要结合当地的环境要求综合考虑。例如：在南方的城市中进行材料选择时，要综合考虑其多雨的特点，电缆会因为水的侵蚀而受到损害，因此，应采用防护涂料进行电缆外部的保护，由于在南方的蟑螂、白蚁较多，因此也要采用防生物的涂料进行综合使用，保证其环境下的电缆使用时间和安全性。

4、避免运行中的带电设备中进入小动物，造成设备短路故障

由于10kV配电站（房）绝大多数处在居民区内，老鼠、蟑螂、壁虎等小动物较多，一旦让这些小动物进入配电站房内，很容易会因为小动物爬上运行中的配电设备，而引起设备短路故障。要防备止小动物进入配电站（房），最关键是要切断小动物进入配电站（房）的通道。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此在防小动物进人配电站（房）方面需要做大量的工作，主要措施有以下三个方面：（1）所有门窗均安装内外双层的不锈钢纱网，防止小动物从门、窗等的通风口处进入配电站（房）。选取不锈钢纱网时一定要注意选用网孔较小的，以防备蟑螂、壁虎等体形较细小的动物进人配电配。（2）用低标号的水泥沙浆或防火泥把高、低线路的进出口及其它缝隙封牢固，防止小动物从这些进出口进入配电站（房）。（3）配电站（房）门口安装防小动物档扳，防小动物档板的高度一般为50～60厘米，用环氧树脂板或者喷涂防锈漆的钢板制作，制作时既要考虑方便运行维护人员进出，也要保证小动物不能从门口进入电房。以上的这些措施，对防止小动物进入配电站（房），避免小动物爬上运行中的配电设备而引起设备短路故障起到了很好的效果。

5、设备管理人员要熟悉设备环境，保证其操作的准确性

随着配电站（房）中设备的不断更新换代，设备运行管理人员的操作技术相对滞后，因此就会造成运行管理人员对于设备的使用和运转情况不能进行及时的检测和有效的检查，在进行维修的过程中，会由于操作方法和步骤的不当，造成设备的损坏。在设备的倒闸操作过程中，通常会出现以下几种情况：

（1）不熟悉配电线路的结线情况，容易造成带地刀合闸。由于10kV配电站（房）现在多采用环网开关作为线路及配变的开关设备。不同的10kV线路之间实现了环网连接，这种接线方式的优点是实现了环网连接的各回线路中的一回线路检修，其所供电的负荷可转由联络线进行供电，提高供电的可靠性。但同时也给运行人员带来了一定的压力，由于环网转供电工作的操作步骤较多，往往涉及到两个或两个以上的地点的开关操作，而且这种转负荷工作一般都是在系统不正常或故障抢修时进行，如果运行人员对配电网络不熟悉，很容易搞错操作顺序，造成带地刀合闸。

（2）对于新增柜型的断路器不能进行正确的操作或在操作过程中不能对断路器操作机构进行细致的检查，使得在操作过程中产生阻碍，在进行大力操作时就会使得断路器结构损坏。由于操作人员对于断路器原理不能进行掌握，用力不当就会使操动机构造成损坏。

要解决这一些的问题，应当从以下两方面着手。首先对联络线的运行方式要有明确的规定。系统正常运行时，联络线的环网开关应该是处于热备用状态。当系统异常运行时，联络线的环网开关应该由热备用状态转为运行状态。当系统恢复正常运行时，联络线的环网开关又回到热备用状态。其次，加强对操作人员专业技能的培训，特别是针对新型设备。

6、加强管理，配电站（房）要定期停电吹扫及检查

电气设备在湿度偏大、潮湿、灰尘较多环境中容易损坏，使设备正常的使用寿命缩短。现在设备更新换代快，例如配电站（房）微机保护测控装置电子产品，逐步取代了过去的电磁保护装置等，更加不适应较差的环境工作。要保持配电站（房）不漏雨，门窗完整，墙壁无孔洞，在防止小动物及雨水进入的同时配电站（房）内应便于通风散热，按每个设备的维护周期对设备进行停电吹扫检查，保持设备的清洁，做到无积尘、无油污、电缆沟无积水、瓷件无裂纹、积油及杂物、盖板齐全，并保持设备标志齐全，清晰明显，要按《电力设备预防性试验规程》标准要求进行定期试验，如此才能保持设备的正常运行。

7、结束语：

配电站（房）的运行安全是关系到整个电网的运行状况，只有提高了配电站（房）运行管理安全才能保证电网的有序运行。在运行管理中，要加强设备检修维护，加强工作人员的责任心培养等，提高各个相关岗位的软硬件效率，从而有效保证电网的安全稳定经济运行，促进电力事业发展。

参考文献：

[1]杨国祥，郭利强，赵宗超，李莹，孙宪伟，张静．综合自动化系统在6kV配电站二次改造中的应用[J]．电工技术，2005（9）

[2]吴绪成，王闻，江秀臣．配电站经济运行方式下备用变压嚣自动投切原理及影响分析[J]．电力自动化设备，2010（18）

[3]万小萍．探讨配电站运行的安全管理[J]．科技风．2009（19）

[4]李洪伟．浅谈电网建设工程项目管理的现状及应对策略[J]．黑龙江科技信息，2010（36）

论文作者:温伟华

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ffb2a71a3465088f1a5e4bc.html