# 浅论变电检修工作中SF6断路器的维护论文_孙勇利,张晓宇,上官元月,闫军华

（国网山西省电力公司运城供电公司 山西运城 044000）

摘要：随着我国经济的快速发展，人们越来越离不开电，电力系统的运行质量成为人们关注的重点。目前在各个电力系统中是应用得最广泛的是SF6断路器。它在电力系统中占据着相当关键的位置。本文重点分析了SF6断路器的特点和基本情况，对于容易产生的故障和应当采取的维护措施进行了具体的分析研究，对于做好SF6断路器的日常维护工作，提高设备的使用寿命有一定的参考价值。

关键词：变电检修工作；SF6断路器；维护措施

前言：

六氟化硫（SF6）气体具有较高的介电强度和良好的灭弧性能。它是一种惰性气体，性能稳定。SF6密度约为空气的5倍，介电强度为空气的2-3倍，在2×105Pa时与变压器油的介电强度相近。尤其是SF6气体在电弧中能捕捉自由电子而形成负离子，负离子行动迟缓，对再结合有利，使介质迅速游离，可加速弧隙介质强度的恢复，电弧易于熄灭。它的灭弧能力比空气强100倍，优于压缩空气。用SF6灭弧也可做成各种气吹的方式。

SF6灭弧在受电弧烧灼后，不会造成SF6气体的变质。SF6受电弧作用会分解，少量分解为SF4和SF2，但它们不稳定，在10-4s的极短时间内迅速合成SF6。在多次强电流断开试验中表明SF6气体基本上不劣化。在弧击时还形成一些金属氧化物，它们也具有较高的电阻率，不会造成绝缘损坏事故。而在SF6气体中有水分时，会分解出腐蚀性的气体。SF6断路器中要严格控制水分。

一、变电检修中SF6断路器的主要特征及优势

1.SF6气体的主要特征

SF6断路器属于电力设备的范畴，该断路器的灭弧和绝缘介质均以SF6气体为主，该气体的适应决定了该断路器的主要特征。SF6气体的主要特征表现在以下几方面：第一，SF6气体并非简单的单一型气体，它具有较强的混合性，当其与自由电子进行反应后，气体的整体混合强度将会得到较大程度的提升。在这种情况下，SF6气体会形成负较强，气体以此为依据，可以迅速地与电流中存在的自由电子融合，由于其自身具有负点的特点，自由电子逐渐转化为负离子。自由电子转化为负离子的过程中，负离子的导电能力逐渐降低，自由电子的恢复速度和电弧之间的介质强度随之增强，灭弧功能因此得到较大程度地提升。

2.变电检修中SF6断路器的优势

变电检修中SF6断路器的优势主要有以下几点：①SF6断路器容量小。由于SF6断路器的操作结构由弹簧机构组成，在实际的生产过程中，为了提高其使用质量，通常会选用优质的弹簧材料，因此，SF6断路器的电源容量较小，传输动作非常快，SF6断路器日后的维修工作也会因此容易很多；②SF6断路器灭弧时间短。在实际的使用运行过程中，SF6断路器会承受较大的压力，灭弧时间随之减少，其空间和体积也因此减小；③SF6断路器检修时间长。在实际的运作过程中，SF6断路器可以连续进行多次断路，其规定的检修时间通常为10年左右，检修过程不许要利用过多的人力；④SF6断路器绝缘支柱数量少。由于SF6断路器内部结构较简单，在实际的运作过程中，其绝缘支柱也因此减少。

另外，SF6断路器SF6的分子和自由电子有非常好的混合性。当电子和SF6分子接触时几乎100%的混合而组成重的负离子，这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的的使用价值。即SF6具有很好的负电性，它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓，从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率，因此有很好的灭弧性能。在1.01×105Pa气压下，SF6的灭弧性能是空气的100倍，并且灭弧后不变质，可重复使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、变电检修中SF6断路器维护的对策

在变电检修SF6断路器维护过程中，需遵循SF6断路器的维护规范，查看SF6断路器的外部部件和内部部件受潮与否；在卸载SF6断路器的过程中，不能打开阀门，确保卸载中断路器的移动稳定性。在安装陶瓷的过程中，需检查瓷绝缘子的完整性，尽量预防硬物撞击SF6断路器，使其受损；在SF6断路器充气的时候，需确保其充气的环境干燥、整洁，尽量降低气体的污染度。在变电检修中SF6断路器的维护对策有以下几点：

1.SF6断路器的气体检测

SF6断路器气体检测是为了判断气体是否出现泄露，SF6断路器的气体泄露部位在断路器管路的接头部位、密封的表面和焊接缝处，在以上部位会存在密封不严的问题，进而出现断路器SF6气体泄露问题，对SF6断路器的应用效率和质量产生不良影响。在变电SF6断路器的气体检测过程中，一般会采取规范的检漏仪器实施气体检测。如果SF6断路器的气体检测结果显示有大面积的气体泄露现象，检测人员需迅速撤离检测现场，或者需和气体的泄露点保持超过10m的距离，以确保SF6断路器检测人员的人身安全。如果在气体检测的过程中，发现断路器的内部有故障，检测人员需穿戴专业的防护服和防毒面具，避免其在断路器的检测中遭受残余气体的侵害，引发安全事故。

2.SF6断路器的含水量检测

在应用SF6断路器时，需明确要求其含水量的程度，需将其控制于低于规定的含水量，并明确通过机械特性试验之后，断路器的气体含水量需低于规定的含水量。在SF6断路器的运行中，其内部装置有闪络现象出现，把断路器的气体分解为诸多其他物。长时间积累后，空气内的水分会逐渐渗透进SF6断路器的绝缘设备内，从而影响其绝缘性能和断路器的正常运行，严重时会引发安全事故。假设水分的含量过高，就会让电流内的自由电子和离子之间发生放电，对断路器的稳定性产生不良，甚至会致使断路器发生爆炸。当断路器的触头接触到水分后，会散发有毒的化学物质，从而影响工作人员的身体健康。因此，在SF6断路器维护中，需保证断路器的干燥性，具体的维护措施有：对气室内的绝缘体、导体、灭弧装置和金属外壳进行清理，确保各部门器件无灰尘；可通过在超高压的断路器气室内注入浓度较高的氮气，实现干燥，从而确保断路器能稳定、安全地运行。

3.SF6断路器的预防性检测

SF6断路器的质量会直接影响到断路器的运行状况，同时SF6断路器的维护也需引起重视，加强对断路器的入厂审核，并强化其安装质量，对于其安全运行显得尤为重要。另外，我们可依据SF6断路器的特点和优势，自断路器自身的机构动作和绝缘情况及导电回路等实施维护检测，具体方法为：（1）定期检测SF6断路器内的含水量、气体泄漏与否等问题，以提高其内部的绝缘性能；（2）定期检测时，需观察并测量其内部结构部件的老化状况，进而推测电容器、分闸电阻等的实际性能；（3）在主回路电流和电阻测量的过程中，需将实测的数值大小控制于1.2倍初始值，避免发生烧蚀电杆现象；（4）检测油气压运转的性能，并确保油气压的整体系统能完整运行的过程中，需观察气压是否泄漏和补气时间及机构油运行状况等；（5）实施测量仪器测量的过程中，需考虑测量次数、钢瓶放置位置、仪器灵敏度等因素对测量结果所产生的影响，杜绝因客观因素造成测量结果出现误差的现象。

结语：

SF6断路器因为他的各种优点而被广泛的适用于电力系统中，如果它出现故障，会对发电厂的电力系统产生很严重的影响，但是容易造成断路器产生故障的因素大多都是非常隐蔽的因素。所以日常的维护工作是非常重要的，通过日常的维护工作，我们可以及时的发现它存在的问题和安全隐患。及时的对故障作出处理，避免大的经济损失的发生。同时，检测人员应当不断的积累监测经验，积极有效的降低事故的发生几率。保障电力系统能够安全稳定的运行，尽量减少由于电路系统的问题而对于国民经济造成的消极影响。

参考文献：

[1]倪峰.变电检修中SF6断路器的特点及其维护措施分析[J].工程技术（全文版），2014（10）.

[2]杨豫川.基于变电检修中包含的SF6断路器的特点进行维护措施分析[J].中国新技术新产品，2014（05）.

[3]张博.变电检修中SF6断路器的特点及其维护措施分析[J].精品，2016（07）.

论文作者:孙勇利,张晓宇,上官元月,闫军华

论文发表刊物:《电力设备》2018年第28期

论文发表时间:2019/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20d524ee14cb97efd93c7619.html