# 浅析新疆阿尔塔什水利枢纽工程左岸洞群线路布设及用电安全论文_王戈

（葛洲坝集团第三工程有限公司 新疆乌鲁木齐 830000）

摘要：新疆阿尔塔什水利枢纽工程左岸洞群灌浆工程，计有1#表孔溢洪洞、2#表孔溢洪洞、中孔泄洪洞、2#深孔放空排沙洞等四条洞室，根据总进度计划，1#表孔溢洪洞、2#表孔溢洪洞、中孔泄洪洞的灌浆工程，具备同时施工的条件，需投入的用电设备多、用电功率大，因此合理的线路布设及完善的用电安全管理尤为重要，本文针对左岸洞群的线路布设及用电安全管理制度进行经验总结，以供其它类似工程做参考及借鉴。

关键词：线路布设；用电安全；经验总结

一、引言

阿尔塔什水利枢纽是塔里木河主要源流之一的叶尔羌河流域内最大的控制性山区水库工程，位于喀什地区莎车县霍什排甫乡和克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县的库斯拉甫乡交界处。距莎车县约 120km距叶城县约 128km，距下游卡群电站 55km，距喀什约 310km。

工程任务为在保证向塔里木河干流生态供水的前提下，以防洪、灌溉为主，兼顾发电等综合利用。水库总库容 22.49 亿 m3，正常蓄水位 1820m，最大坝高164.8m，电站装机容量 755MW。本枢纽为大（1）型Ⅰ等工程。

左岸主要建筑物有：1#表孔溢洪洞（隧洞全长635m）、2#表孔溢洪洞（隧洞全长719m）、中孔泄洪洞（隧洞全长586m）、2# 深孔放空排沙洞（隧洞全长430m）。

灌浆工程具备同时施工条件的1#表孔溢洪洞、2#表孔溢洪洞、中孔泄洪洞，需制定合理的用电线路布设，以保证现场工程施工的顺利进行。

二、确定施工用电总量

业主单位在工地设35kv 施工变电所，设置两台主变，主变容量规划为 2×3150kVA 变压器。发包人在枢纽区架设 10kv 架空线路，长度为 11.6km，从接线点至施工用电点的线路及变压器由施工单位自行解决。

本工程的用电高峰期在2019年7月-12月，三条洞室计划同时施工，左岸洞群的总用电功率为744.8KW。

三、变压器、主电缆、支电缆、配电箱、照明线路布设

1.变压器布设

根据上表计算出的总用电功率，按施工用电高峰期配置的变压器为800KVA（Z4#）。

2、主电缆布设

根据各部位用电量不通，主动力线选择185mm2铝芯电缆，从Z4#变压器低压侧分别架设动力线路至集中制浆站、各出洞口的总配电箱、空压机站。

3、支电缆布设

三条洞内各布设一条三相四线电缆。

4、配电箱布设

各洞出口设置一总配电箱、洞内每间隔100m布置1个分配电箱、集中制浆站、空压机站各布置一分配电箱，钻孔、灌浆及集中照明设备用电直接从就近的配电箱接取。

5、施工照明线路布设

出口制浆站均采用100wLED灯照明。洞内在洞壁每隔10m设置1个100wLED灯照明，照明线路采用三相四线制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆照明线路和灯具离地高度不小于2.5m。钻孔台车和灌浆台车附近各加设4个移动集中照明灯。

四、施工用电安全

要安全用电，严格按有关规定安装线路及设备，用电设备都要安装地线，不合格的电缆器材严禁使用，库房、油库严禁烟火，油库施工场地要安装避雷装置。

1、现场照明

照明电线用绝缘固定，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接零。

2、配电箱、开关箱

应使用BD型标准电箱，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱应设总熔丝、分开关，动力和照明分别设置。金属外壳电箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。同一移动开关箱严禁有380V和220V两种电压等级，开关箱门应贴安全警示标识牌和责任牌，开关箱须立放锁闭。

3、架空线

架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树木或脚手架上，架空线应装设横担和绝缘子。架空线应离地4m以上，机动车道为6m以上，隧洞照明电线架设在隧洞壁上，高度不低于2.5m。

4、接地接零

接地采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48mm2。一组二根接地之间间距不于2.5m，接地电阻符合规定，电杆转角杆，终端杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。

5、用电管理

安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。

五、总结

工程项目在开工阶段就设计好完整的线路规划，布设过程及施工使用过程按章操作，定期检查，并做好用电安全的技术交底工作，对关键部位设立标识标牌，建立安全用电管理制度，以保证人员、设备的安全：

1、对进场施工人员进行安全教育，并对作业人员进行安全交底，提高员工的安全防护意识。

2、对操作机械的人员进行机械操作规程的培训，加强机械设备检修及防护。

3、配备专职电工，持证上岗，定期进行安全教育培训。现场配电柜、配电箱、线路架设规范，并设置安全警示标志。

4、洞内灌浆施工：设置钻灌平台，平台设置临边防护栏杆，上下设置爬梯及扶手，台车下部穿行通道上部设置防护棚，确保过往车辆、行人安全；设置安全警示标志。高空作业人员必需佩戴安全带。患有高血压、心脏病的人员严禁进行高空作业。

5、对施工机械和车辆操作人员，经常性的进行安全教育，以避免场内交通安全事故的发生。

6、加强专职安全员和现场管理人员对施工现场的安全监控，发现隐患立即处理。

参考文献：

[1] 李令 《新疆新疆阿尔塔什水利枢纽工程左岸泄水建筑物工程施工灌浆施工方案》2018.04

[2] 新疆阿尔塔什水利枢纽工程左岸泄水建筑物工程招标文件 2015年10月

论文作者:王戈

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/21c8d2567b5721a4eeb16158.html