# 论热源厂电气事故应急预案论文_张春林

摘要：本文对电气事故应急处理预案的定义，在热电联产的生产过程中制定预案的必要性，对事故预案的基本要求进行了阐述。在事故预案实施过程中，电气值班员对电气事故的正确判断、故障设备的隔离，启动事故运行方式，及时恢复供电以及结合热源厂电气接线运行方式，运行要点进行了说明。

关键词：热源厂 电气事故 应急预案 事故处理 安全生产

正文：

一、热源厂事故预案

热源厂所辖范围内的电气设备在运行过程中，发生因供电系统供电中断造成的停电事故，或因电气设备本身绝缘老化、因误操作，特殊气候条件、供电进线电缆遭到破坏等原因使电气绝缘损坏发生短路、过电压等造成绝缘击穿、设备烧毁，使供电中断、人身电击伤亡、电气火灾、锅炉设备因停电出现危险状态等被称为电气事故。

热源厂在生产用电过程中，在供电设施范围内，对投入运行的电气设备，预想可能发生的电气事故，并以此来制定事故处理程序和相应的组织、技术措施，叫事故预案。

热源厂为重要的电力用户，以泰达热电四厂为例，三台116MW的锅炉配套电气设备，10kv系统带有6台变压器和10台高压电动机，其中高压电动机配置有高压变频器，采用单独供电的双电源供电系统。一旦停电，轻则造成循环流化床锅炉的结焦事故，重则会引起锅炉的汽化，造成锅炉爆炸的重大事故。

制定电气事故预案的具体内容有以下三点。

1、对突发电气事故的正确判断

要做到正确地判断事故，就是要对事故的性质、事故发生的原因、部位以及事故影响的范围和后果有一个基本的了解和把握，以利于在正确判断事故的基础上能够对电气事故采取妥善的隔离措施。

2、 隔离措施

将发生事故的设备或者一时难以确定而需要进一步分析判定，怀疑有故障的电气设备与正常运行的配电系统脱离开。隔离的方法可以通过改变运行方式，必要时甚至可以采取断开联接线的方法来缩小或限制事故范围，消除事故对人身安全的威胁，最大限度地保障其它电气设备的安全运行，防止事故扩大。

3、 调整电气设备的运行方式

启动事故处理预案中预定的电气事故运行方式，正确地进行倒负荷操作，从电源侧(高压侧)到负荷侧（低压侧）逐级送电，这样的操作方式便于及时发现隐性故障，尽快的恢复供电。对发生的热源厂内部的电气事故，如果发现是主保护动作，电气值班员不得进行试送电，以免扩大事故范围或损坏设备；如果是后备保护动作，则可以试送电一次。

二、事故预案制定的基本要求

制定电气事故预案应遵循电力法、电力供应使用条例、安全生产法等国家法律中有关电力安全生产的规定。还应符合电力行业、地方政府颁布执行的各种电气安全工作规程和有关的专业技术规程的规定。能够指导电气工作人员按照事故处理程序来正确地处理事故。

对电气事故预案的具体要求有以下三点。

1、 运行人员应对电气事故进行准确判断

对事故正确的判断，重要的应掌握各种电气设备的检查项目、技术标准、运行情况。电气事故预案中针对突发电气事故，应制定出正确的检查项目标准、方法和步骤。

2、 对用户电气事故的隔离

所谓对故障点进行隔离，就是采取措施切断与其它设备电气上的连接，迅速地将故障的设备退出运行，及时恢复正常设备的供电。消除事故对其它运行设备的威胁，避免事故的延伸、发展和扩大，防止发生误操作，将事故限制在最小的范围内，尽可能地保证其它设备的继续供电。

3、电气事故应急处理运行方式

制定和实施电气事故预案最后步骤就是启动事故状态下的电气运行方式，实施倒闸操作、切倒负荷，保证对重要设备的继续供电，迅速恢复对其它无故障负荷的供电。

三、热源厂的电气接线及运行方式

1、单独供电系统的双电源供电互为备用，电源故障时高压侧自投

如下图所示。

正常运行方式：一路10kv工作电源为进线开关213运行，另一路备用电源为10kv备用进线开关22711备用，备自投投入；母联开关245、255合闸，保护压板退出。10kv三段母线按照一段整定保护。

事故运行方式：当供电厂至热源厂10kv供电电缆故障时，213保护跳闸，备用进线开关22711自投，由备用电源带全厂负荷供电。

运行要点：当电源侧开关跳闸或供电厂至热源厂10kv供电电缆故障时，213进线开关跳闸。备用进线开关22711自投的条件为：检测213进线失压；检测213开关在跳闸位置；检测10kv备用电源进线端有压且自投装置处于投入状态。

2、10kv母线段内设备短路故障的处理

正常运行方式：213运行，母联开关245、255运行，22711热备用，自投在投入状态。

事故运行方式：若当10kvⅠ段母线故障时，213跳闸，22711不自投，这时全厂全部停电。电气值班员应当立即确认213开关在分闸位置，将245开关断开，将255开关的母联保护压板投入，合22711开关，恢复对10kvⅡ段、Ⅲ段的供电。恢复送电后应将213和245开关小车拉至检修位置，并“挂禁止合闸，有人工作”牌。

运行要点：在操作中应正确判断故障点的位置，在送255母联开关前应将保护压板投入，恢复送电后再将213和245小车拉至实验位置，使故障设备与运行设备有明显的空气断开点，保证安全。

３、 当全厂停电时保证重要设备供电的事故处理

DCS装置是锅炉的重要监控设备，一旦停电不能监控压力容器--锅炉的运行状态和技术数据，锅炉在气化后发生爆炸的恶性事故。因此DCS监控系统在任何情况下都不能断电。

如下示意图：

该系统正常运行方式：正常运行时由主厂房Ⅰ段（电源1）的电源供电，当主厂房Ⅰ段断电时，电源2会自动投入，由主厂房Ⅱ段供电。当发生全厂停电时，1kk断开，2kk自动投入，由UPS装置供电。UPS装置通过直流屏的200AH的蓄电池供的直流电逆变成220v交流电给DCS系统供电。

事故的处理：当上述三路供电系统均故障时，应首先检查UPS装置的输出开关是否跳闸，如果跳闸应立即合闸，将UPS所带的不重要符合开关断开，恢复对DCS系统的供电。

四、 事故预案实际运用中应注意的问题

1、对事故紧急处理的前提条件就是要能够对事故正确判断，判别停电事故是由供电系统停电造成，还是由于用户内部故障造成的。对事故的判断依据、事故检查的重点是事故自身的表现状态，继电保护及自动装置的动作情况，断路器、变压器电气元件的工作状况，供电电源、电压是否正常等。

2、对事故采取隔离措施时，应妥善周到，严防因对故障点隔离不清影响供电系统，迅速恢复供电及影响供电系统安全。防止发生返送电、误并列或故障点转移事故，防止送电到短路点上造成二次短路放炮，而损坏设备、威胁人身安全、扩大事故范围。

3、快速恢复供电时，应首先恢复对重要用电负荷的供电。加强对设备负荷的监控，防止发生过负荷。

五、结束语

热源厂为重要的电气用户，锅炉压力容器设备一旦停电会十分危险，但在运行过程中出现电气事故是难免的，这就需要有一部严谨、科学、实用的《电气事故预案》。根据本厂电气接线、保护单元、自动装置的配置，以及热源厂的特点预想各种可能出现的电气故障，作出合理的应对措施和方案。当出现故障时，电气运行人员可以有条不紊地从容应对，及时正确地处理事故，保障生产运行的安全与稳定。

参考文献：

1、上海协鑫电力设计工程公司《天津滨海能源四号热源厂电气一次设计》；

2、国务院能源部1991《电气设备运行规程（发电厂、变电所部分）》；

3、GB《10kv变电所设计规程》；

4、南京南瑞集团公司城乡电网自动化分公司《2364分段开关备自投及保护测控装置》技术说明书。

论文作者:张春林

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/222c9bfdf2c20e5fbc44add4.html