# 核电厂应急柴油发电机组简介论文_滕菲,陆晨

滕菲 陆晨

（海南核电有限公司，海南 昌江 572733）

摘要：本文主要阐述了应急柴油发电机组在核电厂应急柴油机系统运行中的应用，介绍了柴油发电机组工艺流程组成、高温发电机和励磁等设备，对系统功能进行了详细阐述，有效的解决了核电厂应急柴油发电机组的工作效率。

关键字：工艺组成；发电机；励磁；

一、前言

核电厂应急柴油发电机作为全厂应急安全电源与核安全直接相关，目的是为了在核电站的厂用工作电源和辅助电源都发生故障时，确保机组安全停堆和防止关键设备损坏。从而在保护燃料元件不受损坏和保证核安全方面发挥非常重要的作用。

目前，我国现有的核电机组除秦山一期以外全部从法国ALSTOM和德国MTU/AREVA进口，新建核电项目正在进行国产化引进：陕柴与MTU成立山西北方安特优发动机有限公司合资企业承接福清、方家山项目；陕柴与MTU/AREVA组成联合体承接阳江项目；陕柴与ALSTOM/MAN组成联合体承接宁德、红沿河、昌江核电项目。

二、应急柴油发电机组简介

1、核电厂应急柴油发电机简介

应急柴油发电机的主要功能是在核电厂的厂用工作电源和辅助电源同时发生故障或降负荷时提供紧急电源。

当出现以下几种情况之一时：主变与辐变进行切换、安全注入信号出现、安全壳喷淋信号出现、LHA（6KV交流应急配电系统A系列）电源失电、 LHB（6KV交流应急配电系统B系列）电源失电、LGC（6KV交流正常配电系统）电源失电，都必须要有应急柴油机组为用电设备提供应急电源。

2、应急柴油发电机组系统工艺系统组成

以两台核电机组CNP600堆型为例，2台机组共有5台应急柴油机。柴油发电机组共有六大辅助系统，分别是：燃油系统、润滑油系统、进排气系统、压缩空气系统、高温水系统、低温水系统。

2.1 燃油系统

用于向柴油机系统不间断的提供燃油。

柴油发电机组运行时，用两台110%容量的电动供油泵，从主储油罐连续地向安装在柴油机上方的日用储油箱供油。日用油罐的容量足以供柴油发电机在1.1倍额定功率下运行60分钟的用油量。两台燃油输送泵正常情况下只运行1台，由手动选择某台投运；在运行泵故障情况下，控制回路可自动进行切换，以满足燃油输送要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 低温水系统

低温水系统用于冷却涡轮增压器后的燃烧空气（2级），并在EDG运行时用于冷却润滑油。

通过SED系统向水处理箱贮水，搅拌，通过主回路向低温水膨胀水箱贮水，灌满之后，开始向柴油机补水，补水经过恒温阀门可以自动检测温度，冷却完润滑油的水温度升高，一定会经过空冷器进行冷却，冷却的水再回到柴油机。

2.3 高温水系统

高温水作用是冷却和预热柴油机缸体，冷却一级空冷器，预热润滑油。

高温水系统有一个预热回路，为了让柴油机在10s内启动，预热回路是一直在预热，高温水预热泵是离心泵。当高温水压力低于300kPa且柴油机转速低于20%时，高温水预热泵自动起动，以带动HT完成加热，当高温水压力高于300kPa时或柴油机启动后转速达到30%的情况下，高温水预热泵自动停止运行，当预加热回路温度低于500时，加热器自动起动，对高温水进行加热，当预加热回路温度高于600时或预加热器温度高于950时，加热器自动停止运行。

2.4 润滑油系统

润滑油系统用于向柴油机的所有旋转部件不间断地、自动的供给润滑油，以减小摩擦提高部件的耐磨稳定性并冷却部件。

润滑油在柴油机运行时通过低温水系统来冷却，在柴油机热备用时通过高温水系统来加热，以避免润滑油温度不足。其中，在预润滑过程中，当润滑油压低于400kPa时，预润滑油泵自动起动；在润滑油压高于400kPa时，预润滑油泵自动停止运行。

2.5 压缩空气系统

柴油机本身没有自行启动能力。要使静止的柴油机转动起来，必须借助于外力，创造柴油机获得第一个工作行程的条件，即在外力作用下进行进气，压缩，喷油，直至燃油燃烧膨胀做功才能推动活塞自行转动。这一过程称为柴油机启动。压缩空气系统用作启动柴油机和控制气控阀。每个启动空气瓶内压缩气体的压力范围，应能够保证柴油机连续启动5次，且每次启动时间在10秒钟以内，期间不需要给启动空气瓶充气。当柴油机超速需紧急停机时，通过压缩空气对柴油机气缸内的油回路进行吹扫，以到达快速停机的目的。

2.6 进排气系统

系统用于净化空气，通过增加气缸的进气量提升柴油机功率，以及防止燃烧产物污染气缸并排出尾气。

3、发电机及励磁

发电机采用的是无刷形式，主要由永磁发电机、励磁发电机和主发电机组成。永磁发电机、励磁发电机和主发电机的转子是同轴的。由永磁发电机直接发出电压经过AVR整流后形成直流电压。该电压接到励磁发电机的定子，定子形成磁场，励磁发电机的转子切割磁力线产生电压再经过主轴上的旋转二极管整流成直流电压接到主发电机的主转子上，主转子形成磁场，主定子切割磁力线得到发电电压。发电机对轴承及定子温度进行监测，定子绕组报警值为125℃，停机值为130℃，轴承报警值为95℃，停机值为100℃。

三、结论

通过对应急柴油发电机组的工艺流程、系统组成等分析，为应急柴油发电机组的使用提供了技术保障，提高核电站系统的安全性、可靠性和经济性。

论文作者:滕菲,陆晨

论文发表刊物:《电力设备》2016年第12期

论文发表时间:2016/8/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2271ef3643ff818e4829b569.html