# 电梯制动器电气控制及检验探析论文_马光胜

永大电梯设备（中国）有限公司 上海 201615

摘 要：随着高层建筑及大型建筑物不断发展，电梯的应用越来越广泛。电梯给人们带来便利的同时，也表现出各种安全隐患和安全事故。近些年，发生电梯事故的概率不断增加。因此电梯安全问题备受人们关注，特别是电梯制动器电气控制及检验至关重要，其性能好坏直接影响着电梯的安全运行。本文阐述了制动器电器控制系统的原理，探究检验制及检验的方法，以期为相关研究者一些启示与借鉴。

关键词：电梯制动器；电气控制；检验

前言：电梯制动器能充分保障电梯安全运行，当电梯运行过程中一旦制动系统发生失效现象，轻则导致电梯发生安全事故，重则可能出现无法挽回的局面。而电梯制动系统中，电气控制系统是比较重要组成部分，所以要确保电梯的安全性能，必须要加强电气控制系统安全性能。因此，探究电梯制动器电器控制以及检验具有现实意义。

1 电梯制动器工作原理以及电气控制分析

1.1 电梯制动器工作原理分析

在电梯机械组成部分中，制动器是非常重要的组成部分，同时也是关乎着电梯安全的部件，因为这个部件存在，电梯才能够在安全环境下顺畅运行，防止电梯发生冲顶及蹴低的危险，从而发生安全事故。对电梯制动器而言，主要是由电磁铁、制动臂、制动弹簧及制动瓦块等各个部门组成，当电梯运行时，制动器就会在弹簧压缩作用基础上紧压摩擦片，产生出摩擦，让电梯停止运动；电梯快启动时，电磁铁就会自动通电，所产生电磁力必定会对衔铁发挥推动作用，导致摩擦片与制动盘分离，确保电梯安全运行；电梯处于静止状态时，曳引电动机与电磁电梯制动器线圈中就没有电流，此时制动瓦块必定会遭受制动弹簧的压力，制动轮就会变得紧凑，电极就会静止下来，铁芯自然也就不存在磁力，更别说发生复位现象，在这种境况下制动瓦块与制动轮必然会重新结合在一起，从而确保电梯完成停靠工作。

1.2 电梯制动器电气系统分析

根据国家特种设备安全技术规范的有关规定，当电梯处于正常的运行状态时，其至少应该有两个彼此独立的电气装置来用于切断制动器的电流。如果在电梯停止时，其中有某个触动器的触点未打开，那么在电梯下次准备运行时，就应当由另一接触器来代替，以保证电梯的运行安全。

如若电梯的制动器只采用一个接触器，那么当此接触器出现问题时，电梯的制动器将会无法正常工作即：制动器将处于抱紧或松开曳引轮的状态，此时电梯运行是相当危险的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆故而，两个独立的接触器对于电梯制动器而言是完全必要的。此外，这两个接触器的独立性还体现在，绝对不能使用一个接触器的主触点和辅助触点来取巧。两个接触器都必须采用主触点，因为辅助触点无论是从容量还是分断能力都无法与主触点相提并论。

2 电梯制动器检验方法和规范要求

我国《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）中有诸多条款都明确规定要求电梯制动器的检验工作。

(1)其中12.4.2.1条款规定，所有起到施加制动力作用的制动器机械部件（制动轮/制动盘等设备）都要分两组装设，这样一旦有一组部件失效，也还有真够制动力来实现额定荷载和额定速度下的轿厢减速运行，也就是说必须要有电梯要有两套制动器，工作人员就必须要进行外观检验和相关功能试验（检查其中任何一组制动瓦是否满足规定性能）。

(2)其中12.4.2.3.1中也要求切断制动器电流时，不管其电气装置是否与切断电梯驱动的主机电流电气装置一体，都要实现两个独立电气装置应用，换言之，就是说电梯停止运行，其中一个接触器主触点未打开，那么最迟在下次改变运行方向时要防止电梯再运行。其两个独立电气装置要实现制动器可靠断电制动，工作人员检验时就要结合电气原理和实物状况来检查其制动器电源切断电气装置的数量和其独立性，同时也要进行运行试验，控制某个电气装置触电，检查电梯能否反向运行。

(3)其中12.4.2.1条款也指出，轿厢荷载在125%额定负荷和额定速度向下运行时，控制操作制动器能够停止曳引机运行，而且此种情况下，轿厢减速也不能比安全钳动作/轿厢桩基缓冲器产生的减速大。检验人员就可以充分按照以上设定条件来试验，电梯可靠制停时测量计算器距离，然后根据物理速度计算工作得出其减速度是否合格。

3 检验电梯制动器电气控制的方式

检验电梯制动器电气控制的方式一般情况下有两种：

（1）通过对照形势的方式来试验是否合格，对制动器的信息进行查看，再通过电气控制的原理图对控制柜内的电气元件合适与否进行查看，以此来判断是否为两个独立接触器进行控制制动器，对于触头能否串在制动器的控制电路中进行查看。

（2）模拟实验的方法，将制动器中的接触器找到，让电梯往一个方向进行运行，然后长时间按住制动器主触点，让电梯反方向运行。假如电梯不能运行，这就说明制动器中电气控制已经满足了要求，如果这个时候，电梯出现了溜车的现象，这就说明一个接触器来控制制动器，对于控制的要求不符合。不管是已经使用的电梯，还是新安装电梯都应该对制动器进行检查，应该检查制动轮以及制动闸瓦上有没有油污、电梯运行过程中制动轮以及制动闸瓦是否发生摩擦、制动过程中制动轮与制动闸瓦是否均匀、紧密的贴合在一起以及制动器的动作是否灵活。总而言之，判断制动器是否符合要求，就需要假设制动器中任意部件发生失效，比如说卡阻、不动作、松弛以及断裂等有可能会出现的故障，假如制动器有效，而且还能够载有额定的载荷根据额定速度下行轿厢进行减速下行，这样就能够判断出制动器是否符合要求。

4 对制动器可能出现的问题进行预防的措施

4.1 严格要求维护保养电梯的单位

对于电梯的日常维修保养，应该对安全技术的规范要求严格执行，对维护保养电梯的单位严格要求，使电梯安全技术的性能得以保证，还要对维修保养电梯的工作人员进行培训，让他们不仅对电梯技术熟练掌握，还可以解决常见的电梯故障，提升维修保养的质量，既要做好平时的维修保养，还要制定维修保养的计划，将计划中的重难点突出，使安全得到保证。

4.2 电梯的安全监督部门要加强宣传教育

只有做好安全的宣传教育工作，才能使公众的安全意识得以提升。应该依据国内外电梯所辖区域和技术发展的实际情况，指导组织修订关于电梯安全技术管理的工作规范或者文件。应该主动积极的与政府相关部门一起对维修市场秩序、电梯安装的整顿力度加大，从根本上使电梯在运行过程中制动器等安全技术隐患得以消除。

4.3 严格遵守电梯规定

电梯使用单位对于使用电梯的技术规范以及法律法规要严格执行，建立电梯档案，建立以及贯彻落实电梯进行运行管理的规章制度，建设电梯的安全管理机构以及配备专业的安全管理的相关人员，有资质的单位才可以负责电梯的维修保养。要及时改造或者更换与要求不符的早期电梯的产品。

结束语：

电梯的安全与否关系着千万人的人身安全，绝对不能有丝毫的马虎。一定要按照国家关于电梯的相关规定，对电梯制动电气控制进行严格的设计、生产和检测管理。电梯制动电气控制是保障电梯安全的关键部分，电梯制造厂家和有关的监督部分，必须从根源上杜绝电梯制动电气控制可能出现一切问题。保证能让国人乘坐安全电梯、放心电梯。

参考文献：

[1]陈平.电梯制动器电气控制及检验问题探析[J].城市建设理论研究，2014（19）.

[2]王辉. 肖少华.电梯制动器电气控制及检验问题探究[J].科技致富向导，2014（06）.

[3]高昱.电梯制动器电气控制及检验[J].机电技术，2009（06）.

[4]罗敏.电梯制动器电气控制及检验问题探析[J].电子制作，2014（24）：86-87.

[5]华颢.电梯制动器电气控制及检验问题探析[J].中国设备工程，2016（7）：372-373.

[6]段路奇. 浅谈电梯制动器的电气控制研究及检验[J]. 军民两用技术与产品, 2016(12).

论文作者:马光胜

论文发表刊物:《防护工程》2017年第11期

论文发表时间:2017/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22981e43165b84e5b7206672.html