# 配电自动化调控验收管理模式创新与规范论文_李鹏,陈宏文,李勇,胡九龙,杨昀,赵威

（株洲供电公司 湖南株洲 412000）

摘要：近年来，湖南地区电网大力开展配电自动化建设，使配电自动化建设和运行步入了良性发展，但在配电自动化设备的监控信号验收方面仍存在很多不足之处。通过对配电自动化调控验收管理模式创新与规范，在株洲市天元区配电自动化建设过程中，取得了一系列的成果，具有一定的参考意义。

关键词：电网、配电自动化、监控信号、管理模式

1概述

近年来，湖南地区电网配电自动化建设刚刚起步，由于专业管理经验不足，无规范化的管理模式，导致监控信息验收工作困难重重。验收初期，一天最多只能验收一两台配电设备，且有时需通宵达旦工作才能完成验收目标，这给调控人员带来巨大的挑战。特别是随着工程建设的深入，这个问题将会变得更加严重。配电自动化设备监控信号验收是配电自动化建设重要的一环，其验收质量和效率直接影响到地区停电计划、用户停电时间、设备投运等相关方面。

为了确保用户优质服务，减少停电时间，本文结合某地区的配电自动化建设，以配电自动化的监控信息验收为主线，通过健全配网管理制度、简化配网监控信息验收流程、规范配网监控信息，管控配网图模异动等手段，创新并规范了配电自动化调控验收管理模式。

2 配电自动化设备监控信号验收过程简介

为了确保用户优质服务，减少停电时间，公司采取仓库调试和现场调试两种方式对配电自动化设备监控信息进行全面调试和验收，以确保设备零缺陷投运。配电自动化设备监控信号的仓库调试验收是指设备到货后首先不进行现场安装，先将一、二次设备在仓库内集中，搭建与现场一致的调试环境，将保护定值和通信IP地址等相关参数整定完毕，并将GIS图模、监控信号点表导入配电自动化系统成功后，在仓库内进行的配电自动化设备监控信号验收的过程。配电自动化设备监控信号的现场调试验收是指将相关一、二次和通信设备移至现场进行的相关信号的验收。

3配电自动化调控验收相关措施

3.1加强基础管理，健全管理制度

配调业务交接后，制定下发了适用于配调的《国网株洲供电公司配电自动化系统管理规定（试行）》、《国网株洲供电公司配网调度管理规定（试行）》、《国网株洲供电公司配网继电保护定值管理规定（试行）》、《配电自动化配网图纸绘制规范》等相关配网管理制度，并借鉴主网OPEN3000系统运行管理经验，在《国网株洲供电公司配网监控管理规定（试行）》中明确将配网自动化监控信息采集的齐全性、规范性和告警信息质量作为配网自动化设备监控管理的硬约束，确定配网监控信息上传原则。

3.2规范协调机制，推进验收进度

智能配网建设工作点多面广，涉及建设、调控、运检、营销、施工、设计、物资等多个部门和单位。调控中心与公司各相关部门密切配合，精心制定了调试方案和计划，形成规范的协调机制，确保工程建设有序进行。如调度班每天抽调2名调度员负责调试验收工作，一人负责仓库验收，一人负责现场验收，并及时与各部门沟通协调验收中出现的问题。验收人员按“验收记录完整、问题缺陷及时闭环”的工作原则、“周计划、日安排、月总结”的工作制度有序推进验收进度，确保验收质量及效率。

3.3简化验收流程，提高验收效率

调控中心深入研究，创新简化了配电自动化设备监控信息的验收流程，如图1所示。

首先，配电自动化设备采购完成后，由设计单位、方式计划组、配电运检室三方审核图纸，调度班根据审核后的图纸制定点表，保证了监控信息表与现场接线的高度一致，避免了反复进行验收工作，大大简化了验收流程。

其次，验收人员严把仓库验收流程关，最大程度地保证配网线路图模、保护定值、监控信息、IP地址等做到与现场一致。使暴露出的配网设备疑难问题在仓库阶段得到解决，最大程度降低了现场调试难度。

图1监控信息验收流程图

通过前期完成仓库验收工作，使监控信息的现场验收工作量得到了简化，提高了现场验收效率，大大减少了现场停电时间，确保了用户优质服务供电。

3.4重视现场培训，提升技能水平

配电自动化信号验收对于调度员来说，属于新的业务范围。为尽快熟悉业务流程，提高工作效率，调控中心多次组织电科院、配电运检室、厂家人员对调控员进行培训，了解配电自动化设备的原理、结构及相关注意事项等。验收人员也提前到现场熟悉相关设备，并将遇到的问题及时与各方沟通，为后续的顺利验收打下良好基础。同时，调控中心还组织编制了《配电自动化信号验收指导卡》，规范了验收人员验收前的准备资料，验收时的注意问题，验收后的交待事项等，大大提高了验收质量。

图2 配电自动化GIS导图流程图

3.5优化点表设计，规范信息告警

由于配网设备厂家众多、设备情况复杂，配电自动化设备监控信息点表中每个间隔的点号数都不一致，导致信息点表审核费力，自动化人员录入信息点表麻烦，一个环网柜的点表由审核到录入需花费两小时左右。针对这一情况，调度班参照《变电站调控数据交互规范》信息规范要求，将信息点表固化，进一步优化了配网设备信息

点表。如每个间隔遥测信息占6个点号，遥信信息占13个点号，遥控信息占1个点号，使得每个间隔所占点号数一致。信息点表优化后，一个环网柜的点表由审核到录入仅需花费20分钟左右，节约了大量时间。

另外，配电自动化系统信息告警功能最开始未对告警信息进行分类。使得验收时大量告警信息与验收信号同时上传，验收人员无法快速识别需要的信息，导致验收速度缓慢。调度班参照《变电站调控数据交互规范》信息规范要求，按照“事故、异常、变位、告知、通信”五个等级，对告警信息按重要程度进行合理分类，规范了各类告警信息内容。加快了验收速度，也节省了验收时间。

3.6管控图模异动，确保图实相符

配电自动化配网GIS图纸绘制是配电自动化改造工程中的重要工作，也是改造过程中的难点。配网GIS单线图导入配电自动化系统后才能进行相关监控信息的验收，并且GIS图纸绘制正确性和效率直接影响监控信息验收效率。调控中心根据河西配电网自动化实际情况和各专业业务交流情况，经过多次探索和实践，最终形成了一套行之有效的配网调度图模异动的工作流程和管理模式，确保图纸能及时并准确的导入配电自动化系统，配电自动化GIS导图流程如图2所示。

为保证GIS导图能够按时保质完成，在管理上做到分工明确、责任到人，调度班同时制订了配电自动化GIS导图进度表，如表1所示。

4结束语

通过创新与规范配电自动化调控验收管理模式，取得了一系列成果。

首先，建立了规范的配网管理制度。实现了配电自动化监控信息验收规范化管理从无到有、从欠缺到完善的根本转变，构筑了一套完善的规范化管理体系。

其次，减少了用户停电时间，提高了配电自动化监控信息验收质量和效率。由之前一天调试1-2台设备提高到5-6台设备，每台设备调试时间由原来两小时缩短至半小时左右。同时也未发生因信号验收导致停电计划变更事件，未发生因监控信号设备缺陷导致增加用户停电时间事件。

最后，积累了配电自动化监控信息验收管理经验，提升了调控员的整体素质。配调人员深入参与了配电设备监控信息规范的建立，编制了株洲配电自动化典型信息表，确定配网监控标准，并培养了一批有经验的调度员，为我公司后续坚强智能电网的建设奠定了坚实基础。

参考文献

[1]辛耀中．新世纪电网调度自动化技术发展趋势[J]．电网技术， 2002，25(12)：1—10．

[2]朱亮，龚方亮，冷华，等．湖南配电自动化建设实践[J]．供用电， 2002，9：38—42．

[3]焦仙宏．配网调度自动化系统图形维护管理[J]．广东科技， 2014，5(10)：64—65．

论文作者:李鹏,陈宏文,李勇,胡九龙,杨昀,赵威

论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿

论文发表时间:2016/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/236c2f328bf8dd02504e999a.html