# 关于干式变压器局放试验和注意点论文_曹江

曹江

（南通东源电力智能设备有限公司 226300）

摘要：论述了局部放电成因、测量以及干扰,并对试验中常见的几种干扰提供了解决方法，对干式变压器的安全运行起到非常重要的作用。

关键字： 干式变压器 局放 局部放电 抗干扰 局放测量方法

干式变压器的对局放的要求，根据GB6450-86《干式电力变压器》国家标准规定,三相干式电力变压器的局部放电试验是特殊试验，但是自从GB1094.11-2007的 22.1新规定：所有的干式变压器均应进行局部放电测量，局部放电测量应在Um≥3.6kV的绕组上进行；而且是例行试验，按照GB∕1094.3和GB∕T7354的规定进行试验，根据GB1094.11-2007的 22.5规定：局部放电水平的最大值为10pC。

干式变压器的局部放电试验：

首先在A、B、C各端相间试加电压分别为1.8UrkV（预加电压，Ur为额定电压），持续30秒；

然后不切断电源，将电压降至1.3UrkV（测量电压），持续3分钟。 局部放电检测仪测量1.3Ur电压下的局部放电量，应测量记录3min时间内的局部放电量。 实测局部放电量由局部放电检测仪直接读出。

局部放电试验合格判定：一是在1.3Ur电压下和规定时间内实测局部放电量不大于技术条件或标准规定值；二是在1.3Ur电压下，3分钟内局部放电量没有明显地向接近最大允许局部放电量方向增长的趋势。两条件有一项不合格，则判定局部放电试验不合格。

干式变压器局部放电的原因：

原 材 料：干式变压器内部的电磁线、绝缘件要圆整化，不能有任何尖角和毛刺。因为在高电场强度作用下，电荷容易集中到尖角的地方，从而引起放电。当然绝缘材料质量差，局部放电量肯定大。

绝缘结构设计：如果绝缘结构设计不合理，绝缘距离或爬电距离不够；该倒角的地方没有倒角，造成尖角；在设计时层间或匝的场强过高，一方面影响工频耐压，另一方面就是局部放电量增大。

浇注工艺水平：如果真空度不够或者哄干时间不够，造成内部有气泡或水气等，局放量肯定会大些。

装配工艺水平：如果前面一切正常，装配得不好，如手套很脏，有铁屑或灰尘太多，或者有些绝缘部件没有紧固，都会引起局放量增大。

环境原因：变压器闲置时间太长，造成绝缘件含水量超标或者灰尘太多，空气湿度太大都会引起局放量增大。

局部放电的危害：

局放是引起绝缘件老化并导致其被击穿的主要原因。短时间的放电不会造成整个通道的介质受损，但是由于变压器一般是长期运行的，所以一旦放电持续，放电的电解作用会使绝缘加速氧化，并腐蚀绝缘效果，从而缩短了变压器的寿命。其损坏程度，取决于放电性能和放电作用下绝缘的破坏机理。所以我国对干式变压器局部放电量要严格要求控制。

试验时注意点（本文仅讨论试验时的注意点，对于设计、工艺、源材料不做详解）：

1、首先最好在屏蔽房中进行试验，如果没有应该有个圆的密闭的金属房罩住变压器，实在没有圆的用方的也行，当然对于干式变压器，要小于10pC，没有这些也可以试验。

2、接地是关键点，接地须是独立的，也就是接地必须一点接地，不能和其他金属和外界形成大的环，如此反而会增加干扰。试品、滤波器、耦合电容分压器、局放测试仪及如果有金属房也应接地。

3、在进行试验前应检查试品的所有的绝缘件是否紧固进行确认。

4、对试品进行清理和吹扫，由上网往下进行，注意用气管吹气时，气体中不能带有水雾和水珠。

5、在进行试验前，还应注意有没有对试验有影响的变频设备的运行（如果在屏蔽房进行时试验此步可以省略），如行车类，对电压有影响也要注意。

如何查找原因：一般我们做了很多产品试验，对自己的产品的局放到底能达到啥标准，做到心中有数，一旦有了问题，如何查找呢:

首先查找外部原因：

1、空间干扰：如果不在屏蔽室进行试验时，就找个大点的金属外壳罩住，看看是不是外部的噪声或磁环境造成的；

2、发电机干扰：对变压器的进线侧进行换位，试一试是不是进线侧发电机组的原因

3、地线串扰：接地必须是独立的，也就是接地必须一点接地，直接和试验接地点相通，滤波器、耦合电容分压器、试品、(或金属外壳)都应接地。

4、试品计量侧：对计量侧换位，查找是否是计量侧的线路问题。

5、以上排查之后，对试品再次进行吹扫（其实在试验前应该已经对试品进行此操作），试品是否是灰尘太多或有铁屑对变压器局放有影响。

如果外部没有问题，就在变压器本身原因，查验变压器的绝缘件的紧固，或者分步骤拆卸绝缘件进行试验。可能原因，绝缘件本身质量问题，或者绝缘件被损坏。直到找到局放源件，如果最终查出是变压器高压线圈的问题就只能换线圈了，由于浇注或者绕线问题造成的浇注成型后的线圈的局放太大，是不容易逆转的，只能报废。

单只线圈的偶尔发生，就是偶然事件，如果经常发生局放问题就得从设计和工艺过程或者工人的素质进行改革了。

附表：试验主要设备

参考文献：

[1]GB7354-2003《局部放电测量》

[2]DL417-91《电力设备局部放电现场测量导则》

[3]GB1094.11-2007 《电力变压器 第3部分 绝缘水平 绝缘试验和外绝缘空气间隙 》

[4]蔡秀凯、 韦莉,《干式变压器局部放电测量方法》

[5]金朝晖,《35kV环氧树脂浇注干式变压器局放的控制》

论文作者:曹江

论文发表刊物:《电力设备》2016年第12期

论文发表时间:2016/8/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/236eb779da5e16f6a6671be4.html