# 利用综合不停电作业法进行负荷转供的探讨论文_俸世荣,曹博文,李波,张涛,王瑜,鲁春波,朱翔

（云南电网有限责任公司普洱供电局 云南普洱 665000）

摘要：配电网在运行过程中经常需要进行检修以及项目改造等活动，在这过程中为了提高检修效率，以减少频繁以及长时间停电造成的影响，通常会选用综合不停电法进行负荷供转。本文介绍了移动箱变车作业法、旁路电缆作业法、移动电源车作业法等三种综合不停电作业法，并讨论应用综合不停电作业法进行负荷供转的技术要点。

关键词：负荷；转供；综合不停电作业法

前言

我国电力事业发展迅速，配电网也在不断改造升级，供电系统运行的可靠性、安全性也随之提高。对于配电网检修方面研究了配电网带电作业、状态检修等多种高效检修方法，有效地提高了配网检修、业务扩张及改造工程、配网应应急抢修等工作效率，减少了因频繁停电、长时间停电给配电网及用户造成的不良影响。而在配电室改造、升级以及迁徙等大型配网、开关站、变电站等大型电力系统检修或改造项目中，采用常规的10kv配网带电作业显然无法满足大面积用户的连续供电的稳定性需求[1-2]。对此，我们研究了采用综合不停电作业法实现完全负荷专供，进而确保在检修过程为检修范围内用户提供连续、稳定的供电。

1.综合不停电作业法的分类

配网不停电作业分有两个部分，第一部分为常规作业，主要包括普通的搭接火、消缺等分散的小型带电作业项目；第二部分则是利用旁路负荷开关、旁路柔性电缆、应急电源车、移动箱变车等设备辅助，综合进行不停电作业，基本方法是将待检线路或者电气设备同旁路短接，然后再将检修设备及线路退出运行状态，进入停电检修。另一种方法是在检修作业期间为用户转供其他电源，然后再将待检修设备退出运行状态，在不停电条件下展开检修作业，当设备检修或更换作业完成后再将负荷恢复，退出不停电作业设备或者旁路回路，这时整个检修项目结束，这种方法即综合不停电作业法[3]。综合不停电作业法主要分有以下3类：

1.1移动箱变车作业法

移动箱变车是装置有台干式变压器的一种移动电源，其变压器高低压两侧分别安装有高、低压负荷开关，其中低压侧还具有自动检测无压及核相功能，移动箱变车的主要功能有：①临时对正常配网进行增容；②配合故障配网的检修工作；③在不停电状态下对变压器、电线路等进行预试或检修；④对一定范围内的用户临时供电。移动箱变车作业法就是利用箱式配变站移动箱变车进行不停电作业。作业方法是在配网出现故障时，利用移动箱变车建立临时旁路，将旁路同待检配网设备进行短时间的并列运行，将故障设备退出运行，完成检修、更换等操作后退出移动箱变车。需注意的是，在柔性电缆作业中应将移动箱变车中变压器的高压侧同10kv配电网或环网柜相连接，低压侧则与用户相连，确保负荷转移的安全，继而顺利完成不停电检修作业。移动箱变车配备自动核相系统，能够自动切换配电变压器与车内变压器的馈出线路，降低了操作繁杂性，减轻人工核相工作量，进而有效提高作业效率，且可以减小人工核相误操作风险。

1.2旁路电缆作业法

旁路电缆作业法主要是利用旁路电缆实现检修配网区域的临时供电，如果配网作业区域中架空线路较多，线路检修作业难度会加大，因此可选用旁路作业展开检修、抢修工作[4]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先需在作业现场快速建立起临时输电线路，然后将其跨接入故障段，最后把电源转移到临时线路中，使故障段退出运行后即可开始检修作业，达到在不停电状态，即维持对用户正常、持续、稳定供电的同时进行故障线路的检修作业。旁路电缆作业法主要应用与故障电线路检修、更换作业中，工作量主要集中在架设旁路、运输旁路电缆环节，而目前主要应用普通载货汽车进行架空旁路电缆运输工作，且电缆多为单体绕放盘卷结构，在运输到作业现场后还需利用吊车等起吊设备收放电缆，采用人工铺设架空线路的方式，因此工作量比较大，需要多人共同配合完成。在完成线路的检修或更换作业后将旁路设备及电缆，其中旁路电缆组成结构较为复杂，包括直通中间接头（自锁定快速插拔式和自锁定快速插拔式T型）、柔性电缆、自锁定快速插拔式终端，而在不停电作业期间，旁路电缆大多是露天的，因此可能会受到风吹、雨淋等天气环境因素的干扰，在进行作业时还需采取相应措施提高旁路电缆的稳定性。

1.3移动电源车作业法

移动电源车是一种车式结构的临时电源，主要终于野外野外作业的临时供电，配电网设备因计划检修或者故障而导致低压用户断电时则可使用移动电源车为低压用户提供临时用电，从而展开不停电作业，移动电源车作业主要应用在应急抢修作业中，还有导线更换、杆线迁移、配变设备更换等配网检修改造项目也可应用移动电源车作业法。在应用移动电源车作业法时，首先需将待检设备、线路同配电网分离，使其退出运行，在保持用户正常供电的同时进行检修作业。目前该作业方式主要使用的移动电源车类型有负荷转移车、EPS应急电源装置、柴油发电车等。需注意的是，为了避免发生倒送电、环流等情况，不可直接将移动电源车同正在运行的电网相接，必须先将待检修设备、线路同电网分离后才可接入移动电电源车以对用户供电。移动电源车作业法具有大功率、快速反应、高通过性、连续作业等多种优点，但是目前仍存在一定的不足，主要有以下几点：①燃油成本较高、能耗较大，噪声与空气污染较严重，日常养护成本较高；②容量较小，可供电范围较小；③电源车运行作业期间振动幅度较大，因此设备自身结构、车体损伤较大；④受到城市道路、街道巷道等通行条件限制较大，较难及时到达作业现场。

2.应用综合不停电作业法进行负荷供转技术要点分析

第一，在应用综合不停电作业法时均需提前做好现场勘查，在此基础上由技术人员共同讨论并制定合理的作业方案，并经上级审核通过后方可进行施工作业。第二，在进行综合不停电作业中所应用到的负荷开关、移动电源设备、移动箱变车、消弧开关、旁路柔性电缆等在投入使用前均需严格进行相关电气试验，保证设备绝缘电阻达标（200Ω以上）方可投入使用。第三，要做好安全措施。若是作业现场距临时取电点较远，可使用合适的电缆中间头进行转换、续接，在高压带电作业中，需挂接好消弧开关，同时确认相应线路的重合闸以退出运行，做好相关准备工作后方可进行作业。在进行不停电作业前，还需综合评估作业现场，做好相关的标示、围护等措施。例如在高低压电缆跨越道路作业中，需设置好相应的施工警示牌，如有必要可采取一定的围护措施，一方面是为了提示过往路人绕行，勿靠近作业现场以防止发生意外事故；另一方面是避免电缆受到车辆碾压而损坏。

3.结语

利用综合不停电作业法进行负荷转供辅助配电网的检修、升级、改造等项目作业具有明显的优势。一方面，使用综合不停电作业法能够保持用户的正常、稳定供电，减少用户投诉等不良事件；另一方面，综合不停电作业法保证了电网运行的持续性、稳定性，不仅提高了作业效率，而且避免大量倒阀、频繁停电而对整个配电网运行造成不良的影响，提高了施工作业质量。因此在配电网日常检查、维修等管理工作中可充分应用这一作业方法，综合不停电作业法分有移动箱变车作业法、旁路电缆作业法、移动电源车作业法等几种方法，每种具有不同的特点、优势及不足，需根据实际作业需要合理选用。

参考文献

[1]李思俊，丁一峰，陈义忠等.移动式低压负荷转供系统作业技术条件研究[J].中国电业?技术，2015（12）：13-15.

[2]程晓冰，刘二鹏.浅谈综合不停电作业法在配网检修中的应用[J].科技创新与应用，2016（20）:186.

[3]孙打眼，林济铿，袁龙等.配网负荷转供最优方案确定新方法[J].中国电力，2013（46）：57-61.

[4]叶凌.利用综合不停电作业法进行负荷转供的研究[J].决策与信息，2015（11）：305.

论文作者:俸世荣,曹博文,李波,张涛,王瑜,鲁春波,朱翔

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/237fbf7640edf3d1fd7381fb.html