# 深井泵的检修和维护分析论文_田裕

神华准能公用事业公司 内蒙古鄂尔多斯 017000

摘要：深井泵是将电动机与泵制成一体，是浸入地下水井进行抽吸与输送水的一种泵，其被广泛应用在工矿企业、农田排灌、污水处理以及城市给排水等方面。深井泵在使用过程中会出现一些故障，影响了其功能的正常发挥。基于此，本文对深井泵的常见故障进行了分析，并对其维护和检修进行了分析。

关键词：深井泵；检修；维护

引言

随着科技的不断发展，深井泵也逐渐实现了更新换代，当前使用的深井泵引水力度以及工作效率都比较高。深井泵在应用过程中如果密封不良、卡泵、漏电或出水管破损，将会影响深井泵的正常工作。因此，需要加强对深井泵的检修和维护，针对常见的故障采取有效的措施进行处理，加强对深井泵的日常维护，从而提高深井泵的使用效率。

1深井泵的工作原理

深井泵工作原理如下：电动机在泵轴作用下带动叶轮高速旋转，通过离心力作用对液体做功，液体向叶轮外射出，在泵壳扩散室中，液体射出的速度会变慢，压力也不断增加，液体从泵口的排出管流出。深井泵的抽送介质一般都是软质，其对于水的含沙量有一定要求，通常要求含沙量在3％以内，如果含沙量超标将会影响电机的密封性，导致电机进水，轴承的绝缘和电机绕组损坏，电机被烧毁。

2深井泵常见运行故障

2.1深井泵的震动

深井泵在工作状态时手动盘车顺畅无震动，但是在试运行通水之后深井泵开始剧烈震动。这种现象多是由于深井泵轴承支持架中的轴套和传动轴的间隙过大引起的。这时需要更换轴套，保证轴套和轴承间隙在0.1～0.25mm范围之内。若深井泵在运行时震动过大，可能是由于轴套整体脱落，有可能会出现断轴危险，此时需要及时停机将轴套进行重新安装。

2.2深井泵开机的电流过大

深井泵在更换新的轴套之后，在开机时时常会出现启动电流过大的情况。这多是由于轴套和传动轴之间的间隙过小、配合过紧，而阻碍了轴承的自动平衡向力，在此状态下如果长时间运行下去，将会加剧轴套的磨损，使轴套不能发挥其作用，这种状态下应及时打磨轴套，保证轴套与轴的间隙。

2.3深井泵拉伤故障

由于在井内液体中经常会含有微颗粒状的杂质，在深井泵工作一段时间之后，柱塞的防砂槽就会被蓄满，导致槽内存不住油，失去了润滑与降温的作用，当杂质物达到一定量之后，其在相对运动中会粘合，出现拉伤和磨损，造成深井泵出现故障。

2.4深井泵配件磨损腐蚀

深井泵的配件在滑动中时常会出现磨损和腐蚀，损坏泵的配件。常见的磨损腐蚀情况有以下几种：一，球的硬度、材质和座不匹配，导致座密封带损坏；二，阀球的圆度与设计要求不符，使得磨损加剧；三，柱塞和衬套之间的间隙过小，镍基喷焊层的强度低，缩短了泵的主要配件的耐磨周期；四，酸腐蚀造成球与座的磨蚀加速。

3深井泵的故障原因分析

造成深井泵出现故障的原因主要包括以下几个方面：第一，深井泵电机的密封不良。深井泵电机的密封部件是由高耐磨材料制作而成的，通常位于轴伸端。深井泵使用一段时间之后，其密封件会出现一定程度的老化或磨损，造成密封不良，出现漏水现象。并且，深井泵的各机械配合面密封不良，也会导致出现故障，这是由于各机械配合面的密封垫长期处在高速运转状态下，使其受到磨损导致液体渗入到泵内；第二，无法抽水。深井泵无法抽水，一般是由于轴承损坏造成的，深井泵有时转有时不转，且深井泵空载转动时噪声较大，导致深井泵无法抽水；第三，漏电。在深井泵故障中，漏电是一种出现频率较高的故障，主要表现为漏电保护器合上闸刀时，会出现自动跳闸；第四，卡泵。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当深井泵不发生转动，但能听到嗡嗡的响声，说明深井泵叶轮被杂物卡住。造成卡泵主要原因是井水中的含沙量超标，使得深井泵的过滤网罩损坏，发生堵塞；第五，启动电容失效。当接通电源之后，深井泵电机不转动，但能听到深井泵发出嗡嗡的响声，这时轻轻拨动叶轮，深井泵会立即转动，这就是由于电容损坏而导致的；第六，出水管破损、泄漏。当出现这种情况时，一般会表现为电表正常转动，并且能够听到深井泵泵轮转动的声音，但深井泵抽上来的水比较少或无法抽出水。

4深井泵的检修和维护

4.1水管位置的检修维护

深井泵水管位置出现故障主要表现为设备的主要零件破损或完全损坏。深井泵水管功能与位置决定了水管部位需承受一定的压力或是震动，所以深井泵水管位置很容易会造成损伤。造成深井泵水管位置出现故障一般是由于设备的设计不合理、制造时选用的材料无法满足需求、人为操作不当等。深井泵水管位置维修的方式如下：（1）更换新设备。对于不符合要求或受损的零件要进行更换，采用由耐磨耐压力的材料制成的管子。同时，由于单纯更换管子所达到的效果是有限的，所以还应该要注意安装方法，这样才能达到很好的节能降损的作用。通常安装方式选择能适应更大的震动幅度或压力的方式；（2）增加一些设备或元件。增加设备的主要目的是减轻水管损耗，延长水管使用寿命。此过程中应注意的是，加入设备的类型与加入方式，要综合考虑深井泵的使用条件和使用要求。

4.2深井泵主体部分的检修维护

如果深井泵的主体部分出现问题或出现故障，主要表现为内部摩擦部分的损坏比较严重或损害速度加快，同时抽水能力会降低。需要注意的是，单纯一种现象发生不能够定义为主体部分出现问题，同时出现两种现象还能够判定是主体部分故障。通常情况下，出现这两种现象的原因是多方面的。一方面是井水本身的杂质较多，泥沙含量较高，另一方面是由于深井泵的安装和使用不当，或没有按要求进行及时的维护造成的。对于这类问题，仅仅依靠维修进行解决是不行的，对于泥沙较多的井水，可通过对深井泵进行二次开发或二次设计，从而使深井泵的结构更加合理，能够更好地适应含沙比较高的水质，进而提升深井泵的使用效率，延长深井泵的使用寿命。其次，还可通过更换深井泵的部分零件的材质来提高深井泵的工作效率。由于深井中的水质较差，二次更换的材质要更加坚固，并且耐损耗、耐压，同时还可通过安装耐损耗零件，降低损耗程度，增加深井泵的使用效率。

4.3泵底座位置的检修和维护

深井泵底座位置出现故障，主要表现为深井泵工作效率降低、位置出现错误、元件损坏等。深井泵的这一故障主要是由于其自身原因造成的，比如：对深井泵的检修不及时，深井泵的使用时间长、正常使用过程中出现严重损耗等。解决深井泵底座故障，首先，应该对设计进行优化，合理安排内部设备的位置，从而降低损伤程度；其次，在深井泵中定期注入一些能有效减少摩擦的液体，并经常进行更换，保证防摩擦液体能正常发挥作用，从而降低深井泵的摩擦，提高深井泵的使用效率，减少深井泵故障。

4.4深井泵的日常维护

第一，深井泵运行过程中要经常观察电流、电压表以及水的流量，保证深井泵在额定工况下运行；第二，应用阀门调节流量，扬程不能超载运行；第三，在额定扬程下，流量与正常情况相比下降较大时、动水位降至泵吸入口时、绝缘电阻低于0.5兆欧时；电气设备及电路不合规定时、保护开关频率跳闸时、深井泵突然发出声响或产生较大震动时应停止运行。

结束语

综上所述，深井泵是一种电机和水泵直联潜入水中工作的提水机具，其能够应用于各行业中。深井泵的安全性和可靠性是其应用的关键，为此，相关研究人员应该加强对其的维护和检修，严格按照规范进行安装，并针对经常出现的故障采取有效的应对措施，从而提高深井泵的使用效率。

参考文献：

[1]简兆晨，张弛.立式多级长轴深井泵的检修和维护[J].水电与新能源，2016（12 ）：68-69+78.

[2]陶荣华，吴献，李京一.浅议深井泵的维修与保养[J].科技创新与应用，2015（21 ）：139.

论文作者:田裕

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23980d03e172fc41421772d0.html