# 试析电气工程管理论文_郑光希

广东通力空调有限公司

摘要：随着工程技术的不断发展创新，电气工程的地位和作用越来越重要，对电气工程师的要求也越来越高。电气工程师不仅要有高度的工作责任感和事业心，还需不断学习积累经验，与时俱进，提高自身的综合的业务水平和工作能力；在工程建设中，严格控制电气工程质量，合理加快工程进度，确保工程施工安全，保证电气设备安全稳定地运行。

关键词：电气工程；重要作用；质量控制；安全管理；

引言

近些年来，随着科学技术的不断发展，人们的生活水平逐步提高，建设工程已不满于结构牢固，外表美观，电气化，自动化，智能化标准不断提高，电气工程的地位和作用越来越重要，直接关系到整个工程的质量，工期，投资和预期效果。因此电气工程师在各个阶段的管理工作尤其重要。

一、电气工程的重要作用

随着人类社会的发展，电气工程发挥着巨大的作用。

认识电气工程在建筑工程中的重要作用，电气工程(本文泛指工业与民用建筑中强电及弱电工程)是工程项目的重要组成部分,随着建筑智能化的迅速发展,电气工程的地位和作用越来越重要,直接关系到整个工程的质量、工期、投资和预期效果,工程质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、节能效果及建筑物投入使用后的使用功能,包括工作、生活在其中的人员的舒适性、安全性、高效性。这里所说的安全性涉及的范围很广,如电气设备、线路是否存在漏电或火灾隐患,火灾报警及联动控制系统功能是否完善、运行正常,消防设备、应急照明的供电是否可靠,保安监控系统是否完备等等。

二、电气工程的质量控制

1、事前控制

电气工程师应全面熟悉设计图纸及相关的标准规范，努力发现设计图纸中的不足，鼓励提出设计优化方案；了解本工程中所运用的技术、设备、材料是否成熟可靠，倡导新技术、新材料、新设备、新工艺的推广运用；认真准备图纸会审和设计技术交底，不能走过场、应付了事，把影响工程质量、进度、投资、使用功能等方面的问题尽量在图纸会审时解决。审图时主要应注意以下几个方面：动力、照明、通讯、有线电视、防盗报警探测器、公共广播、闭路监控摄像头等进户预埋套管及洞口的位置、标高是否合理，尺寸是否标注清楚，避免后期剔凿；动力配电、控制设计是否与其他相关专业的要求一致；电缆桥架、插接母线、线槽等的位置、标高是否合理及便于安装，避免与风管、水管等“打架”。

电气工程师应根据施工图和施工总组织设计，结合现场的实际情况编制电气工程施工技术方案，并按照程序报批审查。施工技术方案中要求有质量保证体系、保证工程质量的各项技术措施、进度计划、资源配置计划等。

电气工程师应组织对电气施工班组及人员进行工程技术交底，明确现行实用的标准规范及操作规程，贯切落实保证工程质量的各项技术措施，对工程所需的资料表格及相关技术文件、要求、标准做到心中有数。

2、事中控制

施工中必须根据已会审后的电气施工图纸和有关技术文件，按照国家现行的电气工程施工及验收规范、地方有关工程建设的法规及文件、经审批的施工组织设计（施工技术方案）组织实施。施工中若发现图纸问题应及时提出并处理，严格工程变更管理，不允许未经同意私自变更设计。

2.1严把设备材料质量关

严把电气设备、管材、线缆、开关盒等的质量关，将不合格材料拒之于工程之外。例如镀锌钢管的壁厚，厚管不小于2．5mm，薄管不小于1．5mm，镀锌层应完好；PVC管应采用中型以上，一般采用重型管，必须是阻燃型；进场材料每次都应填报审表，经监理现场复检合格，重要材料还须见证取样送检合格后方可用于工程。

2.2加强工序质量控制

（1）为不影响结构，保证保护层厚度，预埋电线管不能敷设在钢筋的外侧，管路在同一处交叉不能超过三条，线管不能并排绑扎在一起；管与管、管与盒连接应牢固、紧密，要防止堵塞，绑扎必须牢固。

（2）墙体上一般设置有开关、插座、闭路及通讯接口等，定位必须准确，强弱电的线盒间距符合规范要求。浇注砼时安排电工跟班作业，及时处理被压坏的线管或线盒。

（3）天棚吊顶内的线路、导线穿管敷设必须符合要求。

（4）先要求对配电箱、线盒内压线做样板，布线整齐、压接牢固，多股线搪锡，然后再全面展开，避免因返工影响进度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）接地线、均压环、避雷带、防雷引下线等对建筑的安全非常重要，是否漏焊，焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。外墙的金属门窗、栏杆、屋面的金属构件、设备金属基座及外壳等均应可靠接地，仔细检查，防止遗漏。

2.3电气系统调试与检测

（1）要求工作按程序进行，如所有电缆、插接母线、导线、设备必须经绝缘测试合格后方能送电调试，严禁凭“经验”、凭“感觉”冒然送电。设备运行调试要按先空载后负荷、先单体后联动的原则进行，调试运行要持续运行规定的时间，验证电气及机械性能的可靠性。

（2）发电机自启动、与市电切换，双电源末端切换的调试，注意检查核对供电回路相序。

（3）消防泵的控制，因涉及降压起动、现场手动、消防控制室手动、自动起动、备用互投等控制，电气工程师必须提前熟悉设计图纸及厂家提供的二次线路图、控制原理图，及早发现或预见可能发生的问题，并作出处理。

总之，在施过程段质量控制方面需注意的细节问题很多，要抓住关键点,重点检查隐蔽工程和控制工序质量。严格推行规范化操作程序，编制符合规范、工艺标准、可操作的质量控制程序。严格坚持执行和落实“三检”制，对关键部位实施旁站监理，未经有关人员在隐蔽工程验收表上签字，不得进行下道工序。

3、事后控制

事后控制主要是通过联动调试及试运行，检验是否达到设计功能要求；通过工程检查验收、工程回访及保修等来综合评定电气工程质量。

三、电气工程的安全管理

要坚持“安全第一、预防为主” 的方针。作为电气工程师，要将电气设备使用及运行安全作为己任，应有高度的责任心，充分应用自己的专业水平，深入、细致地搞好电气设备的安全管理工作；熟悉各种标准规范，根据电气设备的性能特点编制相应的操作规程及维护保养手册；要对新来的电工进行岗前操作技能培训及安全技术交底。

电气设备要符合有关用电管理的规定，具体如下：

1、临时供电系统一般应采用TN―S系统。它是把工作零线N 和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的供电系统，也称三相五线制。它的优点是正常情况下PE专用保护线上无电流，此线专门承接故障电流，确保其保护装置动作。应该特别指出，PE线不许断线。在距离较远的供电干线末端应将PE线做重复接地。

2、设置漏电保护器，应坚持三级保护和“一机一闸，一漏一箱”的原 则。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和分配电箱电源隔离开关的负荷侧。漏电保护器的选择应符合国标《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。设备的机旁开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。使用在潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s，且与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

3、特殊场所应根据有关要求使用相应安全电压等级供电。安全电压指不带任何防护设备，接触时对人体各部位不造成损害的电压。我国国家标准《安全电压》中规定，安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定：当电气设备采用了超过24V时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。

4、电气设备的制造、安装及防护、安装位置、配电分级、导线选择及布线，接线等均要符合临时用电规范要求。电气设备应由专人操作及负责维护保养检查，并做好记录。

5、电气设备的操作与维修人员必须由经过培训合格后取得特种作业上岗证书的专业电工完成。各类用电人员均应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能及操作规程。当然，电气设备的安全管理离不开专职安全人员的监督管理。

结束语

随着工程技术的不断发展创新，电气工程的地位和作用越来越重要，对电气工程师的要求也越来越高。电气工程师不仅要有高度的工作责任感和事业心，还需不断学习积累经验，与时俱进，提高自身的综合的业务水平和工作能力；在工程建设中，严格控制电气工程质量，合理加快工程进度，确保工程施工安全，保证电气设备安全稳定地运行。

参考文献

[1]胡莉丽.电气工程现场施工进度管理方向.转企业文化，2015.02.

[2]刘军.建筑电气工程质量问题及对策.中国科技博览，2013.04.

[3]毕伟剑.建筑电气工程质量管理.中国科技新产品，2015.10.

论文作者:郑光希

论文发表刊物:《基层建设》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24240995c5db4772cb2f72f9.html