# 厂房仓库大面积耐磨地坪施工要点分析论文_许公益

摘要：金刚砂耐磨地坪具有表面耐磨、面层硬度高、经济适用、无尘洁净等优点，在工业厂房中得到较多的应用和推广。通过理论计算合理确定施工缝间距，控制混凝土裂缝，有效避免了裂缝的产生；施工过程中采用先进施工工艺，严格控制施工质量，标高控制和平整度控制取得了良好的效果。

关键词：厂房仓库；大面积；耐磨地坪；施工要点

前言

大面积耐磨地坪施工时，强调平整度、水平度极为精确，并应注重地面平整度及耐磨性，以便增加其寿命。近年厂房仓库大面积耐磨地坪施工技术不断改善，并被广泛应用于多个领域中，包括建筑、工厂与车间等，本次依广州宝洁产品配送中心二期工程施工中出现的相关问题，总结大面积耐磨地坪施工技术与质量控制等方面的情况，为实际应用提供参考。

1耐磨地坪概述

耐磨地坪是一种由精选骨料与专用水泥、聚合物等物质构成，并经干式撒布法施工而呈的一种地坪，通常材料是均匀撒在即将浇灌的混凝土表面上，再用专用机械将其镘平，保证耐磨材料更佳充分的和混凝土的表层结合呈整体状，进而提高其密度、韧性与耐磨性。耐磨地坪上世纪七十年代开始出现的，然后就得到广泛的应用。耐磨地坪主要分为非金属型耐磨地坪、金属性耐磨地坪以及合金骨料耐磨地坪。其具有良好的抗渗透性、抗重压性以及耐磨性，防油性强，并且不起尘，清洁起来比较方便。因此耐磨地坪经常被用于重冲击力，使用载荷比较大的场地中。一般用于大货车等重载碾压的情况中，重载货车堆积和高端技术生产要求的防尘车间，包括重型设备的适用场所，仓库，码头，军工场地，环氧地坪、防静电地板漆、防腐地坪及防腐处理、PU球场、跑道系统、自流平水泥、混凝土密封固化养护剂、车库停车场地坪等。

2耐磨地坪施工工艺原理

耐磨地坪施工面积大，根据地坪不同颜色的功能分区划分为不同分仓块，先后施工，避免交叉污染。地坪采用找平带+槽钢的边模体系，再辅以多点位标高控制，保证地坪完成标高的精确度和平整度;采用多种形式相结合的顶、拉、压模板加固技术，圆弧地坪采用配重砂袋将整体块模板压住，保证防水层不被破坏的前提下达到稳定支模的目的;新浇筑混凝土比设计地坪标高高出1.000～2.000mm，防止地坪打磨后与已浇筑完成的地坪形成高低缝;接缝位置采用接缝纸带沿缝边粘贴，避免打磨机将不同颜色的耐磨料混入前段已完地坪，形成咬色，以实现一次成型。

3工程简介

厂房地坪施工面积大，地坪总面积约25万m2，属于超大面积地坪。地坪承受荷载大，工程规模大，施工工期紧；厂房地坪质量要求高，地坪的平整度偏差和裂缝控制是厂房地坪的重点控制工作。

3.1分仓深化设计

目前绝大部分耐磨地坪采用同一颜色，少量不同颜色的地坪施工时采用大面积一次浇筑完成后再进行分色撒料的方法。不同颜色区域同时施工易引起交叉污染，接缝处咬色现象严重，影响观感效果，且一次性浇筑面积过大易产生裂缝，增加二次修补费用。针对上述问题，对耐磨地坪工艺进行深化。根次成优的高质量、高观感要求。

3.2基层处理

基层采用素土分层夯实，压实系数≥0.92，局部软弱地基通过置换等方式进行处理；由下而上依次为：厚度为200,mm的水泥掺量为8%,的水泥稳定土，压实系数≥0.94；厚度为300,mm水泥的掺量为5%,的水泥稳定碎石层，压实系数≥0.95；厚度为250,mm的C30商品混凝土；面层金刚砂耐磨地坪。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3耐磨金刚砂混凝土地坪施工

3.3.1基层准备

浇筑混凝土前首先按照分仓区域支设模板，模板采用3,m长槽钢，焊接角钢作为分仓缝边界控制线，角钢上按照Ф6@500的要求焊接锚拉钢筋，基层垃圾清理干净，对基层洒水湿润，对于局部软弱地基进行加铺钢筋网片处理，建设、监理、施工单位共同进行验收，验收完毕后由三方在工序联合验收表签字，方可允许现场浇筑混凝土工作。

3.3.2混凝土浇筑

本工程采用C30商品混凝土浇筑，塌落度严格控制在160±20,mm，为了保证混凝土供应及时、质量可靠，通过与商品混凝土搅拌站协商，专门保证一条生产线供应森源厂房项目地坪用混凝土，严格控制原材料质量。

3.3.3面层施工工艺

混凝土初凝后首先进行软找平，时间控制标准为混凝土表面出现泛白及操作人员踩上去脚印下陷3～5,mm。使用驾驶式混凝土磨光机进行软找平，打磨4～5遍，同时运用刮杠将可见高点、低点找平，开始撒布金刚砂，精准把控撒料时间，如果撒布金刚砂时间过早就会沉入混凝土中，导致耐磨金刚砂不能起到应有的作用；如果撒料时机过迟，混凝土已凝结，与耐磨材料之间没有粘结力，地坪面层易出现空鼓、面层剥离等缺陷。金刚砂首次用量约为4,kg/m2，先撒边角，然后撒大面，保证材料均匀分布[7]；约30,min后，用刮杠整体再次找平，撒布剩余1/3用量的金刚砂，作业面与第1遍垂直进行，然后用机械镘继续打磨2～3遍。接着用机械镘进行搓毛打磨，严格控制打磨时间和遍数，在此阶段能够消除由于水化热产生的热量而出现的细微裂缝，弥合砂眼等质量纠正措施[8]。最后，使用刀片磨光机对地坪面层进行最后的抛光打磨，收光。

3.4成品保护措施

耐磨金刚砂地坪收面完成后约6～10,h开始洒水进行养护，场区气温低，养护过早容易冲刷地面；地坪完成后第2,d开始切割伸缩缝，然后晒水覆盖薄膜进行保湿养护7,d，需要选择适当的塑料薄膜，薄膜太厚造成资源浪费，薄膜太薄容易造成薄膜破损，两道薄膜之间的搭接宽度≥20,cm，边界区域要超出混凝土边沿60,cm，超出区域用方木条覆压，防止风将薄膜掀开起不到保湿作用。养护期间，严禁任何人员和机械踩踏地坪面层，7,d以后允许行人通过，机械和车辆在28,d以内严禁进入混凝土地坪面层。

3.5质量保证措施

施工过程中，质量保证是最基本也是最重要的一步。在进行施工前，施工人员要进行技术交底，根据个人的技术能力、熟练程度完成任务分工，同时要注意对施工人员进行优化组合。材料使用之前，要提供全套技术资料，包括说明书、检测报告、合格证等，严把质量关。做好施工环境的控制，工程在施工前，要检测现场温度和湿度，严格控制施工环境以确保施工质量：做好施工方法的控制，严格按照施工各项规范及行业标准，按设计要求进行施工；做好施工机械的控制，根据项目施工的实际情况，选用合适、高效的施工机械设备，加强对设备的维护与保养，使设备处于最佳的使用状态以满足工程进度和施工工艺规程的要求；相关负责人要对每道工序严格确认，合格后再由指定监理人员来完成验收工作。

结束语

综上，冷库的大面积耐磨地坪建设项目，有较强的技术要求，需在施工技术要点的控制过程中，达到管理标准与应用条件，以此保证冷链仓库在使用中的安全性与稳定性。而通过对此项技术的系统性分析，不仅可以保证工程建设的质量，也是深化推进地坪施工质量的重要条件，为维护保证行业领域的科技升级创造条件。

参考文献：

[1]王守贵,张济国.地下室金刚砂耐磨地坪防渗漏全过程管理研究[J].建筑技术开发,2018,45(16):61-62.

[2]叶云飞,张菁燕,杨建辉,等.无机高强耐磨地坪砂浆的研制及其施工工艺[J].新型建筑材料,2018,45(06):44-47.

[3]许树国,朱钰.激光整平机在大面积耐磨地坪施工中的应用[J].工程建设与设计,2018(05):139-141+145.

论文作者:许公益

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/244d6466786038f2d9a7a7dc.html