# UNITANK工艺污水处理厂建设中应注意的几点问题论文_张晓爽

张晓爽

佛山市水业集团公司 佛山 528000

摘要：UNITANK生物法处理生活污水厂因其具有占地面积小、自动化程度高的优点而被越来越广泛应用于城镇污水处理中。佛山目前已经投资建设了三间该工艺的污水处理厂，本文总结了污水厂建设过程中应注意的几点问题。

关键词：UNITANK；建设

1、概述

UNITANK工艺（交替式生物处理工艺）是SBR工艺（序批式活性污泥法）的一种变型，是SBR工艺及三沟式氧化沟基础上的优化组合。它克服了“序批式”间歇进水变水位运行，“三槽式氧化沟”占地面积大及“常规活性污泥法”构筑物和设备多的特点，在运行上有较大的灵活性，近几年在城镇污水处理中应用越来越广泛。

该处理系统的主体是一个被分隔成数个单元的矩形反应池，采用周期运行，连续进水，能够充分使用反应池的有效容积，而不需要另建沉淀池或外部污泥回流系统，可以同时满足有机负荷与水力负荷的要求。交替式工艺最重要的特征是不设独立的沉淀池及其刮泥系统，在交替式工艺中，活性污泥始终保持在一个系统中进行生物反应和泥水分离，因此能节约大量基建投资。当进水流量和水质发生变化而影响污泥性质时（如絮凝效果等），可简单地通过调节主体过程的交替时间，而使系统重新恢复正常状态，开发该工艺的主要目标是尽可能降低设备投资，简化工艺流程及其操作过程，提高系统的可靠性和运行的灵活性。

主要特点归纳如下：

?占地面积很少、无需设置二沉池和庞大的回流污泥泵站。

?自动化程度高

?池子总容积少，土建工程费用降低。

?能很好地缓冲进水水量和水质的波动（日变化、季节性变化）

?处理效果好，排出的剩余污泥稳定化程度较高。

?进水的波动可用改变曝气时间的简单方法即可予以缓冲。

?工艺流程短，水头损失较少。

?采用简单的组合式结构、扩建方便。

?无污泥膨胀，污泥指数不超过50-70ml/g。

?所需的设备及材料较多，设备闲置率较A/A/O工艺高，维修工作量较大。

?管理运行较复杂，与之相关的设备质量要求较高，应有较高的设备维护水平及能力。

2、施工图纸的审查

2.1、工艺流程的审查

工艺流程是整个污水厂的核心，是污水厂功能实现的前提，是使污水得到净化的最关键因素，也是设计的核心。为此，工艺流程图的审查也就显得至关重要。污水处理厂的构筑物一般包括：粗格栅及提升泵房、细格栅、沉砂池、UNITANK生物池、接触消毒池等。也有的污水处理厂的进水泵房与场外泵站合建。审查工艺图过程中最重要的是水力流程，水头损失大则增加提升的费用，直接造成处理成本的增加；水头损失过小，则有水流不畅或者产生拥水的现象。水头损失必须遵守设计规范要求，同时也应结合运营的实际情况进行合理分配。一般的UNITANK 工艺的水头损失在 2 m左右，具体的与管道的布置及管径有直接关系。特别是生化池出水，应保证足够的水头，避免集水槽排水不畅。

2.2、平面布置的审查

一般污水处理厂的平面布置以整齐、对称、方便管理与维修为前提，同时必须注意水流状态，避免水走回头路。同时要注意以下几个问题：

2.2.1、风向

应尽量使进水泵房、脱水机房坐落在整个厂的下风向，远离办公区。同时应考虑到周围的环境，尽量远离居民区、环境敏感区域，同时做好绿化隔离带，保证绿化率。

2.2.2、工艺管道的布置

污水处理厂有污水管、污泥管、空气管、水管、给排水管以及雨水管等。众多管线错综复杂，首先应有足够的空间布置管道，必须保证工艺管线的顺差。同时，要本着压力管让自流管，小管让大管的原则进行布置综合管线。

2.2.3 建筑物的布置

建筑物尽量保证南北向布置，保证有良好的通风。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如鼓风机房，本身产生大量的热量，如果鼓风机的进气口选在室内，热的空气再次循环，不但增加了运行成本，同时不利于保证设备最佳状况的运行。

2.2.4、充分考虑远期扩建用地及布置

在污水厂建设中，如果是首期建设，具有远期扩建的规划，就必须考虑到远期建筑物、构筑物的布置，同时也必须综合考虑管线的布置。最好在进行污水厂综合管线设计的时候，首期及远期建设统一考虑，分期实施，避免扩建时造成的过长时间的停产以及过多的施工量的问题。

2.3、各单体构筑物的图纸审查

各单体构筑物图纸的审查要注意以下几点：

2.3.1、各专业图纸的统一性审查

一套完整的图纸包括工艺图、建筑图、结构图、电气图等各专业图纸。工艺图纸是其他图纸设计的依据和前提。图纸审查时要仔细核对各专业图纸同一尺寸是否标注一致。特别注意一些预留的管件及设备的预埋件，最好是在设备招标完成后，依据设备的尺寸进行预埋件预埋。

2.3.2、设备图纸审查

设备是污水处理厂重要的组成部分之一。设备必须安装在构筑物或建筑物中，必须注意设备尺寸与土建尺寸的校对。一般来说，土建允许的误差远远大于设备本身的误差。同时，因为污水厂的设备绝大多数属于非标产品，因此，必须注意设备与土建的衔接和配合。一般来说，设备依土建尺寸进行选择，同时，土建也必须满足设备安装的要求。

2.3.3、同一平面，不同高度空间的图纸审查

UNITANK生物反应池内设备繁多，包括曝气系统、斜管及斜管支架、集水槽以及闸门、回流泵等设备。这些设备都在一个平面内，但分布在不同的高度空间。比如考虑避免空气管与斜管支架的交叉，搅拌器与斜管支架位置的交叉等问题。一般生化池都考虑设置集水坑，应尽量避开空气主管位置。

3、施工阶段应注意的问题

3.1、合理安排交叉施工

UNITANK生物法的污水厂的特点之一是设备多、自动化程度高，这为施工带来一定的难度。特别是土建基本完成之后进入设备安装阶段，必须协调好土建收尾、设备安装、电气设备安装以及自控系统 安装等的交叉作业。首先，交叉最多也是施工难度最大的就是UNITANK生物池，为减少施工难度，建议以下施工顺序：斜管支架安装→集水槽安装→ 曝气系统安装→曝气系统调试→隔离板安装→斜管铺设，同时应根据设备到货情况进行闸门以及空气管道的安装。因斜管铺设完成后将不能有效调试曝气系统，因此必须先进行曝气系统的调试。在此之前，必须完成鼓风机的安装和调试。

3.2、设备安装

一般UNITANK工艺污水处理厂主要设备包括：粗细格栅、提升泵、曝气器、斜管、集水槽、闸门以及鼓风机、脱水机和消毒设备等。设备安装时必须注意按图施工，仔细核对设备安装图纸与土建尺寸的差别。

3.2.1、闸门

闸门是工艺控制的重要组成部分。因此，对于闸门的安装和控制在UNITANK法污水厂中非常重要。在闸门安装中药注意以下问题：

Ａ、闸门安装是否需要预埋件，如果需要，必须在土建施工时预埋；一般镶铜铸铁闸门需要安装预埋件，预留丝杆孔位。

Ｂ、注意土建平整度和垂直度的要求，闸门安装，一般闸门安装垂直度误差小于1°。墙面表面粗糙度小于3mm/m，平面度误差小于3mm/m。 不同厂家不同形式的闸门以及渗水量的要求不同，该项指标都有所不同。应根据实际的情况来确定；

Ｃ、注意密封的要求，一般闸门的安装用软密封（橡胶带）或用膨胀水泥二次浇注来密封，不同的供货商、不同的型号有不同的要求。一般都依据图纸要求进行密封；

3.2.2、曝气器安装

曝气器是整个生化池的核心设备，又安装在池底，维修维护都不方便。因此，必须要注意曝气器的安装质量。管道固定、曝气器固定、曝气器与盘的固定以及冷凝水的排放等问题。特别值得注意的是，因UNITANK工艺为间歇曝气，因此在静止沉淀阶段，水会渗入曝气器，必须在气流的最下方安装冷凝水的排放装置。以便将冷凝水及时排出，保证曝气的均匀性。同时，因曝气器安装在池底，维修不方便，建议增加酸洗装置，定期用乙酸进行曝气器的清洗，减少曝气器维修的次数。

论文作者:张晓爽

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25c86f53b6562de96ed949ea.html