# 电力工程中电力电缆的敷设浅谈论文_贾靖

国网北京市电力公司平谷供电公司 北京平谷

摘要：本文阐述了电力工程中电力电缆直线敷设、电缆沟敷设和排管敷设等敷设方式，以及电力电缆的敷设过程、安装要点和交接验收要求，并探讨了电力电缆敷设中需要注意因电流引发的涡流问题、因转弯导致的机械性损伤问题和电力电缆的防潮问题，以期为保障电力电缆的敷设质量与效率，充分发挥电力电缆的功能提供参考价值。

关键词：电力工程；电力电缆；敷设

随着经济的发展和城市化进程的加快，城市电力工程建设项目也逐渐增多，而电力电缆作为保障电网安全平稳运行的关键，其敷设工作的重要性毋庸置疑。因此，分析电力工程中电力电缆的敷设方式、敷设过程和安装要点，以及电力电缆敷设中的注意事项，对延长电力电缆的使用寿命，降低电缆事故的发生率有着重要的意义。

1 电力工程中电力电缆的敷设方式

1.1 直埋敷设。在直埋敷设中，施工单位需要确保电缆沟深≥0.8m，电缆埋深≥0.7m，电缆上下需要有10cm均匀密实的沙子，并加盖混凝土板或者砖块，电缆沟需要铲平夯实。直埋电缆须为铠装电缆，与电线杆或建筑外墙间距≥0.6m，与树木、道路和排水明沟间距≥1.0m，与热力管沟间距≥2.0m。电缆在地面的拐弯处或者进入建筑时需要预埋方向桩，不能将其平行敷设于管路正上方或者正下方，数量需要控制在6根内。

1.2 电缆沟敷设。在电缆沟敷设中，施工单位需要在其中埋设金属支架，其间距保持1m左右。如果电缆数量较多，可以采取隧道敷设的方式。在电缆沟敷设的过程中，施工单位需要将高低压电缆，以及控制电缆和电力电缆都分设于电缆沟两侧，如果只能为同侧，则电力电缆需在控制电缆上层。

1.3 排管敷设。排管敷设指将电缆穿过陶土管、塑料管、混凝土管或者石棉水泥管等而成排敷设在地下。在将电缆穿过管道时，施工人员需要利用铅丝将其拉入管内，并以滑轮进行引导，避免电缆出现刮伤。管子接着需要错开，保证电缆平行敷设时的紧凑性，接着位置需要利用水泥构筑为整体。

2 电力工程中电力电缆的敷设过程

在开始电力电缆敷设前，施工单位需要做好相应的准备工作，其主要内容为检查敷设电缆的型号、数量和质量，保证电力电缆没有芯线受潮与机械损伤情况，检查施工材料与工器具的完备情况，在确定电力电缆符合敷设要求后将其运至作业现场。

以直埋电缆敷设为例，其敷设过程如下：①按照设计图纸与施工情况选择电力电缆的走向，确定电缆路径的长度，并以此选择电力电缆的截取长度，截取时需要留出1~2cm余度；②利用白石灰对电缆沟位置及开挖宽度进行标识，宽度需要按照电缆数量与人体宽度而定，以宽度0.5m左右，深度为0.8m左右为宜。电缆沟需要垂直开挖，挖出土方堆放于电缆沟两侧，以便用于回填；③电缆沟开挖结束后，需在其底部铺设1.0m左右的沙层，保护电缆不受磨损，再以机械或者人力将电缆敷设于沟内。在检查合格以后，再用1.0m软土或者沙层覆盖，并盖上混凝土盖板进行保护，最后将电缆沟两侧泥土回填沟内，电力电缆敷设作业完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 电力电缆敷设施工中的安装要点及交接验收要求

3.1 电力电缆敷设施工中的安装要点

为了保证电力电缆敷设施工的质量和效率，避免电缆在敷设过程中受到损坏，施工人员需要依据施工标准和要求，按照规范的流程进行准确操作，把握好安装施工的要点：①在电力电缆敷设施工前，施工人员需要利用油浸法或者火烧法检查电缆是否存在受潮情况，并用兆欧计检测电力电缆绝缘电阻，保证低压电缆的正常值＞100MΩ；3kV的高压电缆绝缘电阻为200MΩ；6kV高压电缆绝缘电阻为400MΩ；10kV高压电力电缆绝缘电阻为500MΩ；②在安装过程中，施工人员尽量让电缆出现拐急弯的情况，其弯曲半径的要求为：控制电缆、橡皮绝缘电缆或者塑料电缆的弯曲半径在电缆外径10倍以上；橡皮绝缘的铠装电缆弯曲半径在电缆外径20倍以上；油浸纸绝缘电缆或者裸铅包电缆弯曲半径在电缆外径15倍以上；③在寒冷地区进行电缆敷设施工时，需要将电缆深埋于冻土层的下面，避免因温度问题影响电力电缆质量；④在遇到如下情况时，施工人员需要采取有效措施，避免电缆出现损伤：电缆和建筑平等敷设时，需要将其埋设于建筑散水外，进入建筑时电缆保护管需要超出散水外0.1m；敷设与道路和铁路出现交叉时，保护管需要伸出1.0m；与热力沟出现交叉时，电缆保护管需要伸出其两侧2.0m；电缆进行埋地敷设时，接头盒的下面需要铺垫混凝土板，长度伸出保护盒两侧0.7m左右。

3.2 电力电缆敷设完工后的交接验收要求

在电力电缆敷设施工结束，开始进行交接验收时，验收人员需要注意如下细节：①电力电缆的规格需要满足规定要求，如电缆敷设排列整齐；电缆表面没有机械损伤；电缆的标志牌清晰齐全等；②电缆固定、间距、金属护层接线及相序排列和弯曲半径等需要符合规定的要求；③电缆接地状况良好，终端相色正确，金属支架的防腐层没有出现破损等。

4 电力电缆敷设施工中需要注意的问题

4.1 电流过大导致的涡流问题。在进行电力电缆敷设时，无论是以电缆卡进行架空敷设，还是以钢质保护管进行埋地敷设，只要在电缆周围构成磁性闭合回路，就可能会形成涡流，并且随着电流增大而增大。因此，在电力电缆敷设施工中，施工单位需要采取有效措施，避免电力电缆周围形成磁性闭合回路，以免出现涡流情况。例如在处理因电缆卡子和钢绞线形成涡流回路而引起接地故障问题时，可以将电缆卡子和钢绞线结合处用绝缘层进行隔离，可以有效避免出现涡流情况；单芯电缆不能采取金属管敷设的方式，或者敷设于封闭式的金属桥架内，防止产生涡流而烧毁电缆；保持三相负荷的平衡，避免因负荷不平衡而产生涡流，使得金属外护套温度升高等。

4.2 电缆转弯导致的机械损伤问题。在敷设施工的过程中，如果电缆的转弯角度比较大，很容易使其内部出现机械损伤，从而降低其绝缘强度，最终导致出现故障。因此，施工单位需要在施工中减少电缆扭力，在需要拐弯时预留一定的电缆长度，使其可以自然弯曲，从而有效解决电缆的机械损伤问题。

4.3 电力电缆的防潮问题。运行实践证明，中低压电缆运行时的故障主要为电缆的中间头与终端头出现故障，其原因为密封不良，导致电缆潮湿而降低了其绝缘强度。因此，在敷设施工中，施工单位需要做好电缆中间接头与终端头的密封工作，避免其受到潮气侵入，从而保障电力电缆安全运行。

5 结束语

总之，电力工程中电力电缆的敷设不仅关系到电力电缆的施工质量及使用寿命，而且关系到城市电网的安全平稳运行，在推动城市快速发展和保障人们舒适生活中起着重要的作用。例如以聚合物材料作为电缆中间接头和电缆聚氯乙烯外护套的连接套管，提高绝缘密封性能；利用丙烯酸水乳胶膨胀型防火涂料，增强电缆的防火阻烧能力；利用防腐粘胶替代沥青加塑料带，提高电缆外护层防腐能力等。在电力电缆的敷设施工中，施工单位只有依据施工条件和规定标准，选择合适的敷设方式，规范敷设施工的流程，把握敷设施工的安装要点，并做好电力电缆施工中涡流问题、机械损伤问题和受潮问题的防护措施，才能真正提高电力工程中电力电缆的敷设施工质量，避免其出现安全故障，确保城市电网安全平稳运行。

参考文献：

[1]王军昌.电力工程中电力电缆的敷设之我见[J].电子制作，2015，03：215.

[2]张冬梅，李丹丹，盖钰.浅谈电力工程中电力电缆的敷设[J].黑龙江科技信息，2010，02：18.

[3]辛永恒.浅谈电力工程中电缆敷设的质量管理[J].民营科技，2010，12：234.

[4]高献.城市电网工程中电力电缆敷设方式的选择[J].电力与电工，2011，02：28-30+39.

[5]彭水清.电力工程中电缆敷设的质量管理[J].科技创新与应用，2012，01：88.

[6]李春婷.电力电缆的敷设设计探讨[J].科技与企业，2014，17：259.

[7]钱昌伟.刍议电力系统中电缆敷设技术存在的问题与优化对策[J].科技致富向导，2013，06：152.

论文作者:贾靖

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25d553617be83c100693259f.html