# AP1000核电机组发电机抽、穿转子论文_王春晖

（山东核电有限公司 山东烟台 265100）

摘要：本文简要介绍了AP1000核电厂发电机特点，重点介绍发电机抽、穿转子方法及注意事项，对于后续AP1000核电厂发电机抽、穿转子工作具有一定的借鉴意义。

关键词：AP1000；发电机；抽；穿转子

1 简述

AP1000核电厂汽轮发电机组由哈动-三菱联合供货，其发电机为卧式安装的半速汽轮发电机。相对于全速机组，发电机的尺寸和重量均有所增加。发电机转子重203t，长16900mm，直径1965mm，定子膛内径为2065mm，转子和定子膛四周间隙约为50mm。发电机转子由整体合金钢锻件加工而成，转子两端通过两个端盖式轴承支撑。

发电机抽、穿转子工作是发电机大修期间一项重要工作，其工作风险高，难度大，本文将重点介绍AP1000核电机组抽、穿转子的基本方法。

2 发电机抽转子

2.1 先决条件检查

发电机内部气体置换完成；发电机转子调整至正确位置（大齿朝上）且牵引工具安装完成；励侧抽转子用锚固点安装完毕；发电机汽隙挡板拆除完毕；励、汽两端冷却水管保护装置安装完成；励端氢冷器冷却水管排汽管线拆除；专用工具准备齐全。

2.2 抽转子准备

2.2.1使用240T行车从励端缓缓吊起转子少许，自励侧放入转子垫块后落下行车（此时转子由转子垫块和汽端轴瓦支撑），拆除励端轴瓦及瓦枕下半。

2.2.2安装抛挂励侧下端盖的专用工具后拆除励侧下端盖与机座紧固螺栓；使用两侧手拉葫芦，缓慢下落端盖，当下落至端盖躲过平台定位销位置时，用厂房行车轻轻吊起励侧下端盖，将端盖向励侧水平方向平移，同时下落端盖；端盖下落距定子膛水平中心约650mm时，停止下落端盖，用两块225mm的专用木块垫在端盖与机座间。

2.2.3 使用行车从励侧微抬起转子，使用专用铁钎取出转子垫块后，自励侧向定子膛内运送纤维纸板至指定位置后，将纤维纸板两侧牵引绳固定牢固；

2.2.4 从励侧向定子膛内运送防撞击滑板至指定位置（注意轴向两侧均不得悬空），将防撞击滑板两侧牵引绳固定牢靠。

2.2.5 在励侧安装弧形滑板并用牵引绳引至汽侧；在励侧放入转子垫块，缓慢落下发电机转子后，拆除汽端下半轴瓦、瓦枕。

2.2.6 将轴颈滑块吊运至汽端轴瓦轴颈上方，并用配套的抱箍将其与转子大轴固定牢靠。

2.2.7 安装发电机抽转子牵引专用工具与锚固点之间的倒链、葫芦。

2.3 抽转子实施

2.3.1 使用行车从励侧微抬起转子，使用专用铁钎取出转子垫块；

2.3.2 作业人员同时拉动手拉葫芦，行车同时跟进，使得转子缓慢向励端移动，当汽端联轴器通过汽端轴承箱和端盖时，观察两侧间隙，防止碰磨。

2.3.3 待汽端转子轴颈进入汽端绕组端部区域时，将轴颈滑块翻转至下部。

2.3.4 继续牵引转子，当弧形滑板即将滑出防撞击滑板时，停止牵引转子，从励侧取出弧形滑板。

2.3.5 继续缓慢牵引转子，当转子中心距定子励侧端面距离足够安装吊带时，停止牵引转子；

2.3.6 使用枕木等支撑工具在励侧临时支撑转子后，用两根100T吊带在转子重心两侧约1m处绕一圈后挂于240T行车主钩上；

2.3.7 行车稍稍吊起转子，使用框式水平仪测量转子轴颈处水平后吊起转子缓慢向外移动，待轴颈滑块移出定子膛后，拆除轴颈滑块。

2.3.8 使用行车缓慢将转子全部吊出定子内膛并运送至指定存放位置处转子支撑工具上。至此，发电机抽转子工作完成。

3 发电机穿转子

发电机各项大修工作完成后将开展发电机回穿转子工作。发电机穿转子与抽转子主要区别在于牵引锚固点的设置，抽转子锚固点通过专用工具设置于励端地面，而穿转子锚固点直接设置在定子励端端面上。其余穿转子主要过程与抽转子基本相反，在此不再赘述。

作者简介：王春晖（1984-03），男，汉族，江苏东台，工程师，本科。

论文作者:王春晖

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26972cf3929aec878d10f92b.html