# 锅炉制造中误用一条非规范烟管引发的思考论文_刘明锋

广东省特种设备检测研究院江门检测院 江门市 529000

摘要：在锅炉制造过程中，材料、工艺流程的小疏忽都会引起设备整体的质量问题。通过对在锅炉制造中发现的疑似非标准烟管而引发的分析，总结了生产过程中材料的库存、标识、使用和监督的重要性。有利于生产厂家建立更有效的质量体系。

关键词：非规范烟管；无缝钢管；有缝钢管；生产管理；质量体系

Ponder over misuse of a non-standard boiler pipe in manufacture

Liu Mingfeng

（Guangdong Institute of Special Equipment Inspection and Research Jiangmen Inspection Institute IiangMen 529000）

Abstract In the process of boiler manufacture，the neglect of material and technological process will cause the overall quality problem of the equipment. Through the analysis caused by the suspected non-standard boiler pipe found in the manufacturing，summing-up the importance of material inventory，identification，use and supervision in the production process is summarized.Conducive to the establishment of a more effective quality system for manufacturers.

Keywords：non-standard boiler pipe non-standard boiler pipe non-standard boiler pipe Production management quality system

锅炉是具有高温、高压的热能设备，是特种设备之一，在各行各业广泛使用，是危险而又特殊的设备。一旦发生事故，涉及公共安全，将会给国家和人民生命财产造成巨大损失。为了公共安全、人民生命和财产安全，依据《中华人民共和国特种设备安全法》规定锅炉必须由相应资质厂家按照规范生产。锅炉是一种能量转换设备，锅炉的主要工作原理是一种利用燃料燃烧后释放的热能或工业生产中的余热传递给容器内的水，使水达到所需要的温度或一定压力蒸汽的热力设备[1]。在卧式燃油蒸汽锅炉中，烟管是一个重要的热传递部件，烟管的材料、尺寸、布局、与管板的结合方式等各因素都与锅炉的效能和安全息息相关，也在诸多规范标准内均有相关要求。

1 安全隐患情况

本检测院近期在某锅炉制造厂内进行制造监督检验工作中，在对一台卧式燃油蒸汽锅炉进行外观几何尺寸的监督中发现其中一条烟管疑似使用非无缝钢管（如图1和图2所示），立刻责令其停止当前工序。排查原因，整改完成后方可进入下一工序。

图1 图2

2 问题原因分析

（1）锅炉钢管是指两端开口并具有中空断面，其长度与周边之比较大的钢材，按生产方法可分为无缝钢管和焊接钢管（有缝管）两大类。对于承受流体压力的钢管都要进行液压试验来检验其耐压。比对GB3087-82《低中压锅炉用无缝钢管》和GB5310-95《高压锅炉用无缝钢管》的规定[2-3]。根据现场的外观（如图二）查看和比对这两个标准的指标，推断该非规范烟管为非无缝钢管。根据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》2.3.2锅炉用光管材料的规定[4]，该型号参数的锅炉，其受热面管子可以使用YB4102《低中压锅炉用电焊钢管》里规定的钢管[5]，对比相关高频焊接的钢管图片，该非规范烟管和高频焊接钢管外观相似。

（2）根据该生产厂家的质量体系相关规定，生产材料管理必须有相应的流程，入库登记（包含材料质量证明书）和标记移植必须由专人负责和记录，材料领用必须由申请和审批，发放的记录，材料使用过程（如焊接）必须有相应记录或符号。质量负责人必须按照图纸要求的材料签注材料领用申请表。在对该锅炉图纸核查和材料清单，材料进出入库记录，主要受压元件材质证明书和材料标记移植现场对照发现，该锅炉其他的用料正常，在查看生产日志和焊接工艺记录中也未发现异常。由于该疑似非标准钢管在整个锅炉的管子里只出现一条，考虑到成本等因素，推断该行为并非人为刻意行为，最后在与该锅炉焊工和现场管理人员交谈，推断图中所见的烟管为切割和焊接工人在生产现场误用所致。

生产过程中造成该锅炉误用非标准烟管，总体来说是生产厂家质量管理存在漏洞。一是在材料领取出库后，在切割和焊接的工序中缺乏有效的过程监督的，缺乏材料的跟踪监督。二是生产现场各区域的标识未能严格遵守，致使生产过程中各材料的使用存在误用几率，三是待用材料摆放的标识不够清晰，增加了误用几率。四是在生产过程中，某一工序完成后厂内质量管理人员未能实施有效的监督，致使该锅炉误用非标准烟管而未能及时发现。

3 防范措施

为了确保锅炉生产和使用的安全性，在设计和制造阶段就应该严格执行有效的质量体系，以保证把安全隐患消灭在萌芽中。一是要求生产厂家严格按照质量体系，切实落实在每个生产环节，加强产品生产现场的质量管控，特别对生产节点做到监督确认可行后方可进入下一环节。二是同时也要求我们监督检验机构切实按照本院质量体系中的相关规定，落实生产过程的监督检验工作。

参考文献：

[1]张才根 锅炉基本知识介绍[J] 锅炉技术1995（9）：32-34

[2] GB3087-82低中压锅炉用无缝钢管[S].

[3]GB5310-95高压锅炉用无缝钢管[S].

[4]TSGG0001-2012锅炉安全技术监察规程[S].

[5]YB4102低中压锅炉用电焊钢管[S].

论文作者:刘明锋

论文发表刊物:《防护工程》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26e31396af3666c1975f36a2.html