# 浅谈建筑电气施工中配电箱安装施工论文_罗继南

湖北天域工程建设有限公司 湖北 武汉 430223

【摘 要】配电控制箱安装施工作为建筑工程中不可缺少的一部分，贯穿于整个建筑工程施工过程中，对建筑工程施工质量起着至关重要的作用。文章结合多年来的工作经验首先对建筑工程配电箱安装施工工艺进行分析，并提出了配电箱安装施工过程中常见质量问题及改进措施，供大家参考。

【关键词】电气安装施工；常见质量问题；改进措施

随着建筑电气安装施工技术的不断发展和进步，人们对建筑工程电气安装施工质量提出了更高层次的要求。配电箱的使用不仅方便了电网的日常管理和后期检修工作，而且提高了用户安全保障，因此，配电箱的使用越来越广泛，在安装配电箱时，我们必须遵守严格的步骤和技术要求。以下本文就对建筑电气配电箱安装工程的施工技术展开探讨。

1 配电/控制箱安装

1.1 施工程序

1.2 箱、柜的安装

电箱（柜）安装在土建完成的墙面安装，在砖墙砌筑时配合好土建做好电箱安装预留工作。特别是暗装的照明配电箱、小型控制箱，线槽及桥架穿墙等部位。在安装之前预留好孔洞，其尺寸参考箱体实际尺寸，考虑安装的缓冲空隙。电箱的安装高度按设计图应按下列规定：落地式安装的配电箱、控制台，设不小于5cm高的混凝土或金属底座；安装在配电间、设备机房内的配电箱采用明装挂墙式，当箱体高度大于80cm时，箱体的水平中线距地1.5m；安装在走廊、梯间、办公室及公共场所内的配电箱，采用嵌墙式安装。

配电柜（盘）安装在基础底架上，制作基础底架时，将槽钢矫正矫直，接图纸要求预制加工好后，要按施工图纸所标位置安装固定。基础型钢焊接应牢固，并要用水准仪或水平尺找平、找正。基础型钢安装完毕用L40x4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与预留好的接地引出点进行焊接，焊接面长度应大于扁钢宽度的两倍，焊接要牢固，确保基础型钢有良好的接地。

安装落地式电柜时，按施工图布置，接顺序将柜放在基础型钢上，按相关规范安装允许偏差的要求，逐台将柜找正、找平，找正时可用0.5mm铁片进行调整，但每处垫片最多不能超过三片，然后按柜固定螺孔尺寸，在基础型钢上用手电钻钻孔，用镀锌螺栓固定。柜体接地应牢固良好，每台柜单独与基础型钢做接地连接，基础型钢焊上接线柱，用截面不小于6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。箱、柜安装的垂直度偏差在0.15%内且相互接缝不大于2mm。

暗装电箱安装时，在电箱安装前复核预留的孔洞尺寸及底边水平度，若不符合安装要求，重新凿挖或修补，使之符合安装条件。电箱在固定之前，应用水平尺找平，用硬沙石垫好电箱，使其不需扶持即可平稳，然后用砖石及沙浆补齐下边及两侧空隙，待沙浆干固之后方可进行电箱配管、进线及接线的工作。若电箱安装处的墙身为承重墙，需大面积修补墙身或需进行特殊加固的墙体修补，应由土建单位完成，安装人员应做好配合墙体填筑工作，以免暗装电箱的水平度及安装位置受到破坏。

明装挂墙式配电箱的安装在墙体砌筑完成、批荡面硬化验收之后进行。安装前就根据箱体尺寸、设计及规范要求，在现场墙身上定好电箱安装位置、固定螺栓孔位置，固定好所有螺栓之后方可将电箱挂装、固于螺栓上。安装完成之后再次测量电箱完成的实际位置及水平度是否符合要求。

1.3 电箱（柜）进、出线连接

电箱（柜）在定位安装后，进行线管或线槽、桥架驳口连通工作。线管入电箱处采用内外逼母可靠固定，管口应水平，不得毛刺，内套护咀，以保护线缆绝缘层不被割伤；线槽、桥架入电箱（柜）处也应稳固，无毛刺，切口应用胶皮垫套。

电箱（柜）的进、出线在电线及电缆敷设完成、固定后进行，线缆进电箱预留一定的裕量，以绕电箱半周为宜，以防其热胀冷缩使电箱受到应力而发生事故。引入箱（柜）内的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并要固定牢固，不使接线端子受力。

电缆头与电箱的进、出线端子连接面平滑、平行、紧密。

1.4 箱（柜）内二次回路结线

成套柜（盘）内二次回路结线，制造厂方大部分已完成，只有少量的联锁信号线等需要结线，二次回路接地应设置专用接地螺栓。二次回路接好线后，端子排应整齐美观，线路应横平竖直，盖上齿形压线槽盖、端子盖。

1.5 绝缘测试

电箱绝缘测试包括电箱内接线端子及线路绝缘测试，测试内容有相间电阻、对地电阻测试等。

线路连接完成后进行绝缘测试，测试前馈电、受电开关均应置于断开位置，所有二次线路应在熔断器处切断，以避免绝缘电阻测量的误差及低压线路的击穿。经测试符合送电要求的电箱方可试送电。

二次线路连接好后应进行绝缘测试，线路的对地绝缘电阻应在1MΩ以上，方可投入通电试验。

2 配电箱安装施工过程中常见质量问题及改进措施

2.1 箱体质量存在以下几方面问题

2.1.1 有些箱内安装的电器（电度表、漏电保护开关、空气开关等）的型号、规格不符合设计要求。

2.1.2 无接地、接零汇流排，或接地、接零汇流排规格偏小，不能够满足使用要求。

2.1.3 个别配电箱无隔离封堵保护，部分保护板未用绝缘、难燃材料配备。

因此，要求在材料采购时严格按设计图纸及有关规范订货，到货后要进行外观检查，检查是否有出厂合格证，铭牌是否正确，附件是否齐全，绝缘件有无缺损、裂纹，涂层是否完整，箱（柜）内电器的型号、规格是否符合设计要求等。

2.2 安装过程中常见问题

2.2.1 配线管插入箱内长短不一、不顺直。电线管进入配电箱要平整，露出长度为3-5mm，管口要用护套并锁紧箱壳。入箱管路较多时要把管路固定好防止倾斜。

2.2.2 有些配电箱导管入箱位置不规范，而是随意布置，造成盘后接线混乱。引入引出线应有适当余量，以便检修，管内导线引入盘面时应理顺整齐，盘后的导线应成把成束，中间不应有接头，多回路之间的导线不能有交叉错乱现象。

2.2.3 有些箱体内工作零线、保护地线未从汇流排接出。GB50303-2002中6.1.9条要求：照明配电箱（盘）内，应分别设置零线和保护地线汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。导线应连接紧固，不伤芯线不断股，垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子孔上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全。

2.2.4 导线与电器的连接不符合规范要求，该搪锡的不搪锡，该用端子的不用端子。GB50303-2002中18.2.1条要求：截面积在10mm2及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子连接；截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接；截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接，多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧、搪锡。

3 结语

配电箱在整个住宅电气工程中占有非常重要的地位，对安全、可靠的用电起到承上启下的作用。因此要求施工人员在安装施工前，与土建工工程相互配合，并对施工材料及机械设备质量进行有效的控制；做好配电箱架空线路和电缆线路敷设工作，保证配电箱有效运行；严格按照施工图纸进行配电箱安装施工作业，保证配电箱安装准确性；在配电箱安装完成后，对其进行检测和调整，并采取有效的防护措施，以提高配电箱安装施工的质量，保证建筑工程配电箱稳定运行。

参考文献

[1]吴振.浅谈建筑电气安装中常见问题及改进方法[J].中国高新技术企业，2013.

[2]王月阳.建筑电气施工质量控制方法探讨[J].电源技术应用，2014 （01）.

论文作者:罗继南

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29c721b590b60a0175f76bde.html