# 泵站水泵的运行管理与日常维护探究赵磊论文_赵磊

摘要：作为进行排水管道调节的重要枢纽，泵站在灌溉、防洪、泄洪等方面有着至关重要的作用，对促进农业灌溉、改善城市水循环有着重要的影响。也正因此，泵站能否安全稳定的运行关乎到我国城市与农村的建设发展。而作为泵站中的重要组成，当前水泵在具体运行过程中，受到多种因素影响导致故障问题的出现，进而影响到泵站的实际运行效果。基于此，要想保障水泵的安全稳定运行，必须重视对水泵日常维护与运行管理工作的强化开展，进而实现水泵出现问题故障的降低。鉴于此，本文对泵站水泵的运行管理与日常维护进行研究，以供参考。

关键词：水泵；日常维护；运行管理；泵站；故障问题

引言

随着我国综合国力不断提升以及人口的逐年上升，人们对水资源的利用率不高，导致水资源的匮乏。为了能够保障工农生产用水，人们对泵站的运行需求也越来越高，能及时找出并解决泵站机电设备故障、改进运行管理措施成为现阶段的关键内容之一。

1工程概况

大宁水库位于北京市房山区大宁村北，其中功能有调蓄南水北调来水，提高北京城市供水保证率。泵站和节制闸是实现水库调蓄任务的主要建筑，泵站安装潜水混流泵4台，单机容量800kW，电压等级为10KV，输水采用2根2.4米钢管反向输向大宁调压池，最大工况时水泵同时运行，输水流量可达20M3/S。在大宁调压池末端设退水渠节制闸，用于蓄水和反向输水。

大宁调蓄水库泵站10KV电源由分界室(未施工)引出两路10KV电源至站内10KV配电室Ⅰ、Ⅱ段母线，1#～4#泵组及两台站用变压器分别由站内Ⅰ、Ⅱ段10KV系统供电。0.4KV系统分两段，设备自投装置，为站内各控制、照明系统供电。

2水泵机组调试运行的目的

2.1检查泵组性能

检查水泵机组及其有关的监控系统、高低压配电系统、技术供排水、自动化系统等设备在发电机供电情况下的运行状况、配合情况及性能。

2.2检查高压发电机组性能

通过调试运行，检查发电机组长时间运转性能。

2.3培训运行人员，提高业务能力

利用大宁调蓄水库泵站调试运行的机会，组织人员进行泵站调试运行工作，提升大宁调蓄水库管理所及综合泵站管理所泵站运行人员实操技能，提高运行管理能力，为设备长期运行积累经验，为我处泵站运行工作锻炼一支业务熟练的运行队伍。

3水泵机组调试运行的内容

3.1高压发电机组运行

（1）发电机启动、停机操作；（2）向泵站高压配电柜送电、断电操作；（3）运行过程停机加油。

3.2水泵机组运行

（1）水泵启、停操作（含现地、远程控制）；（2）出水管道上阀件的开启、关闭操作；（3）退水渠节制闸的控制操作；（4）进水口检修闸的控制操作。

4调试运行主要环节操作流程

4.1人员就位

各组人员就位，检查设备情况。

4.2起吊检修闸门

起吊检修闸门，吊至启动机组对应的检修门孔，闸门放置到流道门楣上方。

4.3启闭相关闸门

关闭退水渠节制闸，开启调压池退水闸10-20cm，退水渠完成充水平压后，退水闸全开状并上报。

4.4发电机启动

发电机按照操作票启动运行。

4.5向泵站送电

按照操作票向泵站送电，发电机组报告情况。高压送电流程如下：

4.6水泵启动操作

1）现地操作模式

1#—4#水泵启动操作采用现地、手动方式进行，操作在相应水泵的软启动柜面板上进行，操作过程中需要全液控蝶阀在现地模式下配合操作，同时需要自动化监控系统监测相应数据，为操作是否继续进行提供依据。整个操作需在统一指挥下按操作票严格执行预设流程，动作流程如下：

2）远程操作模式

1#—4#水泵启动操作采用中控室软件远程操控方式进行，操作在相应水泵的软件界面上进行，操作过程中需要全液控蝶阀在现地配合观测，同时需要记录自动化监控系统相应数据，为操作是否继续进行提供依据。整个操作需在统一指挥下按操作票严格执行预设流程，动作流程如下：

3）远程监测

通过中控室泵站监控系统主画面对各楼层的设备分布情况进行监控，监控运行过程中的状态及数据。泵房监测，通过泵房监测画面可以查看水位、机组运行状态、管道压力、累计流量。高压综保监测，通过高压综保监测可以查看刀闸状态、接地刀状态、运行时的电量信息。水泵综合保护器监测，对电机的综合保护装置进行检测，以便随时查看电机是否有故障。系统监视（四个机组监控、退水渠节制闸监控、排空泵监控）可以查看机组状态启动电机与蝶阀开度，退水渠节制闸，排空泵等。

4.7排水方向切换

随时观测调压池水位变化，若调压池水位变化幅度在允许范围内（1m），持续向调压池供水，若调压池水位持续上涨，则开启退水渠节制闸，关闭退水闸，向水库排水，确保中线总干渠供水不受影响。

(1)水泵停机操作

1）现地操作

2）远程操作

(2)高压发电机停电

(3)应急情况处理

紧急状态下，无论是起动过程、停机过程还是故障状态，只要水泵停止运行都应第一时间关闭全液控蝶阀。

A:当水泵在运行过程中突然停车，这时蝶阀组人员要迅速关闭对应运行水泵管路上的液控蝶阀，同时高压软起组停止向停车水泵软起柜供电。如果液控蝶阀无法关闭，应关闭电动蝶阀。如果电动蝶阀也无法关闭，应手动关闭液控蝶阀。上报现场指挥员，立即查明故障原因。

B：当发电机组在运行过程中突然停车，这时蝶阀组人员要迅速关闭对应运行水泵管路上的液控蝶阀，同时高压软起组依次断开相应水泵高压软起柜开关、断开245开关、断开201开关。如果液控蝶阀无法关闭，应关闭电动蝶阀。如果电动蝶阀也无法关闭，应手动关闭液控蝶阀。上报现场指挥员，立即查明故障原因。

C：在运行过程中，如果发生泵站临时电源失电的情况，这时蝶阀组应迅速手动关闭对应运行水泵管路上的液控蝶阀，同时高压软起组迅速停止水泵运行并依次断开相应水泵高压软起柜开关、断开245开关、断开201开关。断开低压配电室内进线断路器。上报现场指挥员，立即查明故障原因。值班长应立即联系调压池是否泵站线路跳闸，确认跳闸后，应立即回复供电。

D：在远程启动运行过程中，运行人员应密切关注设备启动运行情况，如果发生在远程启动水泵或停机操作过程中，远程控制失灵，这是运行人员应迅速赶到各运行设备现场，切换为现地操作模式进行操作。

如果在操作或运行过程中出现透水事故时，立即关闭水泵，迅速关闭检修闸门，关闭液控止回阀和电控蝶阀，切断B4层消防电源，当透水量稳定或不出时，安排人员到B4层，打开排空阀，启动排空泵排水。

结束语

水利泵站内部备在运行过程中经常会出现一些问题，这些问题都会对大型泵站的正常安全运行产生不好的影响。对机电设备的运行问题进行深入挖掘，并据此改进相应的解决措施和管理制度，对提升水利泵站内部机电设备运行效果，推进中国水利工程项目顺利实施具有重大意义。其中本文当中因大宁调蓄水库泵站10kV外电源尚未建设完成，水库无法正常发挥调蓄功能。为此，大宁管理处组织安装一台高压发电机组（10kV、2000kW）于大宁调压池南侧，通过现有电气一次10KV高压电缆，接入大宁调蓄水库泵站高压配电室。当南水北调中线总干渠上游停水检修或出现故障时，利用该高压发电机组启动大宁调蓄水库泵站向总干渠应急供水，满足郭公庄水厂等应急用水需求。该高压发电机组于2017年1月12日顺利完成了试运行工作。

参考文献

[1]韩冬冬.水泵机械设备的管理与维护[J].现代工业经济和信息化,2019,9(06):97-98.

[2]卢有霖.浅谈水泵工程机电设备安全运行管理[J].农业科技与信息,2019(08):98-99.

[3]郭建民.水泵工程机电设备安全运行管理[J].现代国企研究,2019(04):199.

[4]王西敏.浅议水泵工程机电设备运行及其安全管理[J].山西焦煤科技,2018,42(Z1):53-54.

[5]刘庆超.试析水泵机械设备的管理与维护[J].中国石油和化工标准与质量,2018,38(13):65-66.

[6]刘慧.浅谈泵站水泵的运行管理与日常维护[J].中外企业家,2018(05):238.

论文作者:赵磊

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29f4e763294b9f9badd8937b.html