# 400V验电器启动电压试验的研究论文_席思庆,吴尊东,金鹏飞

（国网金华供电公司 浙江金华 321017）

摘要：低压验电器启动电压试验暂无检测方法标准，本文通过对低压验电器在各种不同试验情况下的启动电压进行了试验，对各自条件下的启动电压数值的差异进行了分析。

关键词：低压验电器、启动电压、检测

Study on the starting voltage of 400V electroscope

Xi Siqing , Jin Pengfei , Wang Xiaoming

(Jinhua power supply corporation ,Zhejiang ,Jinhua 321017)

Abstract：Low voltage electroscope starting voltage test no standard test method, this article through to the low voltage electroscope in different test cases of starting voltage was tested, the respective starting voltage under the conditions of numerical difference is analyzed.

Keywords：Low voltage electroscope , Starting voltage , Detection

1、验电器概念

验电器是一种用于检测电气设备上是否存在工作电压的便携式装置，电容型验电器是指通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流来指示电压是否存在的装置。启动电压是指在规定的试验条件下，明确给出“有电压”指示所需的带电体与地之间的最小电压值。高压验电器主要由检测指示器、绝缘构件、护手等三个部分组成[1]。可以按指示方式、连接方式、环境条件、环境温度、有无接触电极延长段、标称电压范围等多种方式进行分类。

2、验电器的结构原理

通过分析上述的验电器电路原理图，可以将整个验电器看成由R1、R2、C0、Cˊ0构成的一个等效RC回路，或者一个高压信号继电器(如图2)，验电器也同样具有继电器的可靠性、选择性、快速性、灵敏性要求。验电器的绝缘杆可以等效为高压隔离电容C0，人体可等效为电容Cˊ0，由于C0很小，

图1 验电器等效电路图

阻抗很大，因此限制了通过人体Cˊ0上的泄漏电流，保证了验电人员的安全[1]。

任何电力线路及设备对地都产生对地电容,有了对地电容就会产生电位梯度、电压差。验电器就是利用这一原理进行判断线路或设备是否带电。验电器在工作时,若线路带电,则通过回路流过一个极小的数μA的电流。这个极小的电流在压敏电阻上产生一个电压降,若此电压大于压敏电阻的阀值,则压敏电阻动作起动安装在验电器头部的声光报警回路。压敏电阻的动作电压可调,通过调节动作电压和改变绝缘杆的长短,制成35kV,110kV, 10kV等不同电压等级的验电器[2]。然而对地电容是个变量,跟空气中的湿度与环境温度都有直接联系,这些因素都会对验电器的启动电压产生影响,另外验电器操作杆的绝缘程度也会影响验电器的对地电容,从而直接影响到验电器的启动电压。因此电力行业标准《DL/T 740-2014》对高压验电器的启动电压数据的范围做出了明确规定，并对这个数据的产生制定了特定的装置及方法,需要有一定的空间、均压球、环电极,这些装置的摆设尺寸都有明确规定,也就是说验电器的启动电压测试方法及测试装置都在这一前提下完成的,任何与之不同的测试方法与装置试验出来的结果都是不准确的[3]。

4、低压验电器启动电压试验

目前尚未有标准明确对低压验电器的启动电压试验操作方法进行规定，而针对此种现状以及试验现场出现的一些问题，我们对400V低压验电器的启动电压的各种试验情况进行了试验分析，得出下列试验数据，如表1所示：

图2 启动电压试验图（经隔离变） 图3 启动电压试验图（不经隔离变）

表1 各条件下启动电压试验结果

5、低压验电器启动电压差异分析

从上面的试验数据可以看出：

（1）、在球形上时，启动电压偏高。验电器处在匀强电场中，其轴向电位梯度小，流过对地电容的电流小，在均匀电场下更不容易启动，即启动电压偏高。

（2）、在隔离变二次接头上及调压器输出端等比较极不均匀性接头上时，启动电压的确偏低。因为当验电器移动至边沿或尖端部位时，处于非匀强电场中，在验电区域附近场强较大，轴向电位梯度增大，流过验电器对地电容的电流随之增大，当达到起动值时，验电器进入工作状态。因而在不均匀电场下更容易启动，即启动电压偏低[4]。

（3）、为了减少高频的影响，中间接入隔离变压器，相对不接入隔离变时验电笔启动电压偏高,也符合文献[2]中频率高启动电压低的结论。

6、结束语

目前在电力安全工器具检测中，低压验电器的送检数量比较多，其检测依据只有判定标准（即启动电压范围为60伏至100伏之间），而暂无试验方法标准，因而使得在试验检测的过程中，采取的不同方法，对验电笔的启动电压起着决定的影响。

在今后的工作中，我们将通过研究与沟通，找到一种最合理最佳的测量状态，给低压验电器的启动电压测量提供参考。

参考文献：

[1]吴黎明、杨金根. 电容型高压验电器安全探讨[J].云南电力技术. 2011年第2期

[2]张永祥、张小平. 关于GSY—35型验电器对停电线路误指示原因分析[J].青海电力. 1998年第1期

[3]盛守贫. 关于对高压交流验电器检测工作原理的认识[J].华东电力. 2007年第7期

[4]廖文强. 浅析电容型验电器在使用中的缺陷及对策[J].通信电源技术. 2013年第2期

论文作者:席思庆,吴尊东,金鹏飞

论文发表刊物:《电力设备》2017年第23期

论文发表时间:2017/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a2a17cc51b61dc21a5f3112.html