# 降低三期DCS系统故障次数论文_梁东梅

（陕西华电蒲城发电有限责任公司 陕西渭南 715501）

摘要：三期DCS是上海FOXBORO公司生产的I/A SERIES 分散控制系统。采用DCS系统及DEH一体化控制方式，系统的整体特点是软件、硬件和通信系统都采用开放型标准设计。DCS系统故障现象主要有两种：人机界死机故障、控制器死机故障。控制器死机故障是I/O卡件安排太多或存储器容量不够，一旦控制器程序运行到某一位置，就停留在该位置，程序不再往下走，即使重启也无济于事。人机界面（主要是操作站）死机故障现象所有DCS都不同程度地存在，只是频繁程度不同。另外与DCS使用时间长短有关。因硬件引起的死机，如操作站电源电压偏低，很容易使操作站死机。由于软件和通信连线的速率选择不合适引起的死机。操作站操作系统与监控软件磨合不好也能引起死机，由于某些配置不合理引发网络堵塞、内存太小等原因造成的死机。

关键词：DCS；故障；网络；死机；原因

一.三期DCS现状

1.1 现状

根据2015年DCS系统运行台账记录，对故障情况做了如下调查统计：

对2015年DCS故障类型进行分析

从排列图可以看出：操作站死机故障频发是DCS系统故障次数多的主要症结。

确定目标值：

我们希望能解决90%以上的DCS操作员站死机故障，根据DCS月平均故障公式：

【（72-72*0.9）+7+11+9】÷12=2.83（次/月）

因此将DCS月平均故障次数目标值设定为3次/月。

二、分析要因：

2.1培训时间不够

根据电热分部《2015年培训记录表》，统计人均培训

学时如下：

2.2培训针对性不强

根据电热分部《2015年培训记录表》，分析培训对口准确。

2.3人员不良检修习惯

查阅两次技术比武无不良操作习惯扣分

2.4没有使用国标光缆预制头

2.5交换机版本低

对三期所有网络交换机进行检查，发现使用的交换机为Enterasys生产型号为A2H124-24FX，交换机版本高于3.0。

2.6交换机网络配置不合理

小组成员在线测试网络交换机：负荷率高低不等，资源分配不合理，接线凌乱、标识不清。

2.7无防鼠措施

在电子间进行现场调查，确认电子间配有挡板和防鼠装置并有效。

2.8封堵不严

在电子间进行现场调查，确认电子间以及远程柜所有机柜封堵合格。

2.9操作站机器病毒干扰

未安装防病毒软件，画面更新不达标

2.10未按流程操作

现场随机跟踪查看运行DCS操作站操作规程更新及时，操作流程及操作方法执行正确率达到100%。

2.11巡检周期长

要求专责人每天对专责区域的核心设备进行巡检，具体包括SYS系统、组态状态，电子间温、湿度、卫生情况，小组成员查看2015年1～ 12月《巡检记录》本，随机抽取了2个月巡检记录进行察看，专责人每天巡检到位。

经确认得知DCS操作站频繁死机的主要原因有两个：

1.交换机网络配置不合理

2.DCS操作站机器病毒干扰

第三部分：实施

实施一：重新设计规划网络交换机

1.查阅光缆明细表，统计光缆资源、DCS网络布置图

2.根据交换机网络布置图，合理分配网络系统结构。

3、对交换机进行配置。

4、按照最新设计图纸进行布线、施工。

实施二：安装杀毒软件、修复系统文件。

1.安装防火墙、杀毒软件。

2.修复系统文件，例如某些动态链接库文件丢失，或者某些配置文件（如system.ini、win.ini 等），系统驱动文件（如config.sys等）。

3.卸载测试版的软件（盗版软件的时候，由于部分应用软件附带bug或者程序不稳定，造成与系统不兼容导致电脑死机），安装正版软件。

2.后期巩固措施

（1）对新整改的线路规划图和详细的配置资料进行整理、归纳，纳入《电热分部计算机班I/A series DCS维护手册》。

（2）制定DCS防病毒措施，修订DCS分级管理制度，电子间管理制度、工程师站管理规定。

致谢

通过对此现象分析整理，使我更清楚DCS故障问题处理，感谢在论文写作过程中提供帮助的同事。

参考文献：

[1] 蒲城电厂三期DCS操作说明

[2] 三期运行规程

作者简介：

姓名：梁东梅（出生年-1976），性别：女，籍贯：陕西省铜川市，学历：本科

论文作者:梁东梅

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2b31393ceda005599bdfef50.html