# 电能计量装置错误接线检查方法的探讨论文_李根,陈映雪,夏晨晨,顾海宝

(国网新疆电力有限公司巴州供电公司 新疆库尔勒 841000)

摘要：随着人们生活水平在不断的提高，对于用电的需求在不断的加大，电能计量是电力企业生产经营管理的重要工作内容，也是保证电网系统安全运行的重要手段。电能计量技术水平不仅会影响电力企业的持续发展，也影响着广大电力用户的利益，因此全面加强电能计量管理工作至关重要。电能计量装置的准确性关系着电能计量工作能否顺利开展。电能计量装置的错误接线会降低电能计量的准确性，所以应注重对电能计量装置错误接线情况进行检查分析。

关键词：电能计量装置；错误接线；带电检查

引言

安装电能表的时候，我们必须严格要求安装人员的技术水平，我们必须熟悉一些相关的规章制度，这样我们就可以确保不违反国家有关规定进行安装。确保计量箱正确连接，减少操作误差，为用户提供更高效更有效的服务。电能表作为电力企业和用户的一个重要数据基础，电力测量的准确性直接关系到供应商和消费者的利益，对供应商和消费者之间的和谐关系有着极其重要的影响，所以必须要做好电能测量工作。为了达到电能计量的精度，有必要做好电能表的维修保养工作，同时还要保证电能表连接的正确性，从而有效降低电能表产生的误差。因此，在电能表的安装过程中，我们要求相关的安装人员，除了要具备专业的安装技能之外，还要熟悉掌握相关的规章制度，这样才能使安装的过程中，既没有违反国家的相关法律，又能保证接线的正确性，将操作失误的概率降到最低，减少了工作当中的很多可以避免的麻烦，提高工作效率，给用户提供更好的服务。

1电能计量装置概述

作为电企电网与用电客户之间的纽带，电能计量装置是一种对客户所用电能实现计量统计的一种装置。对于耗电量较小的低压用电用户，电企通常采用直接接入式电表，采用这种接入方式能够有效的电能计量误差局限在电表本身的范围内，相对误差较小;对于耗电量较大的低压用电用户，就需要在电能计量装置上添加电流互感器。而对于使用高压供电的电企用户，其电能计量装置需要接入电压、电流互感器。随着电企技术和科技的发展和进步，电能计量装置正向着智能化、网络化、标准化、数字化、信息化和系统化方向迈进。电能计量装置的网络化发展使得电企的客户服务质量以及运营管理水平都买向了一个更高的台阶，采用统一、标准化计量模式的电能计量装置使得电能计量更加准确、高效，对于电能计量装置的管理、运行和维护工作也更加便捷，但电能计量装置的设计越繁复，就给一线接线工作人员带来更大的困难，接线错误现象频繁发生，这也是近年来导致电能计量装置出现电能计量故障的主要因素。

2电能计量装置错误接线种类分析

2.1三相四线电能表误接线分析

（1）某相电流互感器的变比和其他的两相不一致或者三者都是不一样的时候。在安装完电能表后，我们可以通过肉眼观察到电流互感器和匝数的变化情况，当在通电后，我们可以利用钳形电流表来观察互感器和二次电流的变化情况，并且和第一次的变化情况进行对比，在大部分的情况下，二相线路二次电流不是有特别明显的差异变化，如果出现较大的差异，而且数值超过30%的时候，需要进行下一步的判断即三相负荷不对称或是互感器变比等情况。（2）电压断线。在正常情况下，电能表二次回路装置是铜芯导线，但用户在选择进户线恩时候大多数都多股铝芯线，这样两股不同的线在连接的时候就要先采取一种方法进行处理，一般都是用破皮法进行处理连接，若这一开始就没有处理好的话，在后期的长时间运行的过程中就会出现氧化的现象，最后导致电能表处于缺相的状态下运行，影响电能表计量的准确性。（3）电压电流不同相位。当电流互感器与电能表安装位置不在同水平线上时候，就会出现电压电流在不同相位的情况，这样会使电能表在不同的功率下，出现快走、慢走、倒走的情况。这种错误接线可以通过抽运法判断，即只保留单相电压，电表是否正常运行。通常情况下，这三个阶段都应该是正常运转的。（4）零线未接入。三相负载不平衡时，由于零线接触不良或线路内部断开，造成不平衡电荷漏失。在安装完成后，可以使用万用表来测量三相相电压是否正确来判断这种误差。（5）单相或者两相电流互感器二次极性接反。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当单相互感器连接时，电表走的会变慢，两相电量少；当两个互感器倒转时，电表反转，计算功率为单相的逆功率；当三个互感器连接在一起时，功率计反向，计算功率为三相逆变功率。

2.2 三相三线

电能计量装置的三相三线错误接线判断难度较大。当出现接线错误后，会因为检查处理不及时而扩大影响范围。三相三线计量装置的错误接线方式主要有以下几种，如果超过2种因素引起错误接线，则看做是多故障错误接线。向量图是判断电能计量装置错误接线的常用方法之一，是指三相三线互感器且只有一只功能表V/V接法向量图。向量图利用计量仪器对电压、电流及相位进行测量，绘制出相应的接线图，以展现电压与电流的相位关系。在此基础上，与电能计量装置负载状态相结合，判断三线电能表接线方式。相位角表。在进行电能计量装置错误接线判断时，向量法需要绘制相应的向量图，过程比较复杂。因此，可以通过相位角表法，实现判断过程的简化。用电用户通过使用相位角表法，可以得出相应的功率因数角。而功率因素角是在不同接线方式下，电压、电流功率

因数角表的体现。

2.3单相错误接线

单相错误接线的表现形式有多种，主要错误接线方式是电能表电流线圈反接，使得电能表在运行中反转，断开电压连接片后，电能表无法转动。造成单相接线错误的原因有：（1）工作人员的失误造成相线与零线反接；（2）装置安装过程中，工作人员没有对装置的进出线进行准确区分；（3）接线时电源与电流线圈之间出现短路；（4）在单向错误接线中，二次极性反接也可能导致电能表无法转动。

3电能计量装置错误接线检查方法

3.1 瓦秒法

瓦秒法是利用秒表检测装置脉冲灯闪烁一次所需时间，或者检测装置圆盘转动一周的时间，是判断检查结果的依据。检测过程中，要先断开装置C相电压，然后短接处理C相回路，并利用秒表测量装置圆盘转动一周的时间。得出测量结果后，将C相电流回路恢复，短接A相电流回路，再次检测装置圆盘转动一周的时间。得出结果后，恢复A相电压，断开C相电压，再次对装置圆盘转动一周的时间进行检测。最后，结合公式P=3600100N/CT计算所得数据。此过程要注意功率值与时间数值的转换，制作电能计量装置接线向量图，并对比正确的向量图，判断错误接线类型。

3.2带电检查

我们在检查有功功率计接线是否正确的时候，如果没有电量计阶段，需要检查线是否联合接线盒，所以当三相负载出现对称的时候，功率的因数我们还可以估计出来，我们就可以根据下面的内容进行带电检查。第一要用秒表对正在做功的电表进行测量，测量它转10圈时候能用多长时间，然后我们利用得到的测量数据和电压的变化情况来计算高压侧功率，再将计算得到了功率和实际的功率进行对比，进而就能判断出电能表的接线是否有问题。

结语

综上所述:我国的电力实业发展以及电能输送技术正发生着翻天覆地的变化，随着电力技术的革新，电能计量装置的结构也在不断的发生着变化，电能表装置结构的复杂化造成了其接线错误的频发发生，也给电企的电能计量管理工作带来了巨大的困扰，供电企业要强化员工的技术培训，紧随电力技术发展步伐，掌握正确的知识和原理进行电能计量装置接线错误故障的电量更正管理工作，保障电企和用户的经济利益，全面提升供电服务工作。

参考文献:

［1］国家电网公司人力资源部．电能计量［M］．北京:中国电力出版社，2010．

［2］白勇智．电能计量装置的接线检查及典型故障排除［J］．湖南电力，2011(6):36－38．

［3］王跃红．对高压用电用户电能计量准确度的探讨［C］．江苏省计量学术论集．江苏:江苏省计量测试学会专业委员会，2008:122－123．

论文作者:李根,陈映雪,夏晨晨,顾海宝

论文发表刊物:《电力设备》2019年第1期

论文发表时间:2019/6/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2b72c7501c1f5c5337849470.html