# 电力系统二次设备接地技术研究论文_杨秀琳

肇庆市南兴电力工程有限公司 广东肇庆 526100

摘要：为满足生产生活需求，我国电力系统建设不断完善，逐渐有更多新型电气设备被应用其中，使得整个系统系统性与复杂性更高。其中，二次设备可以实现对系统运行状态的保护与监控，对维持电力系统运行安全性与可靠性具有重要意义，现在已经逐渐实现了高密度化、高速化以及宽带域化。为提高二次设备对外界影响因素的抵抗能力，需要对其接地处理，确保可以充分发挥其所具有的功能。本文分析了电力系统二次设备接地技术施工要求，并提出了相应的施工技术。

关键词：电力系统；二次设备；接地技术

二次设备是电力系统重要组成部分，可以实现对整个系统运行状态的监控，便于及时发现存在的问题，并采取措施进行处理，提高系统运行可靠性。为充分发挥二次设备具有的功能，需要确保其可以有效抵抗外界因素的影响，应在供电厂区以及变电站设置一个可以覆盖整个区域的接地网，并将所有二次设备与接地网进行有效连接，确保电力系统能够稳定运行，减少运行事故的发生。

一、二次设备接地方式分析

1.安全接地

电力系统内设置的二次设备数量不断增多，以提高其抗干扰性能为目的，对其进行接地施工，需要结合其运行原理，遵循专业原则，做好技术要点分析。其中，无论是选择用那种接地方式处理，均需要确保施工人员的安全，将安全作业落实到位。安全接地时，需要对柜设备以及二次设备机柜金属外壳进行接地，并将设备外壳与柜外壳进行连接，达到安全接地的目的[1]。要求要设置专用的接地线，一般屛柜安装会选择二用扁钢连接地网与槽钢，需要将设备与接地网进行有效连接。

2.交流接地

对二次设备进行交流接地处理时，可以不对中心线芯与二次设备金属外壳进行连接，降低了施工难度。如果交流电源二次机柜供电选择应用三相五线制方式，应保证所敷设电缆内设有纤芯，具有良好接地效果。其中，需要将二次机柜金属外壳与接地线芯进行有效连接，并且屏内接地排不得与电源接地线连接，应与工作接地连接[2]。

3.逻辑接地

电位存在于电子设备内部，电气设备地电位与外部电气联系比较小，即设备地电位为虚空状态。但是就我国电气系统二次设备安装现状来看，会专门设置一个接地连接位置，且与屏内接地排连接。而大部分地电位均利用设备外壳进行连接，接地施工时，还需要将设备外壳与屏内接地排进行有效连接。

4.模拟量回路接地

以减少模拟量回路误差问题为目的，应将模拟量回路接地施工时，应将设备TA、TV回路进行一点接地处理。而对于独立的回路，除了存在间电气连接的TA、TV外，还应根据实际情况在其他现场进行一点接地处理[3]。

二、电力系统二次设备接地技术要求

1.电压线技术要求

对于规模比较大的电厂或者变电站，需要对电气系统内的变压器中性点进行直接接地处理，且单相短路接地时，站内接地电阻为非零状态，如果有通过接地点短路的电流，便会产生电压。将距离接地点比较远的电压看作为零点位，接地网中零电位到接地点距离，分布着不均匀电位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为提高变电站二次设备接地施工效果，站内如果选择用单相短路接地方法，这样接地网中会存在一定电压差，严重时甚至会造成绝缘损坏，并产生较大电流，影响系统正常供电，如果不及时处理还会出现电缆被烧毁情况。

2.接地网技术指标

遵循电力系统电气设备接地施工标准，中性点直接接地要求系统接地电阻R≤2000/I，R≤0.5Ω。如果I＞4000A，对于土壤电阻率比较大的地区，可以适当将接地电阻调整到5Ω[4]。在电气系统二次设备接地网实际施工前，必须要进行验算跨步与接触电势，且在安装施工后还需要进行性能测试，绘制出电位分布曲线等，确保接地网功能可以正常发挥。对于大型接地网来说，施工时除了要做好对接地电阻值的控制，还应采取均压措施，确保其保护范围内电位分布均衡性。

三、电力系统二次设备接地技术要点

1.电缆屏蔽层接地

1.1确定干扰源

电缆屏蔽层对电力系统二次设备产生的干扰，主要为电磁辐射、电场耦合以及磁场干扰等。第一，电磁辐射。高频干扰信号利用空间辐射方式来向电缆传送干扰信号，设备对干扰信号的反射与吸收与接地网并无关联，而是通过编制材料组成的屏蔽层来实现。第二，电场耦合。系统内一次高压设备可以通过电容来对二次电缆产生电容干扰，即传导型干扰。第三，磁场干扰。如果二次电缆处于交变磁场附近位置，一次设备运行流过的交变电流会产生交变感应电压，且干扰电压会对系统内一次设备、二次电缆空间位置产生影响。

1.2接地技术

对电缆屏蔽层进行接地施工，可以选择两端接地方法，可以有效预防电磁场耦合干扰的产生。接地两端屏蔽层，处于地电网中部分电流会在经过屏蔽层时产生噪音电流，并且会对电缆芯产生干扰电压。如果电缆内电流过大或者传输电压过高，会减少电网内产生的干扰信号，这样便可以将干扰信号在二次设备接收端全部消除，降低对设备以及电缆的影响。而如果电缆主要传输弱电信号，则会产生比较强的干扰信号，想要消除此类信号，就需要对弱电信号电缆进行接地处理。

2.专用接地铜排敷设

2.1一次开关场敷设

选择铜排或者300mm2以内的绝缘导线，与现场端子箱内小接地进行有效连接，且应确保主体网与柜内小接地排低连接，提高接地可靠性。应将主地网一点连接短路电流接入点设置在明显位置，便于后期维护管理，定期对接地点电阻进行测试，保证满足实际运行要求。对于铜鼻子连接点施工时必须要采取压接处理方法，降低接地电阻值。

2.2保护室敷设

保护室或者主控室内的电缆层，敷设时可以选择用100mm2铜排首尾连接方式形成一个铜排环网，对室内保护屏、测控屏等进行有效覆盖。其中，保护屏内小接地排应选择用30mm2绝缘导线与铜排连接，且同时连接接地主网，提高设备运行安全性。

结束语：

为提高电力系统二次设备运行稳定性与安全性，需要重点做好设备接地技术分析，结合实际情况选择合适的接地施工方式，在总结以往经验基础上，确定接地施工技术要点，采取措施进行优化，确保接地处理的综合效果，提高设备对外界干扰因素的抵抗能力。

参考文献：

[1] 张波，何金良，曾嵘.电力系统接地技术现状及展望[J].高电压技术，2015，08：2569-2582.

[2] 钟旭晖.电力系统二次设备的接地技术分析[J].通讯世界，2013，15：115-116.

[3] 朱前卫，孙力，蒋曙霞.电力系统二次设备接地技术探讨[J].湖州师范学院学报，2014，S1：160-162.

[4] 田克江.关于电力系统二次设备的接地技术[J].科技与企业，2014，20：99.

论文作者:杨秀琳

论文发表刊物:《基层建设》2016年7期

论文发表时间:2016/7/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2baad9000662bf11d1f78874.html