# 建筑给排水工程施工技术分析论文_邱智琳

邱智琳

身份证号码：440902197111240038

摘要：文章重点分析了建筑给水排水工程施工重难点，详细阐述了其施工要点及相关注意事项，以保证给排水工程施工的质量性，供相关人员参考借鉴。

关键词：给排水工程；施工技术；质量安全

如今高层建筑层出不穷，为了拥有高质量的建筑使用效果，建筑给排水系统是关键。为保证建筑工程的进度及质量，必须严格按照施工设计要求，抓住施工项目中的重难点，采取实际有效的质量监督方案，以使施工装置正常高效运行。

1 高层建筑给排水工程的重点与难点

1.1 高层建筑给排水工程的重点

1.1.1 和一般建筑比较，高层建筑引发火灾的原因较多，火势蔓延迅速，而且扑救困难。因此，对高层建筑消防系统的安全可靠性要求十分高。由于目前消防设备能力有限，扑救高层建筑火灾的难度较大，所以高层建筑的消防系统应立足于自救。

1.1.2 为了稳定管道的压力，保护水封不被破坏，高层建筑的排水系统应设置通气管或采用新型单立管系统。高层建筑的排水管道应采用机械强度较高的管道材料，并采用柔性接口。

1.1.3 高层建筑的建筑标准高，给水排水设备使用人数多，水量大，一旦发生停水或排水管道堵塞事故，影响范围大。须采用有效的技术措施，保证供水安全可靠，排水通畅。

1.1.4 高层建筑动力设备多，管线长，易产生振动和噪声，须采取相应的技术措施。

1.2 高层建筑给排水工程的难点

1.2.1 在给排水工程施工中往往管道的预埋、空洞的预留位置不准确甚至会导致漏留和漏埋现象。

1.2.2 由于地下室的特殊性，在进行机电等设备设计时大部分设备都设计在地下室，使得管线多，线路交叉冲突，降低空间利用率，影响地下室的使用功能。

1.2.3 在高层建筑中，由于转换层和标准首层结构复杂，梁柱密集，管道敷设较难。

2 高层建筑的排水施工过程研究

2.1 住宅底部排水横管与排水立管连接方式

在高层建筑中，由于住户多排水量较大，和垂直高度较高的立管，使得排水立管底部形成正压。不合理的底部排水横管与排水立管的连接的方式，会导致卫生器具污水反溢。因此，在排水管网施工时，立管底部应选择大一号的管径，且应满足相关要求。

2.2 地漏的设置

规范中明确规定对卫生间等需要从地面排水的地方应设地漏，但对厨房未作规定。在高层建筑中，厨房不能形成积水，只少量的溅水，可不设置地漏。

2.3 排水管的选择及设置

排水管的选择以及设置都是排水施工技术的重要内容。目前，排水管较多地选择UPVC螺旋塑料管，这种管内壁的凸起螺旋型的导线，能够改善水流条件，降低了声。对设架空层的高层建筑，上部的排水立管须在2层的楼板底转换的层内进行转换，避免影响底层的使用功能，转换后不应少于2根。

3 给水排水工程施工要点

3.1 给水系统施工要点

3.1.1 工艺流程

给水系统施工工艺流程如下。

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道保温→管道冲洗。

3.1.2 施工技术要点

（1）固定在建筑结构上的管道支、吊架，按设计指定的固定位置及方式固定，以保证不影响结构的安全性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）阀门安装前，用手动试压泵对其作耐压强度试验。

（3）管道和设备安装前，清除内部污垢和杂物。安装中断或完毕的敞口处，作临时封闭。

（4）管道系统试压和清洗作法：①室内暗设或埋地的管道在隐蔽前进行试压；②各系统管道作水压试验，试验用压力表精度不低于1.5级，表的最大刻度为试验压力的1.6倍～2倍，压力表安设在系统最低处，试压用水为清洁水，各系统试验压力，本工程给水系统试验压力为1.00MPa；在试验压力下观测10min，压力降不大于0.02MPa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏为合格；③试验合格后用清洁水对各系统管道进行冲洗，水冲洗速度不小于1.5m/s，水冲洗连续进行，以出口处的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。管道冲出的脏物不得进入设备，设备冲出的脏物不得进入管道。

（5）给水管道在使用前用每升水中含20mg～30mg游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水用漂白粉兑制，然后采用试压泵将含氯水压入给水管内。含氯水在管中留置24h以上。

3.2 排水系统施工要点

3.2.1 工艺流程

排水系统施工方法如下：

安装准备→管道预制→排水干、立管安装→排水管安装→灌水试验

3.2.2 施工技术要点

（1）排水塑料立管每层设置伸缩节；横支管上合流配件至立管的直线管段过2m时，设置伸缩节。伸缩节之间的最大间距不得超过4m。

（2）排水塑料管管端插入伸缩节处预留的间隙为：夏季5mm～10mm；冬季，15mm～20mm。

（3）排水塑料管立管上伸缩节设置位置靠近水流汇合配件，立管穿越楼板处为固定支承时，伸缩节不得固定，伸缩节承口应逆水流方向。

（4）按照设计要求的部位安设阻火圈。

（5）排水塑料管的配管及粘接工艺，技术要点：①锯管长度应根据实测并结合各连接件的尺达逐层确定。锯管工具宜选用细齿锯、割刀等，断口应平整并垂直于轴线，坡口完成后应将残屑清理干净；②管材或管件在粘合前用绵纱或干布将承口内侧和插口处擦干净，使被粘合面保持清洁，无砂尘与水迹。当表面粘有油污时，须用绵纱或干布蘸丙酮等清洁剂擦净；③配管时将管材与管件承口试插一次，在其表面（试插时）划出标记，插入深度不小于有关规定；④刷时轴向涂刷，动作迅速，涂抹均匀，用量合适，不能漏涂或涂抹过厚，冬季施工时尤须注意。涂刷先涂承口，后涂插口；⑤承插口涂刷胶黏剂后，立即找正方向将管子插入承口，使其准直，再加挤压。同时使管端插入深度符合所划标记，并保证承插接口的直度和位置正确，而且还保持静待2min～3min防止接口滑脱。各预制管段节点间误差不大于5mm；⑥静置养护到胶粘剂接口固化为止。

（6）排水塑料管堵塞时，不能使用带有锐边尖口的机具清通。

4 高层建筑给排水工程施工中的注意事项

4.1 给水方面

由于高层建筑大量出现使很多城市供水能力严重不足，且城市水厂发展速度落后于住宅和公共建筑发展速度，加之管道的老化、承压能力下降，所以必须设置增压设施。但在施工中也要注意增压会造成静压过高。因为高层建筑高度大，生活用水常要进行竖向分区，生活用水一般按照用水点的静水压力不超过0.35MPa～0.45MPa进行竖向分区。实践表明，当分区压力过大时，底层水压较大，用水器具容易损坏，且水流流速大，使用不便。所以设计时用水点的静水压力就应该低0.35MPa进行分区。生活用水增压后送到顶层水箱，然后用比例式减压阀向下供水。

4.2 排水方面

建筑排水系统主要包括生活污水、生活废水、屋面及阳台雨水。室内排水系统是采用污水废水分流，还是合流方式，应严格按照所在城市室外排水制度、地方主管部门的要求、建筑物的标准等来执行安装。

同层排水是指管道在本层内敷设，采用一个共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯，一旦发生堵塞，本层内就能清理、疏通。作为一个新技术近年来在高层建筑中得到了广泛应用。因为其管材一般采用热熔对焊，所以在安装中一定要满足施工技术要求，而且要确保管材材质有较强的密封性和抗外力破坏性。

4.3 消防系统方面

现在大多数住宅小区、单体建筑及高层建筑都设有消防水池二次加压。由于在城市规划中更多只关注区域集中消防供水系统，即在区域内不设多个消防水池及泵房，只设一个消防水池及加压泵房，以满足区域消防供水要求。但对于单个建筑体来说如此设置所以在消火栓箱里应安装紧急启动消防泵按钮，按钮一合，消防水泵就立即启动。并且增加多功能控制阀，水泵起动时能自动打开阀门，停止时能自动关闭，而且要确保在消火栓压力超压后要采用减压稳压消火栓。

5 结语

总之，给排水工程是现代化建筑中不可缺少的重要基础部分，给排水管道的工程施工质量控制涉及较广，贯穿于施工全过程，必须要在排水管道施工过程中进行严格的质量管理，从而为日常养护工作提供可靠的保证，使得建筑使用价值达到最大。

参考文献：

[1]郑凤明.建筑给排水施工中的常见问题及对策探讨[J].科技风.2013（23）

[2]蒋志峰.强化建筑给排水施工控制要点[J].科技与企业.2013（04）

论文作者:邱智琳

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2bd3b20f2cbda0c8538b2cb5.html