# 浅谈输配电线路覆冰及其消除措施论文_王洋

黑龙江省送变电工程公司

摘要：输配电线路在使用的过程中，比较容易受到外界环境的影响，当外界气温比较低时，线路可能会出现履冰现象，这容易导致线路故障，可能会出现供电故障等多种问题，会影响整个供电系统的正常运行。本文对输配电洗那里履冰现象以及消除措施进行了探讨，相关电力部门一定要重视这一工作，要采取有效的措施消除履冰现象，还要保证供电的安全性，避免输配电线故障问题对企业造成较大的经济损失。

关键字：输配电线 履冰 原因 消除措施

输配电线路在运行的过程中，比较容易受到周围环境的影响，尤其的温度以及天气等因素，可能会影响输配电线路的运行效果。在冬季，北方地区会出现雨雪天气，这会使输配电线路出现履冰现象，会加重线路的负荷，容易出现断线现象，当气温升高后，冰雪会融化，输配电线路会出现失重跳跃问题，容易出现混线事故，存在较大的安全隐患。为了解决这一问题，本文对输配电线路履冰的原因进行分析，还提出了消除的措施，以供参考。

一、输配电线路履冰现象出现的原因

输配电线路是电力系统的重要组成部分，其关系着周围居民的用电质量，输配电线路在运行的过程中，会受到较多因素的影响，其中影响最大的是气温变化，在入冬或者开春的季节，是输配电线路故障高发期，这两个季节中，气温变化比较大，而且容易出现雨雪天气，当雨雪落在输配电线路中，会出现结冰现象，当架空线路、避雷线以及绝缘子串出现冰层后，会影响着功能的发挥。所以，天气骤变是造成输配电线路故障的主要原因。气温下降后，输配电线路的冰层会逐渐加厚，输配电线路履冰会受到较多因素的影响，比如刮风，在春冬季，风力一般都比较大，当风向一直朝着一个方向，会使线路出现变形，这极容易引发混线问题。另外，线路走向发生变化，也会引起故障问题，当线路中有电流流过，温度会不断升高，冷热温度交替会造成履冰反复，还可能加重履冰现象，线路中的冰层越厚，则存在的安全隐患越大，履冰现象停留的时间越长，则对线路造成的破坏越大。

二、输配电线路存在履冰的危害

1、杆塔损毁

履冰会增加线路的负荷，会造成杆塔损毁问题，随着电力行业的不断发展，这一现象得到了缓解，由于杆塔一般为直线性，所以，当线路断裂后，履冰导线会加重杆塔承受的荷载，会形成较大的张力，由于杆塔无法承受这一负荷，可能会出现倒杆或者损毁等问题。杆塔损坏后，会影响供电系统的正常运转，还会影响用户用电的安全。

2、线路短路

导线与杆塔的排列方式比较特殊，不同的排列方式，其需要承受不同的重量，如果导线与杆塔保持垂直的状态，则导线温度或者导线杆塔存在负荷过大问题后，履冰会出现局部脱落问题，这样导线的称重会出现不均匀，很容易引发跳线问题，当导线相互碰触后，也容易引发短路现象，可能会造成局部停电问题。

3、线路承重不均

当输配电线路出现履冰现象后，会造成线路承重不均等问题，这一过程会导致弧垂现象的发生，即使是在近地面的位置，也可能超越极限距离，会导致危险事故发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、绝缘子失灵

绝缘子是输配电线路的重要组成部分，虽然绝缘子的履冰重量比较轻，但是出现履冰问题后，会影响绝缘子的正常工作，还容易引起闪络接地的现象，当绝缘子损坏或者出现故障后，还可能引起更加严重的安全事故。

三、输配电线路履冰的消除措施

输配电线路的路径选择也是一个重要的因素，在冷热空气交汇的地点，尽量避免输配电线路的架设。但是以上的措施在一些覆冰现象较为严重的地区却仍起不到作用，因此，要随时关注线路的覆冰情况，及时发现并予以消除，一般采取以下两种方法进行消除。

1、电流熔解法

覆冰是由于气温的骤变造成的，低气温造成水滴结冰造成的，针对此现象，只要改变导线的温度即可改变现状，因此，加大负荷电流或者用短路的电流来使导线的温度升高，使导线上的覆冰受到高温的冲击溶解落地，达到破冰的目的。而要想实现导线温度升高的目的，一般需要将线路与系统断开，并将线路的一端三相短路起来，另一端用特设的变压器或发电机来供给短路电流。增大负荷电流的措施主要针对的是覆冰形成的初期，主要起到对覆冰的预防，而且导线的温度也不宜过高。但是这一措施存在着一定的不足，在当今讲究节能的时代，该方法相对而言是较为耗能，而且会造成线路的电压降低，因此，作为应急措施可以使用，长期使用却是不利于长期发展的。

采用短路法来熔化覆冰时，则要充分的考虑到线路的长短、导线的截面和材料，淮备好必要的设备，在进行工作钱要计算好其容量，使之能够满足熔冰的要求。 在开始熔化覆冰前，应注意检查长时间通过短路电流的系统结线和设备。用短路电流熔冰时最好不要使用发电厂和变电所的接地网，而采用单独的接地装置，以免发生危险。用短路电流 冰时，还应派人到线路上去观察覆冰的熔化过程，当覆冰已开始从导线上脱落时,应立即切断熔冰电流，否则时间一长，会使导线过热，特别应注意导线的连接处。一般条件下，电流熔冰法是无法实现的，因此，除了在重冰区外，其实用价值不大。

2、机械除冰法

机械除冰法相对需要的设备技术含量不算高，所以实践起来较为简单，但是其程度较难控制。 最常见的机械除冰方法就是人工除冰，在线路不通电的情况下，最简单的就是从地面向导线上投掷木棍等重物反复多次打碎覆冰，使之脱落；用绝缘杆或木锤（外包橡胶皮）来顶撞、敲击导线、杆塔、横担、绝缘子进行除冰，绝缘子除冰力度要适中，以防损坏。不失为一种简单有效地措施；也可以用一根较长的绳索（宜采用无极绝缘绳），绳索一端扎一重物（例如小U型环），将其抛过导线，然后两人各持绳索一端，将绳索呈活叉状箍住导线分向线路两旁，进行拉锯式收紧或放松，使导线相互撞击，反复多次，即可抖下档距内导线的覆冰。在冰情初期，采用安全绳搭进行导线拖动除冰效果较好，在拖动过程中勿用力过猛；或者采用在现场将单边铁滑车固定在线路上，用人工在地面拖动滑车，进行碾压抖动，可将档距内导线覆冰抖落。

四、结语

输配电线路履冰存在较大的危害，为了解决这一问题，必须采取有效的措施消除履冰现象，虽然天气这一外界因素人们无法控制，但是可以优化输配电线路，可以结合线路所处的环境，采用有效的破冰措施进行处理，在消除冰层的过程中，一定要具有较高的安全意识，还要做到规范操作，提高工作的效率。在对输配电线路履冰现象进行消除时，一定要避免绝缘子或者避雷线出现损坏，要保证其可以正常工作，这样才能保证用户用电的安全，才能降低安全事故出现的概率。

参考文献

[1]魏长喜.110kV线路覆冰防范措施及对策[J].四川电力技 术,2010(3):30-32.

[2]杨小桐.输电线路运行事故与维护[J].中国新技术新产 品,2010(2):132-133.

[3]冯雄伟.探讨对郴州输电线路冰灾的处理对策与措施[J]. 广东科技,2010(4):162-163.

论文作者:王洋

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c97c01e643e7bf30181fdba.html