# 核电厂安全级DCS调试期间常见故障及解决方案论文_陈杰1,赵胜威2

（1.海盐秦核新能设备检修有限公司；2.万纳神核控股集团有限公司）

摘要：对于核电厂安全级DCS而言，除了要将工艺系统监视并控制在安全可靠的运行范围内之外，还要避免由于自身系统故障导致的停机或者跳堆。本文主要定义和分析了M310在调试过程中遇到的主要故障，给出了故障解决方案方案和优化措施，通过建立故障类型表来快速定位故障原因，制定合理的解决措施，同时对调试过程中人的行为给出了规范，从而减少由于人的因素带来的影响。

关键字：安全级DCS；故障；原因分析

1引言

随着分布式控制系统（DCS）的快速发展，以其所具有的开放性、高可靠性、快速性逐渐被核电厂广泛应用。以M310机组为例分析，该项目安全级DCS系统的设计采用的是Tricon平台，其最显著地特点就是三重模件冗余特性，将极大的提高反应堆保护系统的安全性。

2核电厂安全级DCS的结构及故障类型

2.1核电厂DCS的结构

如果要系统的分析安全级DCS系统的故障类型，首先我们要先了解其大概的结构，然后再根据其各个部分涉及的系统和部件的类型具体分析。典型的核电厂安全级DCS系统主要由就地仪表、保护逻辑部分、驱动逻辑部分和驱动单元四部分构成。

2.2故障类型

根据HAF-102中对假设始发事件的描述，在核电运行过程中需要考虑的故障类型取决于所涉及的系统和部件的类型。由图1可简单的看出安全级DCS故障类型可粗略的分为三部分：

1)信号故障：包括就地仪表故障及测量传输通道故障，此类故障为现场调试期间最为常见的故障。

2)DCS硬件故障：包括电源故障、输入输出卡件故障、处理单元故障、通讯模块故障等等，发生此类故障一般影响面较大，分析起来相对较为复杂，需要对整个DCS构架了解更为深入。

3)软件故障：由于安全级DCS在出厂之前做过严格的V&V测试，此类故障由软件缺陷导致的概率相对较小，多数是由于在试验期间由于逻辑中某些信号被强制而产生。

2.3故障级别定义

对于同一个硬件来说，不同的故障类型会给控制系统造成的影响程度也是不同的；反之，使控制系统无法正常运行的原因也可能是多种多样的。由此可以根据事故后果的严重程度将不同的故障进行级别分类，在多个故障同时产生时根据故障的级别优先消除高级别的故障，迅速将系统状态恢复到可接受状态之内。一般来说，结合调试期间故障影响的严重程度可将其分为三个级别：

1)发生的故障导致DCS系统无法正常运行，不能发挥系统应有的安全功能，或者造成设备误动作，此类故障属于严重故障；

2)发生的故障导致导致单一或少量非安全级设备无法正常工作，此类故障属于一般故障；

3)发生的故障只造成系统内报警，不影响整个DCS功能，此类故障属于轻微故障。

2.4调试期间故障的归类及处理

将调试期间的故障归类划分，由现象倒推故障原因，通过查找故障类型表来缩小查找范围，能够快速定位故障原因。

表1常见故障类型表

在实际现场调试过程中当仪控人员发现DCS系统故障后一般按以下步骤处理：

1)确认是否由于人为不正当操作引起，这类故障发生的原因在调试期间尤为常见。由于现场系统众多，现场施工人员或者非仪控人员对DCS又缺乏深入了解，勿动机柜内部电源刀闸或者接线等都容易造成各种类型的故障。

2)确认是否是由于试验人员对软件错误操作导致，可通过查询故障发生时段是否有其他试验在进行来判断。

3)确认是现场仪表故障还是DCS系统故障。根据故障表征特性由表1列表中的常见故障原因分析来进行故障判断。

4)若是硬件故障可根据诊断软件中提供的信息进行故障定位，来确定具体故障信息，然后判断是否需要更换硬件。

5)若是软件故障，应判断是系统组态错误还是人机交互应用软件故障。若是系统组态错误（概率较小）则需要与设计和厂家沟通，报备核安全局对软件进行升版并由厂家进行V&V测试。若是由于人机交互应用软件故障，则可以重新在工程师站上对软件进行卸载重装来解决故障。

6)充分利用好软件的自我诊断功能。DCS平台所具备的对电源、通讯卡件、AO回路、DO回路的诊断监视功能，在调试过程中熟练运用起来对现场的故障的快速排查能起到十分显著的效果。

3调试期间防范人为故障管理

由于调试期间各个系统交叉作业在现场较为普遍，工作环境复杂多变，人作为整个调试过程中的主体，多数故障追究根本原因都是由于人员失误造成。安全级DCS作为整个核电厂的神经中枢，牵一发而动全身，因此防范人为故障就显得尤为必要。

据经验反馈数据统计，从人因失误的类型上看，核电调试阶段规则型失误人因事件和知识型人因事件占到人因事件总数的85%以上，从预防的角度出发，对现场规则的遵守和完善是减少人为故障的关键，对仪控调试人员加强知识技能培训是预防人为故障的有效手段。

结合现场实际，在调试过程中针对防范规则型失误和技能型失误制订了如下应对措施：

1)在安全级DCS系统移交后，制订了《调试期间DCS工作管理通告》、《TCA实施管理规定》等，从规则上对调试期间的人员行为作了规范。使用DCS软件必须要有工作票或者试验规程作为前提；在工作站设立强制点记录本；设立DCS专项组，由专人管理整个安全级DCS；建立定期巡检制度，及时发现现场突发异常状态。

2)定期组织DCS相关知识培训。由有经验人员结合专业知识对相关人员进行DCS操作及常识培训，在工作过程中逐渐培养使用防人因工具、三向交流的氛围，确保工作中尽可能少地出现常识性错误。

3)定期进行其他电厂经验反馈学习，减少同类型故障导致的异常事件。

4结束语

安全级DCS是关系到整个核电站安全运行的重要系统，在调试期间减少安全级DCS的故障不仅能让调试工作更高效，也能让反应堆保护系统更加可靠，更是对推进各个调试节点的顺利实现有重要的意义。

参考文献

[1]李启明,李景志,刘旭东.核电站安全级DCS系统故障及维护策略研究[J].自动化博览核,电仪控,2013：88-97

[2]张远强.火力发电厂DCS系统常见故障分析和处理措施[J].企业技术开发,2012,05(21):102-103

[3]郁章斌.探讨核电调试防人因管理.山东工业技术[J],2016:264 -265

论文作者:陈杰1,赵胜威2

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ceb85bf34b511fd4986b638.html