# 继电保护误动跳闸原因分析及处理建议论文_刘密斯,王康乐,唐夏雨,蒋君操

（湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司 湖南省长沙市 410213）

摘要：伴随着电力产业的进步，对继电保护设备提出严格要求，但依然存在诸多不足制约着电力系统顺利运行，不利于企业经济发展与工作开展。因为继电保护是电力系统重要组成部分，继电保护误动跳闸也是常见问题。对此，笔者结合实践研究，就继电保护误动跳闸原因进行简要分析；并提出处理建议。

关键词：继电保护；误动跳闸；原因分析；处理建议

继电保护设备误动跳闸原因可能是多方面引起的，也是常见问题，制约继电保护设备的作用发挥并增加了经济投入。所以，想要避免继电保护误动跳闸还应立足于原因查找，进而制定有效解决方法确保电力系统稳定运行。因为继电保护设备结构繁琐、涉及的内容较多，还需要检修人员做好各环节分析，才能保证继电保护运行稳定，提升设备总体安全性。

一、继电保护误动跳闸原因分析

（一）电流互感器连接形式错误

继电保护设备中，电流互感器是其重要组成部分，扮演着重要角色。因此，电流互感器连接形式与继电保护设备运行有着密切联系。因为继电保护中线路连接复杂、电流互感器连接形式多种，容易发生接线错误直接制约继电保护设备作用发挥。

（二）设备组件原因分析

继电保护设备涉及多个电子构件，为确保正确安装要求安装人员全面掌握不同构件温度、湿度、规格等要求，否则将制约继电保护设备功能。检验时若发现构件老化应及时更换，防止问题加剧。

（三）工作电源开关不合理

继电保护设备的顺利运行直接影响因素是工作电源。目前，在较多电网企业为节约经济投入而选择一些价格低廉、劣质工作电源，导致继电保护设备问题不断，反而增加了企业经济投入。因为劣质工作电源稳定性无法得到保障，易导致电压参数波动变化较大，严重影响继电保护设备的稳定性。另一方面，工作电源纹波参数较大，影响继电保护设备应用时间，提高了误动跳闸频率。

（四）环境影响

继电保护设备运行中，内部、外部干扰制约保护设备作用的发挥。保护设备转换接触点时会发出信号，该信号有着极大的高频电磁。另一方面，由于外部环境制约也容易造成涌浪电压问题。这样一来，无论是在内部还是外部上都对继电保护造成影响。

二、实例分析

笔者以某电力企业继电保护误动跳闸问题为例，对其出现的原因与解决方法进行分析。

第一，设备变电参数。该企业继电保护设备为LY2000数字式发电机变压器保护设备，0启备额定容量在50000/30000--30000kVA,额定电流为2.4/2756.2--2745.1A,额定电压为0±8*1.25%，6.3-6.3kV。第二，故障发生过程。该企业0启备变2套发生差动保护误动跳闸造成启备停电问题，究其原因，外部温度环境影响，雷雨天下设备AB柜与BC柜发生误动。在继电保护误动跳闸问题发生后，检修人员进行继电保护设备的0启备变展开系统检验，未出现问题。第三，误动停电问题原因查找。该企业继电保护设备发生误动导致大面积停电，在故障原因查找过程中，应用厂家专业故障录波技术，进行继电保护设备内的继电器不同侧电流动作研究。同时，对各侧电流偏差展开进行全面计算。根据计算结果得出：继电保护设备的动作电流为基波电流，谐波固定，多为3次谐波，三相差流为同向。得出：A相制动电流为7.02A，相差流为3.24A，B相制动电流为4.08A，相差流为3.20A，C相制动电流为3.60A，偏差流为3.37A。

根据上述结果进行数据研究，继电保护设备的启备高压侧线路为雷电击发生接地问题。主要原因为0号启备变高压侧运行阶段，雷击造成一次中性点接地。随后，选择的机电保护设备与现实状态偏差造成误动；线路设备和线路需求不一让继电保护设备的差动保护参数降低。雷电击时，设备的抗击能力降低，生成差流而制约继电保护设备不同系统的稳定运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、继电保护误动跳闸处理建议

笔者认为：继电保护设备误动跳闸措施制定还应立足于多方面，例如：健全管理制度、提高操作人员专业技能与水平、加强巡查与管理等。只有这样，才能避免误动跳闸现象发生，确保继电保护作用的发挥。

（一）完善继电保护管理体制

为防止继电保护设备出现误动跳闸问题，其最佳解决方法是构建完善的管理体制。因为只有建立完善的继电保护管理体制，才能确保各项工作的有序开展与落实。同时，对电力人员规范操作起到约束效果，避免违规操作出现。事实证明，健全继电保护体制有效控制了错误操作问题的发生。另一方面，完善的管理体制也是实现有章可循的基础前提，实行高标准、严要求，优化分工落实到每个人，养成良好的操作习惯，防止继电保护设备故障问题发生。

（二）提升操作人员专业性

继电保护误动的直接影响因素操作人员。日常工作时，操作人员任何一个细小的操作也都有可能导致继电保护误动跳闸。所以，想要防止出现该问题还应从提升操作人员专业性入手。首先，要求操作人员应有较高的技能水平，了解各环节设备、线路设置状态。其次，操作人员应端正态度，秉承着在其位谋其职原则，做好巡查工作，不留一丝安全隐患。也只有操作人员专业水平得到提升，才可以防止问题的出现。

（三）详细、规范的工作流程

因为继电保护设备24h运行，所以还应有计划的做好检查工作。检修人员对设备内的不同构件展开全面检验，若出现构件老化问题应及时更换，防止继电保护设备受到影响。制定详细、规范的工作流程能够保证构件一直处于最佳状态，无破损，避免继电保护误动跳闸问题发生。

（四）做好保护参数设置

保护参数的设置关乎着电力系统稳定运行，应严格遵守整定要求进行保护参数设置，确保参数处于合理范围进而保证继电保护设备的运行稳定。过流I段为无时限速段保护，整定参数应避开变压器出现的励磁涌流且进行线路尾端出现的三相短路保护作用要求整定。过流II段为有时间要求的保护，整定参数应根据最小运行方式下，线路尾端出现两相短路后发挥的保护作用要求整定。同时，在时间上应用规避变压器励磁涌流时间；一般状态下设定为0.1s整定。过流III段整定为全部荷载运行下，规避最大电机启动的电流与时间要求，保证电网运行稳定。

结语

综合分析，继电保护设备和电网稳定有着直接联系，对人们生活与工业生产有着重要影响。而继电保护出现误动跳闸直接制约电网系统运行，影响人们生活与生产力的提升。所以，对继电保护误动跳闸原因分析并制定处理方法，成为当务之急。继电保护设备是由较多系统组成，造成误动跳闸也可能是多种原因；原因分析过程中应精准定位，分析故障出现过程，积累经验找出故障原因。其次，结合故障原因制定有效处理方法，如果是构件老化应及时更换；从根本上保证继电保护设备稳定运行。

参考文献

[1]陈莎莎.继电保护误动跳闸成因及处理对策分析[J].山东工业技术,2016（10）.

[2]吴文联,刘岩水,徐建平,黄腾,黄涛.一起220kV主变差动保护异常跳闸的分析[J].浙江电力,2014（11）.

[3]郭新军,雷万忠,耿都.基于低电压穿越能力的风电并网点继电保护的研究[J].电气应用,2015（11）.

[4]李恩萍.水电厂厂用电继电保护跳闸出口逻辑优化[J].广西电力,2014（04）.

[5]白宗正,王孝和.宁波钢铁电力系统越级跳闸分析及解决对策[J].海峡科技与产业,2017（07）.

作者简介

刘密斯（1990.10-），男，湖南，主要从事电厂生产运维工作。

论文作者:刘密斯,王康乐,唐夏雨,蒋君操

论文发表刊物:《电力设备》2017年第30期

论文发表时间:2018/3/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d1f3025b2d4fff1745c2432.html