# 建筑暖通设备安装技术要点探索王勇论文_王勇

摘要：近年来人们生活水平的提高，对居住环境的要求也在提高。建筑暖通设备作为保障与提高人们生活品质的主要手段，其质量与安装技术至关重要。要确保暖通空调作用的充分发挥，就必须做好空调设备的安装施工工作，避免在安装施工过程中出现问题和失误。本文就建筑暖通设备安装技术要点展开探讨。

关键词：建筑暖通设备；暖通技术；安装技术；要点

引言

目前，暖通空调设备已经成为城市高层建筑不可或缺的基础性设备，在满足居住者生活舒适度的同时，又可以满足日常居住需求。鉴于暖通空调设备的重要性，我们必须严格按照相关安装要求以及施工原则，从多个方面加强对暖通空调设备的应用效果。

1暖通空调的特点及其基本原理

对于暖通空调来说，其处理空气的过程具体涉及到下列几个步骤：首先，当空气进来之后，除了引进新风之外，还可对其进行冷却处理，之后再对其进行过滤，过滤之后主要表现出以下几个方面的特点：第一是增加了电子除尘器，它能对粒径很小的灰尘进行捕捉，甚至可以有效捕捉到微米级的灰尘，这一粒径范围内的灰尘大都属于烟尘、病毒以及细菌，这样一来就能将上述物质充分过滤出去。第二是增加了一种加湿设备，这一加湿设备能将房间的湿润度提升到40%左右，进而为人们提供更加舒适的空间环境。

2新形势下暖通空调安装与施工要求研究

目前，在新形势下要求下，建筑工程项目建设过程针对以往暖通空调安装施工存在的问题进行了全面改进。从客观角度上来看，暖通空调设备安装施工属于具备复杂性、系统性特点的安装工程，在很大程度上需要从多个方面进行强化，才能够达到预期安装效果。尤其要重点针对排风系统、制冷供暖系统等安装施工问题进行强化。以下是结合多年安装施工经验，对新形势下暖通空调安装施工要求加以归纳与总结。一方面，负责暖通空调安装施工的单位组织必须具备良好的施工资质。对于暖通空调安装施工涉及到的安装施工要点问题必须予以重点对待，且现场施工人员必须做好施工管理工作，防止隐患问题出现。同时，施工人员必须具备施工资格证明，且必须经过专业化培训工作才能够参与现场施工工作，以防对施工工作造成不良影响。另一方面，暖通空调安装施工工作必须按照现场施工条件以及施工图纸内容进行安全施工，如果发现现场实际施工与预期不符时，必须及时上报，审批合格之后再进行修改。同时，施工人员必须肩负起自己的管理重责，力求从多个层面加强暖通空调安装效果。对于现场存在的安装施工问题，必须采取相关措施进行处理。

3建筑暖通设备安装施工技术要点

3.1通风管道的制作与支架的安装

（1）对不同用途的风管的材质、规格、强度、严密性等特性参数做出严格的限制，例如净化空调系统采用的镀锌钢板风管的镀锌层不应有多处或10%表面积的损伤、粉化脱落等现象；防火风管的本体、框架与固定材料必须采用不燃材料，其耐火极限时间应符合系统防火设计的规定；防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。同时为了保证风管能满足项目设计及实际运行要求，风管的加工质量应通过工艺性检测或验证，风管强度应满足在试验压力保持5min及以上时，接缝处无开裂，整体结构无永久性的变形及损伤，不同类型的风管在工作压力下应满足相应的允许漏风量规定值。（2）在通风支架的制作中，需要能够严格地按照设计材料规格制作，同时应特别注意相关吊杆和型钢的自身的结构强度性能，宜按国家标准图集与规范选用强度和刚度适合的形式与规格，当风管直径大于2000mm或边长大于2500mm风管的支吊架的安装要求，应按设计要求执行，以保证支架能够承受建筑工程、通风设备的自身重量以及暖通系统运行带来的负荷。（3）通风支架的固定点数量和安装间距的控制以及支架防滑和防脱等性能的维护需要在施工环境中给予足够的重视，以更好地实现相关通风设备的支撑。关于设备管路的支架坍塌造成的事故，现在已经成为施工现场的主要安全问题之一了。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆幸好我们国家也越来越重视，依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014，1.0.4（强条）抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。所有防排烟管道、事故通风管道及相关设备进行抗震设计。截面积大于等于0.38m2的矩形风管和直径大于0.8m的圆形风管须采用机电管线抗震支撑系统。刚性矩形风管侧向抗震支撑最大设计间距9米，纵向抗震支撑最大设计间距18米；柔性风管上述参数减半。

3.2设备安装

设备的安装应该遵循机电设备安装规范，首先对安装平面进行找平和预处理，然后要对安装平面和基础部分进行验收，只有满足标准之后才能进行设备安装。要使得设备有着精准定位，设备就位后周围必须留有足够的操作空间，以便后期的维护和检修。在装设风口、风机盘管之时，需要将其相对于墙面和地面进行调平。在装设相关设备时，对系统的配件进行检查，充分的做好安装前的准备工作。

3.3提高水循环系统运行质量

第一，应当加强对管道质量的控制，在实际选购管道的时候，应当综合考虑其耐腐蚀性、水压、温度等多方面的因素，尽量选择品质优良、经济适用的管道；第二，应当对管道进行合理优化布局，这样不仅能在一定程度上减少噪声，同时也能避免在管道系统中形成空囊，促进水系统的正常稳定运行。第三，应注重对水质的改善。管道之中之所以会出现一些杂质沉淀物，主要原因就是和水质有关，要实现水质的改善，主要可采取化学和物理两种方式。化学方式就是添加适量的水质稳定剂或者利用离子交换法来达到目的。

4建筑暖通设备安装施工技术要点优化对策

4.1强化施工技术控制

在进行暖通设备施工安装时，不同的环节有不同的施工技术要求，例如水管的安装中，要为软管的安装留出预留的足够空间，以应对相关建筑工程变形的问题；在进行空调设备风机试运转需要能够全面地检查并手动盘车，同时确保相关供应电源正确之后，进行后续的送点运转施工，同时要注意运转持续时间不应小于2h，运转后还需要对其进行检查，确保风机减震器和基础不会发生位移与损坏现象。因此为了更好地保证相关工程的质量，在进行施工安装时要针对不同的暖通设备以及不同的施工环境，确定采用何种具有针对性的施工技术，同时要保证安装施工人员能够严格地按照国家标准进行施工，并提高暖通设备施工技术人员专业知识的要求。

4.2强化材料设备的质量检测

工程材料是影响建筑施工质量的一个重要因素，为了提高暖通工程施工水平做好材料设备质量检测工作至关重要。首先，采购环节相关工作人员需要结合施工方案、进度计划等编制合理的采购计划，并且按照要求的规格、数量、属性进行处理采购。施工单位应选派有经验的采购人员，在掌握处理设备要求、市场变化趋势的基础上，选择质量好、价格合理的供货商。另外，做好材料设备进场前的质量检查与现场抽检，禁止不合格材料设备进入现场，根据材料设备的实际情况进行合理的堆放，做好相关防护工作，降低不合理配置或随意损害所造成的成本增加。

结语

总而言之，当前的施工人员需要针对建筑内部暖通设备的安装技术进行更加深入的探究，针对不同的施工技术和施工环节给予足够的重视和加强，以达到提高建筑暖通设备工程质量的目的，从而更好地保证建筑暖通效果，提高人们生活质量。

参考文献

[1]佚名.浅谈建筑暖通设备安装施工技术及节能策略[J].房地产导刊,2018(11).

[2]王刚.建筑暖通设备安装施工技术及节能策略[J].建材发展导向,2018(12):217~218.

论文作者:王勇

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d67b4cb01682c338f74058d.html