# 解析继电保护相关二次回路的在线状态检测技术论文_李健

（山西省临汾供电公司检修公司变电站检修室（二次） 041000）

摘要：本文首先分析了继电保护二次回路状态检测的必要性，然后分析了交流二次回路的在线状态检测，二次操作回路状态在线检测技术，断路器二次回路在线检测技术。

关键词：继电保护；二次回路；状态检测

计算机技术、电力电子技术以及现代通信技术等的快速发展，使得电力系统中二次设备的状态检测成为了可能。以状态检测替代传统的周期检测，能够有效减少设备的停运时间，提高设备运行的可靠性和稳定性，同时也能够减少设备检修的工作量和费用。大量的研究实践表明，继电保护二次回路问题是引发保护系统事故的主要原因，但是由于其相对复杂，想要对其实行有效的状态检测是非常困难的，需要相关技术人员的深入研究。

一、继电保护二次回路状态检测的必要性

首先，在可能导致继电保护误动的各种因素中，继电保护装置自身的缺陷占据了相当大的比重，但是，通过现有的定期校验和周期性检测的方式，并不能及时发现其中存在的隐患，也就无法对故障进行有效的预防和控制。例如，主变差动保护如果存在问题，可能会导致三次谐波在切除时产生误动，但是在对主变进行年度检查时，并没有这一项的检测。同时，周期性检测的方式无法实现对许多继电保护装置故障原因的准确定位，尤其是对于外部干扰引发的误动，只能通过抗干扰措施进行应对。其次，对于继电保护二次回路中引发的多数事故，周期性检测的方式一般都能够及时发现隐患，通过对这些隐患的分析和深入研究，微机保护校验项目的重点，应该从以往的定值复核以及功能逻辑确认转移到二次回路的检查方面。再者，继电保护装置从设计、选型到最终的投产实验，应该做好严格的把关，按照相关标准和规范，对其进行验收工作，切实保证装置的安全稳定运行。不仅如此，在新设备投入运行的第一年，还应该严格参照《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的要求，进行交接性检验工作。

二、交流二次回路的在线状态检测

针对单重化配置的相应保护设备，主要应用两套设备的交流量，并且进行一定比较，完成继电保护设备二次交流回路的相应在线检测。应该分别实现主保护和后备保护相应交流采样数值实现采集与误差的分析。然而在对主保护和后备保护进行一体配置下的单重化配置保护，能够经过采集保护设备与站内相同间隔的其他相关设备，比如测控装置和故障录波器等交流采样值，同时完成误差的比较与分析，有效检测出继电保护装置的交流二次回路工作状态是否发生故障。国家电网公司“六统一”中明确指出，为了营造安全的电能供给环境，电力部门在220kV及以上电压、电流互感器进行操控过程中应注重配置二次线圈保护，由此来确保交流输入回路的独立性，且为在线检测下作的展开提供有利的基础条件。同时，基于保护装置A、保护装置B共同保护继电器信息系统的基础上，要求在线检测人员在实际下作开展过程中应注重采集两套交流电压、电流量等检测数据，并对保护装置 A、保护装 置 B 下作状态进行判定， 最终将其二次回路状态数据控制在 标准状态下。 此外，在在线检测下作开展过程中基于采样数据 误差超出判据值状态时， 应认定 A.B 中交流二次回路出现了 故障问题，继而展开全为一位的检修下作，对问题展开有效的 处理。 另外，在对单重化配置保护装置的二次回路工作状态进 行检测过程中，应注重针对主保护、后备保护采集数据、误差 数据进行比较分析， 并注重运用故障录波器、 测控装置等设 备， 由此实现对二次回路的有效维护， 规避安全故障隐患现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，在交流二次回路采样下作开展过程中应注重将其精度控制在<5%的状态下，并保持电流、电压量稳态测量误差幅度为<0.5%，由此满足二次回路断线、短路等安全隐患判断需求，达到最佳的检测状态。

三、二次操作回路状态在线检测技术

二次操作回路状态检测工作的开展将TWJ、HWJ作为支撑条件，并透过监视系统随时掌控到二次操作回路运行状况，且通过对TWJ、HWJ间接点串联的处理，以此实现在工况故障问题发生时，实时发出告警信号。但此检测技术的应用仅适用于回路断线情况的判定，因而在对其进行应用过程中应注重结合其应用特点，以此来提升整体在线监测水平。例如，安徽省在可持续发展过程中为了增强自身二次回路在线检测水平，即在断路器操作箱内配置了位置辅助接点状态，最终为在线检测工作的展开提供了有利的参考条件。此外，在二次操作回路状态检测技术应用过程中应注重配置开入量状态接点，以此实现对装置异常告警信号的发出，即便于相关工作人员在实际工作开展过程中及时发现安全隐患问题，并对其展开行之有效的处理。从以上的分析中即可看出，二次操作回路状态检测技术的应用有助于优化电网运行空间，因而应强化对其的有效落实，以此满足二次回路检测需求。

四、断路器二次回路在线检测技术

在以前变电站的运行模式下，由于在线检测条件的限制而引发了短路等安全隐患现象，因而在此基础上，为了营造安全的电网运行空间，要求智能化变电站在实践操作过程中应强调对断路器二次回路在线检测技术的应用，即在断路器保护的基础上，配置位置辅助接点状态，以此来实现对断路器工作状态的检测。同时，在线检测过程中亦应注重为其配置跳合闸功能，即当断路器二次回路处在异常情况时，实时发出告警信号，并做出跳闸处理。同时在对二次回路工作状态进行检测工作时，应注重判断故障位置信息，且将其反馈至监控中心部门，以此来提升运行设备保护能力，满足断路器监控需求。

结束语

总而言之，在智能变电站运行背景下，其对继电器二次回路在线状态检测水平提出了更高的要求，为了满足我国社会经济发展的电能需求，一定要注重提高自身技术水平，并将开入量二次回路检测技术、断路器二次回路在线检测技术等合理应用在检测工作流程中，达到最佳在线状态检测，尽量规避安全事故出现。为了满足当前社会发展过程中的电能供给需求，要求电力部门在实际工作开展过程中应注重提高自身技术手段，并将开入量二次回路检测技术、断路器二次回路在线检测技术等合理应用于检测工作流程中，达到最佳的回路状态检测目标，且就此规避安全隐患等事故问题的凸显。

参考文献

[1]叶远波,孙月琴,黄太贵等.继电保护相关二次回路的在线状态检测技术[J].电力系统自动化,2014,(23):108-113.DOI:10.7500/ AEPS20140115001.

[2]王义超,牟新喆.继电保护相关二次回路的在线状态检测技术研究[J].科技创新与应用,2015,(36):196-196.

[3]王涛,黄娜,姜胜等.关于继电保护相关二次回路的在线状态检测技术的研究[J].科技展望,2016,26(9):110.DOI:10.3969/j.issn. 1672-8289.2016.09.098.

[4]詹亮星.解析继电保护相关二次回路的在线状态检测技术[J].大科技,2015,(36):101-102.

论文作者:李健

论文发表刊物:《电力设备》2017年第21期

论文发表时间:2017/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e067f34d861be3baa956a35.html